## MENSUAL
mm:AA | Producción (MWh) |  |  | Consumo (Tn) |  |  | Poder calorífico carbón (Kcal/Kg) | TOTAL ENERGIA EN EL CARBÓN (MBTU) |  |  | CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO SIN CORREGIR (MBTU/MWh) |  |  | HORAS DE OPERACIÓN |  |  | POTENCIA PROMEDIO DE GENERACIÓN (MW) |  |  | CAPACIDAD EFECTIVA NETA - CEN (MW) |  |  |  | CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO CORREGIDO (MBTU/MWh) |  |  |  | CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO SIN CORREGIR | DESEMPEÑO SIN CORREGIR (%) |  | CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO CORREGIDO (MBTU/MWh) | DESEMPEÑO (%) | META 2022 - CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO (MBTU/MWh) |  |  |  | META 2022 DESEMPEÑO %)
| Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres |  | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | CEN TOTAL | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres |  | PLANTA | PLANTA |  | PLANTA | PLANTA | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | PLANTA | PLANTA
2022-01-01 | 16410.06 | 28014.57 | 24864.52 | 9141.81 | 13492.8 | 11700.84 | 5947.08 | 215837.2894 | 318563.7613 | 276255.7512 | 13.1527 | 11.3714 | 11.1104 | 588 | 434 | 383 | 27.9083 | 64.5497 | 64.9204 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.8606 | 11.2022 | 11.0094 |  | 11.629 | 29.3416 |  | 11.4618 | 29.7697 | 12.23 | 11.24 | 11.42 | 11.51 | 29.65 |  | 0.55709 | 0.48164 | 0.47058
2022-02-01 | 15904.95 | 30550.05 | 35207.07 | 8668.21 | 14835.91 | 16541.27 | 5835.53 | 200816.89 | 343704.3296 | 383212.497 | 12.6261 | 11.2505 | 10.8845 | 488 | 465 | 544 | 32.5921 | 65.699 | 64.7189 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.503 | 11.1075 | 10.7794 |  | 11.3848 | 29.971 |  | 11.2607 | 30.3012 | 27.9% | 30.36% | 29.88% | 29.65% |  |  | 0.545 | 0.48563 | 0.46983
2022-03-01 | 433.22 | 5813.24 | 5980 | 292.03 | 3087.32 | 2914.13 | 5946.58 | 6894.2216 | 72885.2116 | 68796.5555 | 15.9139 | 12.5378 | 11.5044 | 13 | 109 | 109 | 33.3246 | 53.3325 | 54.8624 | 36 | 72 | 70 | 178 | 15.8173 | 12.114 | 11.2032 |  | 12.8142 | 26.6277 |  | 12.5048 | 27.2866 | [6 empty] | 0.67409 | 0.53108 | 0.48731
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F/S | F/S | F/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 70 | 178 | F/S | F/S | F/S |  | F/S | F/S |  | F/S | F/S | 12.23 | 11.24 | 11.42 | 11.51 | 29.65 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F/S | F/S | F/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 70 | 178 | F/S | F/S | F/S |  | F/S | F/S |  | F/S | F/S | 12.23 | 11.24 | 11.42 | 11.51 | 29.65 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2022-06-01 | 1622.81 | 3073.75 | 2496.57 | 649.13 | 966.09 | 762.68 | 6350.59 | 16365.7632 | 24356.9087 | 19228.5679 | 10.0848 | 7.9242 | 7.702 | 53 | 52 | 50 | 30.6191 | 59.1106 | 49.9314 | 36 | 72 | 70 | 178 | 9.8906 | 7.6316 | 7.3026 |  | 8.2738 | 41.2404 |  | 7.9591 | 42.871 | 12.23 | 11.24 | 11.42 | 11.51 | 29.65
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F/S | F/S | F/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 70 | 178 | F/S | F/S | F/S |  | F/S | F/S |  | F/S | F/S | 12.23 | 11.24 | 11.42 | 11.51 | 29.65 |  |  |  | #DIV/0!
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F/S | F/S | F/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 70 | 178 | F/S | F/S | F/S |  | F/S | F/S |  | F/S | F/S | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2022-09-01 | 0 | 0 | 2142.66 | 0 | 0 | 1282.08 | 6129.39 | 0 | 0 | 31197.7223 | F/S | F/S | 14.5603 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 59.5183 | 36 | 72 | 70 | 178 | F/S | F/S | 14.3517 |  | 14.5603 | 23.4346 |  | 14.3517 | 23.7752
2022-10-01 | 0 | 0 | 4650.12 | 0 | 0 | 2432.92 | 6031.08 | 0 | 0 | 58252.3466 | F/S | F/S | 12.5271 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 54.0712 | 36 | 72 | 70 | 178 | F/S | F/S | 12.2101 |  | 12.5271 | 27.2381 |  | 12.2101 | 27.9453 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2022-11-01 | 853.53 | 5328.16 | 0 | 515.33 | 2884.4 | 0 | 6218.27 | 12721.7105 | 71205.8326 | 0 | 14.9048 | 13.3641 | F/S | 45 | 89 | 0 | 18.9673 | 59.867 | #DIV/0! | 36 | 72 | 0 | 108 | 14.2899 | 13.0886 | F/S |  | 13.8776 | 24.5873 |  | 13.4891 | 25.2956
2022-12-01 | 3018.38 | 15154.22 | 12220.43 | 1928.69 | 7792.01 | 6448.47 | 5417.05 | 41477.8064 | 167572.5398 | 138678.7871 | 13.7417 | 11.0578 | 11.3481 | 90 | 223 | 182 | 33.5376 | 67.9561 | 67.1452 | 36 | 72 | 70 | 178 | 13.6529 | 10.966 | 11.2913 |  | 11.7148 | 29.1268 |  | 11.6373 | 29.3206
INDICADOR ACUMULADO INDICADOR ACUMULADO INDICADOR ACUMULADO INDICADOR ACUMULADO INDICADOR ACUMULADO
2022-01-01 | 16410.06 | 28014.57 | 24864.52 | 9141.81 | 13492.8 | 11700.84 | 5947.08 | 215837.2894 | 318563.7613 | 276255.7512 | 13.1527 | 11.3714 | 11.1104 | 588 | 434 | 383 | 27.9083 | 64.5497 | 64.9204 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.8606 | 11.2022 | 11.0094 |  | 11.629 | 29.3416 |  | 11.4618 | 29.7697 |  |  |  |  | 29.65 | 2021-01-01
ene-22-feb-22 | 32315.01 | 58564.62 | 60071.59 | 17810.02 | 28328.71 | 28242.11 | 5835.53 | 416654.1794 | 662268.0909 | 659468.2482 | 12.8935 | 11.3083 | 10.978 | 1076 | 899 | 927 | 30.0325 | 65.1442 | 64.8021 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.6781 | 11.1527 | 10.8746 |  | 11.499 | 29.6733 |  | 11.3518 | 30.058 |  |  |  |  | 29.65 | 2021-02-01
ene-22-mar-22 | 32748.23 | 64377.86 | 66051.59 | 18102.05 | 31416.03 | 31156.24 | 5946.58 | 423548.4011 | 735153.3025 | 728264.8037 | 12.9335 | 11.4193 | 11.0257 | 1089 | 1008 | 1036 | 30.0718 | 63.8669 | 63.7564 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.7195 | 11.2347 | 10.9014 |  | 11.5708 | 29.4893 |  | 11.4039 | 29.9207 |  |  |  |  | 29.65 | 2021-03-01
ene-22-abr-22 | 32748.23 | 64377.86 | 66051.59 | 18102.05 | 31416.03 | 31156.24 | 0 | 423548.4011 | 735153.3025 | 728264.8037 | 12.9335 | 11.4193 | 11.0257 | 1089 | 1008 | 1036 | 30.0718 | 63.8669 | 63.7564 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.7195 | 11.2347 | 10.9014 |  | 11.5708 | 29.4893 |  | 11.4039 | 29.9207 |  |  |  |  | 29.65 | 2021-04-01
ene-22-may-22 | 32748.23 | 64377.86 | 66051.59 | 18102.05 | 31416.03 | 31156.24 | 0 | 423548.4011 | 735153.3025 | 728264.8037 | 12.9335 | 11.4193 | 11.0257 | 1089 | 1008 | 1036 | 30.0718 | 63.8669 | 63.7564 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.7195 | 11.2347 | 10.9014 |  | 11.5708 | 29.4893 |  | 11.4039 | 29.9207 |  |  |  |  | 29.65 | 2021-05-01
ene-22-jun-22 | 34371.04 | 67451.61 | 68548.16 | 18751.18 | 32382.12 | 31918.92 | 6350.59 | 439914.1642 | 759510.2112 | 747493.3716 | 12.799 | 11.2601 | 10.9046 | 1142 | 1060 | 1086 | 30.0972 | 63.6336 | 63.1199 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.5859 | 11.0702 | 10.7677 |  | 11.4315 | 29.8485 |  | 11.2578 | 30.3092 |  |  |  |  | 29.65 | 2021-06-01
ene-22-jul-22 | 34371.04 | 67451.61 | 68548.16 | 18751.18 | 32382.12 | 31918.92 | 0 | 439914.1642 | 759510.2112 | 747493.3716 | 12.799 | 11.2601 | 10.9046 | 1142 | 1060 | 1086 | 30.0972 | 63.6336 | 63.1199 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.5859 | 11.0702 | 10.7677 |  | 11.4315 | 29.8485 |  | 11.2578 | 30.3092 |  |  |  |  | 29.65 | 2021-07-01
ene-22-ago-22 | 34371.04 | 67451.61 | 68548.16 | 18751.18 | 32382.12 | 31918.92 | 0 | 439914.1642 | 759510.2112 | 747493.3716 | 12.799 | 11.2601 | 10.9046 | 1142 | 1060 | 1086 | 30.0972 | 63.6336 | 63.1199 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.5859 | 11.0702 | 10.7677 |  | 11.4315 | 29.8485 |  | 11.2578 | 30.3092 |  |  |  |  | 29.65 | 2021-08-01
ene-22-sep-22 | 34371.04 | 67451.61 | 70690.82 | 18751.18 | 32382.12 | 33201 | 6129.39 | 439914.1642 | 759510.2112 | 778691.0939 | 12.799 | 11.2601 | 11.0154 | 1142 | 1060 | 1122 | 30.0972 | 63.6336 | 63.0043 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.5859 | 11.0702 | 10.8762 |  | 11.4751 | 29.7351 |  | 11.3004 | 30.1947 |  |  |  |  | 29.65 | 2021-09-01
ene-22-oct-22 | 34371.04 | 67451.61 | 75340.94 | 18751.18 | 32382.12 | 35633.92 | 6031.08 | 439914.1642 | 759510.2112 | 836943.4404 | 12.799 | 11.2601 | 11.1087 | 1142 | 1060 | 1208 | 30.0972 | 63.6336 | 62.3683 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.5859 | 11.0702 | 10.9569 |  | 11.5118 | 29.6404 |  | 11.3322 | 30.1102 |  |  |  |  | 29.65 | 2021-10-01
ene-22-nov-22 | 35224.57 | 72779.77 | 75340.94 | 19266.51 | 35266.52 | 35633.92 | 6218.27 | 452635.8747 | 830716.0438 | 836943.4404 | 12.85 | 11.4141 | 11.1087 | 1187 | 1149 | 1208 | 29.6753 | 63.3418 | 62.3683 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.6217 | 11.2176 | 10.9569 |  | 11.5844 | 29.4545 |  | 11.399 | 29.9336 |  |  |  |  | 29.65 | 2021-11-01
ene-22-dic-22 | 38242.95 | 87933.99 | 87561.37 | 21195.2 | 43058.53 | 42082.39 | 5417.05 | 494113.6811 | 998288.5836 | 975622.2275 | 12.9204 | 11.3527 | 11.1422 | 1277 | 1372 | 1390 | 29.9475 | 64.0918 | 62.9938 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.7019 | 11.1732 | 11.0027 |  | 11.587 | 29.4481 |  | 11.4153 | 29.8909 |  |  |  |  | 29.65 | 2021-12-01
INDICADOR TRIMESTRAL ACUMULADO INDICADOR TRIMESTRAL ACUMULADO INDICADOR TRIMESTRAL ACUMULADO INDICADOR TRIMESTRAL ACUMULADO INDICADOR TRIMESTRAL ACUMULADO
1° TRIMESTRE | 32748.23 | 64377.86 | 66051.59 | 18102.05 | 31416.03 | 31156.24 | 5946.58 | 423548.4011 | 735153.3025 | 728264.8037 | 12.9335 | 11.4193 | 11.0257 | 1089 | 1008 | 1036 | 30.0718 | 63.8669 | 63.7564 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.7195 | 11.2347 | 10.9014 |  | 11.5708 | 29.4893 |  | 11.4039 | 29.9207
2° TRIMESTRE | 34371.04 | 67451.61 | 68548.16 | 18751.18 | 32382.12 | 31918.92 | 6350.59 | 439914.1642 | 759510.2112 | 747493.3716 | 12.799 | 11.2601 | 10.9046 | 1142 | 1060 | 1086 | 30.0972 | 63.6336 | 63.1199 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.5859 | 11.0702 | 10.7677 |  | 11.4315 | 29.8485 |  | 11.2578 | 30.3092
3° TRIMESTRE | 34371.04 | 67451.61 | 70690.82 | 18751.18 | 32382.12 | 33201 | 6129.39 | 439914.1642 | 759510.2112 | 778691.0939 | 12.799 | 11.2601 | 11.0154 | 1142 | 1060 | 1122 | 30.0972 | 63.6336 | 63.0043 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.5859 | 11.0702 | 10.8762 |  | 11.4751 | 29.7351 |  | 11.3004 | 30.1947
4° TRIMESTRE | 38242.95 | 87933.99 | 87561.37 | 21195.2 | 43058.53 | 42082.39 | 5417.05 | 494113.6811 | 998288.5836 | 975622.2275 | 12.9204 | 11.3527 | 11.1422 | 1277 | 1372 | 1390 | 29.9475 | 64.0918 | 62.9938 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.7019 | 11.1732 | 11.0027 |  | 11.587 | 29.4481 |  | 11.4153 | 29.8909
[13 empty] | Horas del Periodo | U1 | U2 | U3 | Promedio despachabilidad Planta | Promedio fuera de servicio Planta
[12 empty] | 1° Trimestre | 2160 | 1089 | 1008 | 1036 | 48.35% | 51.65%
[12 empty] | 2° Trimestre | 2184 | 53 | 52 | 50 | 2.366% | 97.63%
[12 empty] | 1° Semestre | 4344 | 1142 | 1060 | 1086 | 25.23% | 74.77%
[12 empty] | 3° Trimestre | 2208 | 0 | 0 | 36 | 0.5435% | 99.46%
[12 empty] | 4° Trimestre | 2208 | 135 | 312 | 268 | 10.79% | 89.21%
[12 empty] | Consolidado año | 8760 | 1277 | 1372 | 1390 | 15.37% | 84.63%
8760
[5 empty] | 2021 | [5 empty] | 2022 | [5 empty] | 2021 VS 2022 | 2021 VS 2022 | 2021 VS 2022
[5 empty] | PERIODO | CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO MENSUAL PLANTA SIN CORREGIR (MBTU/MWh) | Poder calorífico carbón promedio (Kcal/Kg) | Poder calorífico carbón promedio (MBTU/Ton) | Consumo de carbón (Ton) |  | PERIODO | CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO MENSUAL PLANTA SIN CORREGIR (MBTU/MWh) | Poder calorífico carbón promedio (Kcal/Kg) | Poder calorífico carbón promedio (MBTU/Ton) | TOTAL GENERACIÓN (MWh) | Consumo de carbón (Ton) | Ahorro de carbón del mes (Ton) (Ton) | Ahorro de carbón del mes (Ton) (%) | Ahorro de carbón acumulado (%)
[5 empty] | 2021-01-01 | 12.0424 | 5947.08 | 23.61 | 35341.35 |  | 2022-01-01 | 11.629 | 5947.08 | 23.61 | 69289.15 | 34335.45 | 1005.9 | 2.846% | 2.846%
[5 empty] | 2021-02-01 | 11.8072 | 5835.53 | 23.17 | 41614 |  | 2022-02-01 | 11.3848 | 5835.53 | 23.17 | 81662.07 | 40045.39 | 1568.61 | 3.769% | 3.345%
[5 empty] | 2021-03-01 | 13.0685 | 5946.58 | 23.61 | 6767.55 |  | 2022-03-01 | 12.8142 | 5946.58 | 23.61 | 12226.46 | 6293.48 | 474.07 | 7.005% | 3.641%
[5 empty] | 2021-04-01 | 11.6588 | 0 | 0 |  |  | 2022-04-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.641%
[5 empty] | 2021-05-01 | 11.2994 | 0 | 0 |  |  | 2022-05-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.641%
[5 empty] | 2021-06-01 | [5 empty] | 2022-06-01 |  | 6350.59 | 25.21 | 7193.13
[5 empty] | 2021-07-01 | [5 empty] | 2022-07-01 | F/S | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021-08-01 | [5 empty] | 2022-08-01 | F/S | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2021-09-01 | [5 empty] | 2022-09-01 | 14.5603 | 6129.39 | 24.33 | 2142.66 | 1282.08
[5 empty] | 2021-10-01 | [5 empty] | 2022-10-01 | 12.5271 | 6031.08 | 23.94 | 4650.12 | 2432.92
[5 empty] | 2021-11-01 | [5 empty] | 2022-11-01 | 13.8776 | 6218.27 | 24.69 | 6181.69 | 3399.73
[5 empty] | 2021-12-01 | [5 empty] | 2022-12-01 | 11.7148 | 5417.05 | 21.51 | 30393.03 | 16169.17
[5 empty] | CONSOLIDADO AÑO |  |  |  | 83722.9 | [5 empty] | 213738.31 | 103958.22 | -20235.32 | -24.17%
[9 empty] | 83722.9 | [7 empty] | Ahorros económicos
[17 empty] | -2808998926.8194 |  | 138816.6299 | Valor promedio de la Tonelada de carbón 2021
[5 empty] | INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2022 | [7 empty] | -20235.32
[5 empty] | DESEMPEÑO ENERGETICO | UNIDAD 1 | UNIDAD 2 | UNIDAD 3 | PLANTA
[5 empty] | Consumo Térmico Especifico | MBTU/MWh | MBTU/MWh | MBTU/MWh | MBTU/MWh
[5 empty] | Meta Anual | 12.23 | 11.24 | 11.42 | 11.51
[5 empty] | Desempeño Energético 2021 | 12.7019 | 11.1732 | 11.0027 | 11.4153
[5 empty] | Condiciones Operativas 2021 | UNIDAD 1 | UNIDAD 2 | UNIDAD 3 | PLANTA | [10 empty] | DESEMPEÑO ENERGETICO | UNIDAD 1 | UNIDAD 2 | UNIDAD 3 | PLANTA | EFICIENCIA PLANTA (%) |  | DESEMPEÑO ENERGETICO | UNIDAD 1 | UNIDAD 2 | UNIDAD 3 | PLANTA
[5 empty] | Capacidad Nominal | 36 MW | 72 MW | 70 MW | 178MW | [11 empty] | MBTU/MWh | MBTU/MWh | MBTU/MWh | MBTU/MWh |  |  |  | EFICIENCIA (%) | EFICIENCIA (%) | EFICIENCIA (%) | EFICIENCIA (%)
[5 empty] | Generación promedio | 29.9475 | 64.0918 | 62.9938 | 157.0331 | [10 empty] | Meta Anual | 12.3507 | 11.3761 | 11.5524 | 11.6425 | 29.31 |  | Meta Anual | 27.63% | 29.99% | 29.54% | 29.31%
[5 empty] | Tiempo Operación | 14.58% | 15.66% | 15.87% |  | 8760 | [9 empty] | Desempeño 1° Semestre 2021 | 12.7741 | 11.3282 | 11.4608 | 11.6728 | 29.2316 |  | Desempeño a Agosto de 2021 | 26.71% | 30.12% | 29.77% | 29.23%
[5 empty] | Aporte de Generación por unidad. | 17.89% | 41.14% | 40.97% |  | 213738.31 |  | 100% | [7 empty] | Desempeño año 2021 | [6 empty] | Cumplimiento de la meta | NO CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE
Cumplimiento de la meta
[28 empty] | 27.63% | 29.99% | 29.54% | 29.31%
Formulas:
mm:AA = '[1]CONSUMO ENERGETICO'!A89
Note on F13: Alirio Sanabria Higuera: Durante el mes de noviembre, se alimentaron 274,49 Ton de carbón a las tolvas de la U2, por pruebas de básculas ubicadas en bandas, pero como no hubo generación, este carbón no se tiene en cuenta para el cálculo de los indicadores del mes de noviembre.
Note on G71: Alirio Sanabria Higuera: Promedio planta acumulado a junio 2021