## MENSUAL
mm:AA | Producción (MWh) |  |  | Consumo (Tn) |  |  | Poder calorífico carbón (Kcal/Kg) | TOTAL ENERGIA EN EL CARBÓN (MBTU) |  |  | CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO SIN CORREGIR (MBTU/MWh) |  |  | HORAS DE OPERACIÓN |  |  | POTENCIA PROMEDIO DE GENERACIÓN (MW) |  |  | CAPACIDAD EFECTIVA NETA - CEN (MW) |  |  |  | CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO CORREGIDO (MBTU/MWh) |  |  | CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO SIN CORREGIR | DESEMPEÑO SIN CORREGIR (%) | CONSUMO TÉRMICO ESPECÍFICO CORREGIDO (MBTU/MWh) | DESEMPEÑO (%)
| Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres |  | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | CEN TOTAL | Unidad Uno | Unidad Dos | Unidad Tres | PLANTA | PLANTA | PLANTA | PLANTA
2022-01-01 | 16410.06 | 28014.57 | 24864.52 | 9141.81 | 13492.8 | 11700.84 | 5947.08 | 215837.2894 | 318563.7613 | 276255.7512 | 13.1527 | 11.3714 | 11.1104 | 588 | 434 | 383 | 27.9083 | 64.5497 | 64.9204 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.8606 | 11.2022 | 11.0094 | 11.629 | 29.3416 | 11.4618 | 29.7697
2022-02-01 | 15904.95 | 30550.05 | 35207.07 | 8668.21 | 14835.91 | 16541.27 | 5835.53 | 200816.89 | 343704.3296 | 383212.497 | 12.6261 | 11.2505 | 10.8845 | 488 | 465 | 544 | 32.5921 | 65.699 | 64.7189 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.503 | 11.1075 | 10.7794 | 11.3848 | 29.971 | 11.2607 | 30.3012
2022-03-01 | 433.22 | 5813.24 | 5980 | 292.03 | 3087.32 | 2914.13 | 5946.58 | 6894.2216 | 72885.2116 | 68796.5555 | 15.9139 | 12.5378 | 11.5044 | 13 | 109 | 109 | 33.3246 | 53.3325 | 54.8624 | 36 | 72 | 70 | 178 | 15.8173 | 12.114 | 11.2032 | 12.8142 | 26.6277 | 12.5048 | 27.2866
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F/S | F/S | F/S | 0 | 0 | 0 | F/S | F/S | F/S | 36 | 72 | 70 | 178 | F/S | F/S | F/S | F/S | F/S | F/S | F/S
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F/S | F/S | F/S | 0 | 0 | 0 | F/S | F/S | F/S | 36 | 72 | 70 | 178 | F/S | F/S | F/S | F/S | F/S | F/S | F/S
INDICADOR ACUMULADO INDICADOR ACUMULADO INDICADOR ACUMULADO INDICADOR ACUMULADO INDICADOR ACUMULADO
2022-01-01 | 16410.06 | 28014.57 | 24864.52 | 9141.81 | 13492.8 | 11700.84 | 5947.08 | 215837.2894 | 318563.7613 | 276255.7512 | 13.1527 | 11.3714 | 11.1104 | 588 | 434 | 383 | 27.9083 | 64.5497 | 64.9204 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.8606 | 11.2022 | 11.0094 | 11.629 | 29.3416 | 11.4618 | 29.7697
ene-22-feb-22 | 32315.01 | 58564.62 | 60071.59 | 17810.02 | 28328.71 | 28242.11 | 5835.53 | 416654.1794 | 662268.0909 | 659468.2482 | 12.8935 | 11.3083 | 10.978 | 1076 | 899 | 927 | 30.0325 | 65.1442 | 64.8021 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.6781 | 11.1527 | 10.8746 | 11.499 | 29.6733 | 11.3518 | 30.058
ene-22-mar-22 | 32748.23 | 64377.86 | 66051.59 | 18102.05 | 31416.03 | 31156.24 | 5946.58 | 423548.4011 | 735153.3025 | 728264.8037 | 12.9335 | 11.4193 | 11.0257 | 1089 | 1008 | 1036 | 30.0718 | 63.8669 | 63.7564 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.7195 | 11.2347 | 10.9014 | 11.5708 | 29.4893 | 11.4039 | 29.9207
ene-22-abr-22 | 32748.23 | 64377.86 | 66051.59 | 18102.05 | 31416.03 | 31156.24 | 0 | 423548.4011 | 735153.3025 | 728264.8037 | 12.9335 | 11.4193 | 11.0257 | 1089 | 1008 | 1036 | 30.0718 | 63.8669 | 63.7564 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.7195 | 11.2347 | 10.9014 | 11.5708 | 29.4893 | 11.4039 | 29.9207
ene-22-may-22 | 32748.23 | 64377.86 | 66051.59 | 18102.05 | 31416.03 | 31156.24 | 0 | 423548.4011 | 735153.3025 | 728264.8037 | 12.9335 | 11.4193 | 11.0257 | 1089 | 1008 | 1036 | 30.0718 | 63.8669 | 63.7564 | 36 | 72 | 70 | 178 | 12.7195 | 11.2347 | 10.9014 | 11.5708 | 29.4893 | 11.4039 | 29.9207
Formulas:
mm:AA = '[1]CONSUMO ENERGETICO'!A89
Note on F13: Alirio Sanabria Higuera: Durante el mes de noviembre, se alimentaron 274,49 Ton de carbón a las tolvas de la U2, por pruebas de básculas ubicadas en bandas, pero como no hubo generación, este carbón no se tiene en cuenta para el cálculo de los indicadores del mes de noviembre.