## Técnica
Posible oferente | NIT | Observaciones | Respuesta | Adenda
Colmaquinas S.A | 860003981-4 | En nombre de COLMÁQUINAS S.A., y en el marco del proceso Solicitud Pública de Ofertas SPO–222–GENSA–2025, respetuosamente solicitamos la ampliación del plazo para la presentación de la oferta por un término de dos (2) semanas hábiles adicionales. | Se proyectará adenda para ampliar el plazo de entrega de ofertas. | Si aplica adenda, se proyecta adenda para ampliar el plazo de entrega de ofertas al día lunes 10 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas.
VÍAS Y CONSTRUCCIONES GY S.A.S. | 901560152-1 | Con ocasión de la visita técnica realizada el día 15 de octubre de 2025 en la Planta Termopaipa, se identificaron diversas inquietudes de carácter técnico y financiero relacionadas con el desarrollo del proceso licitatorio en curso. En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente se considere el aplazamiento del cierre del proceso, con el propósito de disponer del tiempo necesario para analizar la información recabada y formular de manera completa las observaciones correspondientes al pliego de condiciones, las cuales serán remitidas formalmente en los próximos días. | Se proyectará adenda para ampliar el plazo de entrega de ofertas. | Si aplica adenda, se proyecta adenda para ampliar el plazo de entrega de ofertas al día lunes 10 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas.
JPA INGENIERIA SAS | 900106111-0 | Por medio de la presente y después de lo hablado ayer en la visita de obra, solicitamos a usted una prorroga de 15 días más para entrega de la oferta . | Se proyectará adenda para ampliar el plazo de entrega de ofertas. | Si aplica adenda, se proyecta adenda para ampliar el plazo de entrega de ofertas al día lunes 10 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas.
DISINGMEC S.A.S | 800231399-6 | “...comisionamiento, ajustes, pruebas en sitio, puesta en operación, montaje de aislamiento, entrega en correcto funcionamiento...”. Consulta: Agradecemos aclarar en el contexto específico de este proyecto, cual sería para el Contratista el alcance de los términos “Comisionamiento, pruebas en sitio, puesta en operación, entrega en correcto funcionamiento”. | El alcance del contratista para el comisionamiento, se refiere al acompañamiento por parte del contratista para realizar las pruebas en sitio, puesta en operación, entrega en correcto funcionamiento”, incluye todas las actividades contempladas en el numeral 4. ALCANCE y de manera más específica los numerales 4.7 MONTAJE , 4.8 CONTROL DE CALIDAD SOLDADURAS, 4.14 PRUEBAS, 4.19 ENTREGA | No aplica adenda.
DISINGMEC S.A.S | 800231399-6 | En la página 2 de los pliegos se indica lo siguiente: “Las propuestas presentadas en medio físico serán recibidas hasta el DÍA 24 DE OCTUBRE DE 2025 A LAS 11:00 horas.” Consulta: DISINGMEC Solicita amablemente a GENSA, analizar la posibilidad de trasladar esta fecha de entrega de las propuestas del día 4 DE OCTUBRE DE 2025 A LAS 11:00 horas, para el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 11:00 horas. | Se proyectará adenda para ampliar el plazo de entrega de ofertas. | Si aplica adenda, se proyecta adenda para ampliar el plazo de entrega de ofertas al día lunes 10 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas.
CTMI Ltda | 800.188.175-1 | Por medio de la presente formalizo esta solicitud con el objeto de aplazar la entrega de la oferta que inicialmente esta programada para el 24 de octubre, luego de aclarar dudas en la visita técnica realizada el 15 de octubre y el periodo de preguntas, consideramos que 9 días calendario como tiempo disponible para elaborarla es realmente insuficiente. Debemos considerar que se deben cotizar materiales de importación, realizar presupuestos con proyecciones futuras y gestionar póliza. Por lo tanto, sugerimos como fecha tentativa para la entrega el lunes 10 de noviembre del presente año. | Se proyectará adenda para ampliar el plazo de entrega de ofertas. | Si aplica adenda, se proyecta adenda para ampliar el plazo de entrega de ofertas al día lunes 10 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas.
CTMI Ltda | 800.188.175-1 | Se conservaran los stub de los cabezales o se cambiara el tubo en su totalidad, incluyendo soldadura al cabezal con su respectivo alivio térmico. | Se conservaran los stub de los cabezales de acuerdo con las cotas descritas en el numeral 4.3 SECCIONES HOGAR CALDERA A REEMPLAZAR. | No aplica adenda.
CTMI Ltda | 800.188.175-1 | En caso de requerirse la alineación del domo, es muy posible que se requiera cortar o reubicar tuberías o soportes que por el momento no es posible evaluar, se considerara este trabajo como adicional. | En caso de ser necesario cortar o reubicar tuberías o soportes para la alineación del domo, se considerará como un trabajo adicional. | No aplica adenda.
CTMI Ltda | 800.188.175-1 | Sí al realizar las inspecciones a los cabezales se encuentra que están con tolerancias no aceptables o fallas graves, el cambio de estos implicaría un trabajo de fabricación y montaje que impactaría los tiempos y costos del proyecto, como se tiene pensado manejar este eventualidad. | Para este proyecto se contempla conservar los cabezales existentes, en caso de encontrarse fallas graves en dichos componentes, se evaluará el caso particular y el impacto que este genere, para tomar las desiciones a que haya lugar por parte de GENSA. | No aplica adenda.
CTMI Ltda | 800.188.175-1 | De ser necesario, cuando se puedan realizar reparaciones de los cabezales o el domo, de qué manera se delimitara el alcance de esta actividad para poder ser incluida en el presupuesto. | Cualquier trabajo sobre los cabezales se considerará trabajo adicional; sin embargo, para el domo el alcance contempla la reparación de los orificios para instalación de las nuevas tuberías. | No aplica adenda.
ARMOTEC INGENIERÍA SAS | 900791468-0 | Solicitamos aplazamiento para la entrega de la oferta en por lomenos de una semana, lo pueden otorgar? | Se proyectará adenda para ampliar el plazo de entrega de ofertas. | Si aplica adenda, se proyecta adenda para ampliar el plazo de entrega de ofertas al día lunes 10 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas.
ARMOTEC INGENIERÍA SAS | 900791468-0 | Se podria suministrar la tuberia de fabricas que cumplan las normas ASTM, sin importar el pais de procedencia.? | Para el suministro de tuberías se debe cumplir con lo estipulado en el numeral 4.5 SUMINISTRO DE TUBERÍA, COMPONENTES Y MATERIALES. Los tubos deben fabricarse mediante el proceso sin soldadura (sin costura) y pueden ser terminados en caliente o en frio según se determine, deben ser de procedencia norteamericana (USA), europea o india, de acuerdo con las especificaciones ASME sección II A para aceros SA-210 grade A-1 numerales 1 al 15. El proceso de fabricación de los tubos debe estar certificado por un inspector ASME I. | No aplica adenda.
ARMOTEC INGENIERÍA SAS | 900791468-0 | Aclarar el punto 4.16, las fabricas de tuberia no tiene ASME, la fabrica de las calderas si. ? es suficiente asi.? | En numeral 4.16 FORMACIÓN, se contempla que la fábrica de la tubería deberá estar certificada bajo estampe S de la ASME y/o R de la National Board. | No aplica adenda.
ARMOTEC INGENIERÍA SAS | 900791468-0 | Los documentos deben ser foliados ? | Es correcto, los documentos de la oferta deben estar foliado en su totalidad, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 CRONOGRAMA DEL PROCESO | No aplica adenda.
ARMOTEC INGENIERÍA SAS | 900791468-0 | En caso de desempate por precio similar, el que entregua primero sera el escojido? | Los criterios de desempate establecidos estan descritos en el numeral 10.6 CRITERIOS DE DESEMPATE. | No aplica adenda.
ESREMCAL SAS | 815.004.411-9 | Muy respetuosamente pedimos el favor de ampliar el plazo para la entrega de cotización para el día 31 de octubre del presente año de acuerdo a lo socializado en la visita del día 15 de octubre/25 de enviar correo para la entrega de la licitación, en la cual está para entregar el día 24 de octubre/25 antes de las 11:00 a.m. | Extemporanea (14:36 horas del 17/10/2025) | Extemporanea (14:36 horas del 17/10/2025)
VM TERMOCALDERAS | 901360107 | Cordial saludo, era para pedirles más plazo para la entrega de la oferta, debido a que la cotización de la tubería ha estado un poco demorada. | Extemporanea (16:33 horas del 17/10/2025) | Extemporanea (16:33 horas del 17/10/2025)
INPROMAT SAS | 900837992-9 | Por medio de la presente la empresa CONTRUCCIONES Y MONTAJES IND INPROMAT SAS, manifiesta su interés de participar en la licitación del asunto en referencia y solicitamos una ampliación de plazo para elaboración de y presentación de la misma de minino 20 dias de le fecha estipulada del 24 de Octubre, es decir, una ampliación de plazo hasta el día jueves 20 de noviembre de 2025. | Extemporanea (18:34 horas del 17/10/2025) | Extemporanea (18:34 horas del 17/10/2025)

## Juridica
Posible oferente | NIT | Observaciones | Respuesta | Adenda
ARMOTEC INGENIERÍA SAS | 900791468-0 | La urna permanece abierta para recepcion de la oferta o toda hora y cualquier dia?. | Disponible en el área de contratacion hasta la fecha y hora de cierre | no genera adenda

## Financiera
Posible oferente | NIT | Observaciones | Respuesta | Adenda
DISINGMEC S.A.S | 800231399-6 | Ver numeral “13 FORMA DE PAGO, PLAZO”, del pliego de condiciones. Consulta: DISINGMEC Solicita amablemente a GENSA, confirmar si los pagos pueden ser anticipado de contado quince (15) días. | La empresa se encuentra obligada a dar cumplimiento a los terminos y condiciones de la convocatoria