## Usuarios
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
ANALISIS DE DISPERSION PLATO Y TENERIFE
MUNICIPIO | USUARIOS | 15 KW |  | 10 KW |  | 5KW |  | INDIVIDUALES | TOTAL
|  | PUNTOS | MAYOR 17 | PUNTOS | 9-16 USUARIOS | PUNTOS | 5-8 USUARIOS | USUARIOS
PLATO | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 604
TENERIFE | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 45 | 56
TOTAL | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 649 | 660

## PRES GENERAL MR
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
1 | Replanteo de obra
1.1 | Realizar Replanteo de obra | UN | 660
2 | Implementación y puesta en funcionamiento de sistema individual solar fotovoltaico
2.1 | Implementar y poner en funcionamiento equipos para la operación fotovoltaica | UN | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Estructura de soporte para paneles solares | UN | 649
2.3 | Implementar Sistema de medición y gestión de energía | UN | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Instalaciones Internas usuarios del sistema individual solar fotovoltaico | UN | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Implementar SSVF microred 5 kw
3.1 | Sistema de generación de 18760Wp | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Obras civiles para estructura de 28 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | UN | 2
3.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Acometida y SPT domiciliario | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Instalaciones Internas usuarios de Usuario de sistema centralizados solar fotovoltaico | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Red de distribución
4.1 | Apertura de hueco para poste o templete en B.T | UN | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Suministro, instalación y transporte de poste en Fibra de de vidrío de 8m 510kgf | UN | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Suministro, instalación y transporte de estructura para red trenzada LA320 | UN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Suministro, instalación y transporte de estructura para red trenzada LA321 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Suministro, instalación y transporte de estructura para red trenzada LA324 | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Suministro, instalación y transporte de Caja para 4 acometidas en policarbonato trifásica | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Suministro, instalación y transporte de estructura para red trenzada LA322 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Suministro,transporte y tendida y tensionada red trenzada aluminio, XLPE 2x35mm2 + 1x35mm2 / 2x2AWG+ 1x2AWG | ML | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Sistema de puesta a tierra cuadrada para baja tensión Norma IPSE NC 740 Y 741 | UN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Cable de Acometida antifraude XL/PVC 600 V 90° Nº 2x6+6 AWG Aluminio | ML | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Retenida Terminal o en ángulos poste a varilla de anclaje Norma IPSE NC - 752 | UN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Implementar Sistema De Monitoreo Y Control Central - Nano o Microred
5.1 | Suministro e instalación de sistema de monitoreo y gestion energia equipos Nano o Microrred | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADMINISTRACIÓN | [14 empty] | 0
IMPREVISTOS | [14 empty] | 0
UTILIDAD | [14 empty] | 0
IVA DE UTILIDAD | [14 empty] | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) | [14 empty] | 0
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [14 empty] | 0
REALIZAR RETIE(% CON RESPECTO A LOS CD ELÉCTRICOS DE NANO Y MICRO REDES) | [14 empty] | 0
REALIZAR GESTION SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [14 empty] | 0
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [14 empty] | 0
COSTO TOTAL PROYECTO | [14 empty] | 0
No. USUARIOS I.E. | [14 empty] | 660
VALOR COSTO / USUARIO | [14 empty] | 0
[14 empty] | individuales | 33263833
[14 empty] | distribuidos | 41123528
INSERTAR PORCENTAJES DE AIU
INSERTAR PORCENTAJES DE AIU

## PRES. SISFV 2010wp
IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
2.1 | Implementar y poner en funcionamiento equipos para la operación fotovoltaica
2.1.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 6 m de cable de cobre color verde 6 AWG THHN y accesorios de conexión. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Estructura de soporte para paneles solares
2.2.1 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en cocreto reforzado de 3000 PSI (incluye excavación). | UN | 1
2.2.2 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Implementar Sistema de medición y gestión de energía
2.3.1 | Suministro e instalación de Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Instalaciones Internas usuarios del sistema individual solar fotovoltaico
2.4.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PRES MR 5 KW
IMPLEMENTAR SSVF MICRORED 5 KW
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
3.1 | Sistema de generación de 18760Wp
3.1.1 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC (1 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Suministro, Transporte e instalacion de acometida solar eléctrica para 4 lazos Fotovoltaicos subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 32 m de tubería PVC de 3/4" subterránea, hasta 18,8 m de tubería IMC de 3/4" a la vista, hasta 18 m de tubería pvc sch 40 de 1/2" para tierra, incluye todos los accesorrios de las diferentes tipo de tuberia y hasta 67,2 m de cable 10 AWG Cu XLPE, 33,6 m de cable able 10 AWG Cu XLPE Verde y accesorios de conexión. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Suministro, transporte e instalación de caja combinadora FV. Incluye gabinete eléctrico con cumplimiento RETIE y tapa traslucida, de dimensiones 820x620x300 mm; protecciones, barrajes y DPS Tipo 1+2. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Suministro, transporte e instalación de controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V, con bluetooth y VE.CAN incorporado para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 96%, función de trabajo en paralelo. Incluye cableado de entrada en calibre 4 AWG, cableado de salida en THHN 250 MCM y cableado de comnunicaciones VE.CAN | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Suministro, transporte e instalación de tablero principal en DC con cumplimiento RETIE, dimensiones 820x620x300, incluye barrajes de 340 A, protecciones de 200, 100 y 400 A 500VDC y cableado hacia arreglos de baterías e inversores. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Suministro, transporte e instalación de banco de baterías de 36,864 kWh a 51,2 V. Incluye rack de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS. las baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Suministro e instalación de inversor de onda pura de 5000 VA 120V, FP 0.8, eficiencia del 94% y función de trabajo en paralelo. Incluye cable de entrada en 6 AWG | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8 | Suministro, transporte e instalación de lonchera eléctrica en AC con cumplimiento retie para interruptor termomagnético monopolar de 50 A. Incluye interruptor termomagnético. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.9 | Suministro, transporte e instalación de autotransformador trifásico 5 kVA, eficiencia 96%, Envolvente IP40, conexión Y/Y 120/240 V | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.10 | Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución en AC, para 6 circuitos. Incluye barrajes de 70 A, DPS tipo 1+2, protección de entrada de 25 A 120 VAC y protecciones de circuitos de 20 A. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.11 | Instalaciones Internas caseta de equipos incluyen 2 salidas de alumbrado y 2 tomacorrientes, dos luminaria hermetica tubular IP66, Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 1/2" y hasta 60 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.12 | Suministro, transporte e instalacion de extintor de CO2, DIOXIDO DE CARBONO - 10 LBS. Incluye soporte | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.13 | Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con 4 varillas de cobre 5/8" x 2,4m bajante en cable de cobre desnudo calibre 2/0 AWG con soldadura exotérmica. Incluye barraje de puesta a tierra principal, suelo mejorado, cableado de equipotenciaciación de equipos y estructuras, bajante y electrodos | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.14 | Suministro, transporte e instalación de Canalizacion salida red de distribucion incluye 10 m de tuberia IMC de 3 hasta poste, e incluye accesorios, capacete, cinta Bandit , y excavacion de Zanja. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Obras civiles para estructura de 28 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL
3.2.1 | Localización y replanteo civil | m2 | 189.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Desmonte y limpieza del terreno (Incluye retiro de material sobrante) | m2 | 161.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Excavación manual (incluye retiro) | m3 | 19.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Relleno en sub base granular SBG-3 (norma invias 320) compactado al 95% del PM | m3 | 4.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.5 | Concreto ciclópeo (60% concreto f'c=17 MPa , 40% piedra rajón) para apoyo de la cimentación del cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | m3 | 7.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.6 | Concreto simple impermeabilizado f'c=21MPa - Mezcla in situ para cimentaciones y placa del cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL y de la estructura para soporte de paneles. | m3 | 14.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.7 | Acero de refuerzo fy=420 MPa para cimentaciones y placa | kg | 985.2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.8 | Suministro, transporte e instalación de envolvente para cuarto de equipos y cuarto de almacenamiento RESPEL (B=3,52 m, L=5,97 m, H=2.3-2.5 m) en estructura interlocking de WPC o similar. Incluye: puertas de acceso en aluminio anodizado, cubierta en teja termo acústica tipo sándwich Blanca por ambas caras. Calibre 28 con caballetes, goteros y rejillas de ventilación en aluminio, según diseño. | m2 | 21.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.9 | Suministro, transporte e instalación de estructura en acero (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr. 50) galvanizado, para soporte de paneles y pared de equipos según diseño. Incluye cortes, perforaciones, conexiones, elementos de sujeción de paneles con aislante de neopreno y pintura anticorrosiva. | kg | 604.9891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.10 | Suministro, transporte e instalación de canales y bajantes en PVC incluye tapas, uniones, bajantes y soportes y demas elementos para su debida instalacion, | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.11 | Suministro, transporte e instalación de lámina microperforada calibre 18 para muro de equipos, fabricada en acero de alta resistencia con perforaciones uniformes y acabado en pintura electrostática. Las láminas deberán tener los bordes rematados y pintados, sin filos cortantes, garantizando seguridad en el manejo e instalación. Se incluye toda la tornillería y accesorios necesarios para su correcta fijación. Dimensiones de cada panel: 1,00 m x 0,75 m. | UND | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.12 | Construcción de cerramiento en malla eslabonada. Incluye pisamalla en platina 3/8” x 1/8”, Postes en tubería galvanizada de 2" cada 2.5 mts aproximadamente o menos en los puntos donde se requiera (longitud tubo 3.,00 m repartidos así: 40 cm alambre púas, 2,07 m para malla, 53 cm para empotrar); malla eslabonada calibre 10 ojo 2-1/4" x 2-1/4", enmarcada en Angulo de 1-1/2” x1-1/2” x 3/16” soldar a los tubos, pieamigos en las secciones esquineras, tapón metálico para tubo, alambre de púa cal 14, incluye también acarreo interno y transporte de materiales. La excavación, la fundación y el refuerzo se pagarán en los ítems respectivos. También incluye ángulo para amarre de malla eslabonada por los desniveles del terreno, Ponton y tensores en alembre. | ML | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sistema de control, medición y monitoreo
3.3.1 | Suministro e instalación de medidor AMI prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V , calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación online. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Acometida y SPT domiciliario
3.4.1 | Suministro, transporte e instalación de acometida domiciliaria subterranea desde caja de conexiones hasta medidor domiciliario, en cable de aluminio antifraude 2x No 6 AWG y tubería PVC 3/4" | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | Sistema de puesta a tierra para usuario sistema fotovoltaico centralizado con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Instalaciones Internas usuarios de Usuario de sistema centralizados solar fotovoltaico
3.5.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 5 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 27 metros de tubería EMT de 1/2" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | individuales | 33263833
[14 empty] | distribuidos | 41123528

## FP
FACTOR PRESTACIONAL
A - DESCANSOS REMUNERADOS
1. VACACIONES
TOTAL DESCANSOS REMUNERADOS
B - PRESTACIONES LEGALES
1. CESANTIAS
2. INTERESES CESANTIAS
3. PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL PRESTACIONES LEGALES
C - APORTES PATRONALES
1. SALUD
2. PENSIÓN
3. RIESGOS PROFESIONALES (NIVEL IV)
4. CAJA DE COMPENSACIÓN
TOTAL APORTES PATRONALES
D - OTROS COSTOS PRESTACIONALES
1. DOTACION
2. OTROS (SEGURO, AUXILIOS, INCAPACIDADES)
TOTAL OTROS COSTOS PRESTACIONALES
E - FACTOR PRESTACIONAL
1. JORNAL
2. DESCANSOS REMUNERADOS
3. PRESTACIONES LEGALES
4. APORTES PATRONALES
5. OTROS COSTOS PRESTACIONALES
FACTOR PRESTACIONAL | 0%

## Memoria Civil
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
MEMORIA DE CANTIDADES CIVILES
SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO (3 PANELES)
Excavación
| B (m)= | H (m)= | Vol. (m3)= | TOTAL
| 0.65 | 1.4 | 0.46456 | 0.46
solado
| 0.65 | 0 | 0 | 0
| Cemento (kg)= | 0 |  |  | *Dosificación de concreto 16 MPa
| Agregado fino (m3)= | 0 |  |  | Cemento (kg)= | 300
| Agregado grueso (m3)= | 0 |  |  | Agregado fino (m3)= | 0.48
| Agua (L)= | 0 |  |  | Agregado grueso (m3)= | 0.95
[5 empty] | Agua (L)= | 170
Cimentación
| B (m)= | H (m)= | Vol. (m3)= | TOTAL
| 0.65 | 1.5 | 0.49775 | 0.5
| 0.21 | -1.1 | -0.0381 | -0.04
|  |  | Total | 0.46
| Cemento (kg)= | 161 |  |  | *Dosificación de concreto 21 MPa
| Agregado fino (m3)= | 0.2576 |  |  | Cemento (kg)= | 350
| Agregado grueso (m3)= | 0.3864 |  |  | Agregado fino (m3)= | 0.56
| Agua (L)= | 115 |  |  | Agregado grueso (m3)= | 0.84
[5 empty] | Agua (L)= | 250
Refuerzo
|  | Diametro | B (m)= | H (m)= | Peso | TOTAL
| Malla electrosoldada 150 * 150 *5 mm | 0.38 | 1.39 | 1.375 | 2.0752 | 3.97
|  | Area | 1.9112
total agregados
| Cemento (kg)= | 161
| Agregado fino (m3)= | 0.2576
| Agregado grueso (m3)= | 0.3864
| Agua (L)= | 115
Estructura de soporte
|  | L (m)= | Cantidad | Peso | TOTAL
| Ángulo galvanizado 2” X 2” X 1/4” ASTM A572, Gr. 50 | 4 | 2 | 4.75 | 38
| Ángulo galvanizado 1 ½” X 1 ½” X 1/8” ASTM A572, Gr. 50 | 1.45 | 2 | 1.83 | 5.307
| Ángulo galvanizado 2 ½” X 2 ½” X 3/16” ASTM A572, Gr. 50 | 1.45 | 4 | 4.61 | 26.738
| Ángulo galvanizado 2 ½” X 2 ½” X 3/16” ASTM A572, Gr. 51 | 1.84 | 2 | 4.61 | 16.9648
| Platina galvanizada 200x50, e=1/4" ASTM A36, Fy=250 MPa | 0.04 | 0.00635 | 7850 | 1.9939
| Platina galvanizada 300x300, e=9,53mm ASTM A36, Fy=250 MPa | 0.09 | 0.00953 | 7850 | 6.7329
| Pernos Galvanizados ASTM A325 de 3/8" , L 8" | 0.2032 | 2 | 0.556 | 0.22596
| Pernos Galvanizados ASTM A325 de ½” x 1 ½” | 0.0381 | 4 | 0.994 | 0.15149
|  |  |  | Total | 96.11
OBRAS CIVILES CENTRALIZADO DE 5KW
Localización y replanteo civil
|  | Elementos | B (m)= | L (m)= | Area (m2)=
| Cuarto de control y respel | 1 | 7 | 5 | 35
| Cerramiento | 2 | 21.85 | 1.2 | 52.44
|  | 2 | 11 | 1.2 | 26.4
| estructura fotovoltaica | 1 | 6.36 | 11.88 | 75.5568
|  |  |  | Total | 189.3968
Desmonte y limpieza del terreno (Incluye retiro de material sobrante)
|  | Elementos | B (m)= | L (m)= | Area (m2)=
| Cuarto de control y respel | 1 | 7 | 5 | 35
| Cerramiento | 2 | 21.85 | 1.2 | 52.44
|  | 2 | 11 | 1.2 | 26.4
| estructura fotovoltaica | 1 | 4 | 11.88 | 47.52
|  |  |  | Total | 161.36
Excavación manual (incluye retiro)
|  | Elementos | B (m)= | H (m)= | L (m)= | Vol. (m3)=
| vigas ciclopeo | 3 | 0.3 | 0.25 | 7 | 1.575
|  | 6 | 0.3 | 0.25 | 2.05 | 0.9225
| vigas Cimentacion | 3 | 0.3 | 0.25 | 7 | 1.575
|  | 6 | 0.3 | 0.25 | 2.05 | 0.9225
| material granular | 4 | 2.05 | 0.15 | 3.05 | 3.7515
| Vigas cerramiento | 2 | 21.85 | 0.3 | 0.5 | 6.555
|  | 2 | 11 | 0.3 | 0.5 | 3.3
| bases cilindricas para fotovoltaico | 8 | 0.3 | 1.5 |  | 0.84823
[5 empty] | Total | 19.4497
CONCRETO CICLOPEO
|  | Elementos | B (m)= | H (m)= | L (m)= | Vol. (m3)=
| Vigas horizontales | 3 | 0.3 | 0.25 | 7 | 1.575
| Vigas trasversales | 6 | 0.3 | 0.25 | 2.05 | 0.9225
| Vigas cerramiento | 2 | 21.85 | 0.3 | 0.25 | 3.2775
|  | 2 | 11 | 0.3 | 0.25 | 1.65
[5 empty] | Total | 7.425
|  |  |  | concreto | 60% | 4.455
|  |  |  | piedra rajon | 40% | 2.97
| Cemento (kg)= | 1336.5 |  |  | *Dosificación de concreto 17 MPa
| Agregado fino (m3)= | 2.1384 |  |  | Cemento (kg)= | 300
| Agregado grueso (m3)= | 4.2322 |  |  | Agregado fino (m3)= | 0.48
| Agua (L)= | 757.35 |  |  | Agregado grueso (m3)= | 0.95
| piedra rajon | 2.97 |  |  | Agua (L)= | 170
CONCRETO 21 Mpa VIGAS
|  | Elementos | B (m)= | H (m)= | L (m)= | Vol. (m3)=
| Vigas horizontales | 3 | 0.25 | 0.25 | 7 | 1.3125
| Vigas trasversales | 6 | 0.25 | 0.25 | 2.125 | 0.79688
| Vigas cerramiento | 2 | 21.85 | 0.25 | 0.25 | 2.7313
|  | 2 | 11 | 0.25 | 0.25 | 1.375
[5 empty] | Total | 6.2156
| Cemento (kg)= | 2175.4688 |  |  | *Dosificación de concreto 21 MPa
| Agregado fino (m3)= | 3.4808 |  |  | Cemento (kg)= | 350
| Agregado grueso (m3)= | 5.2211 |  |  | Agregado fino (m3)= | 0.56
| Agua (L)= | 1553.9062 |  |  | Agregado grueso (m3)= | 0.84
[5 empty] | Agua (L)= | 250
RELLENO
|  | Elementos | B (m)= | H (m)= | L (m)= | Vol. (m3)=
| Cuarto de control | 4 | 2.125 | 0.15 | 3.125 | 3.9844
| cerramiento | 2 | 21.85 | 0.25 | 0.05 | 0.54625
|  | 2 | 11 | 0.25 | 0.05 | 0.275
[5 empty] | Total | 4.8056
CONCRETO 21 Mpa PLACA
|  | Elementos | B (m)= | H (m)= | L (m)= | Vol. (m3)=
| placa | 1 | 0.2 | 5 | 7 | 7
[5 empty] | Total | 7
| Cemento (kg)= | 2450 |  |  | *Dosificación de concreto 21 MPa
| Agregado fino (m3)= | 3.92 |  |  | Cemento (kg)= | 350
| Agregado grueso (m3)= | 5.88 |  |  | Agregado fino (m3)= | 0.56
| Agua (L)= | 1750 |  |  | Agregado grueso (m3)= | 0.84
[5 empty] | Agua (L)= | 250
CONCRETO 21 Mpa pilas de cimentacion
|  | Elementos | B (m)= | H (m)= | L (m)= | Vol. (m3)=
| bases cilindricas para fotovoltaico | 8 | 0.3 | 1.5 |  | 0.84823
[5 empty] | Total | 0.84823
| Cemento (kg)= | 296.8805 |  |  | *Dosificación de concreto 21 MPa
| Agregado fino (m3)= | 0.47501 |  |  | Cemento (kg)= | 350
| Agregado grueso (m3)= | 0.71251 |  |  | Agregado fino (m3)= | 0.56
| Agua (L)= | 212.0575 |  |  | Agregado grueso (m3)= | 0.84
[5 empty] | Agua (L)= | 250
ACERO DE REFUERZO
|  | Elementos | Varilla | Peso kg/m | Long | Cantidad | Peso (Kg)
| Vigas VC-1 - logitudinal superior | 3 | 4 | 0.994 | 6.9 | 2 | 41.1516
| Vigas VC-1 - logitudinal inferior | 3 | 4 | 0.994 | 6.9 | 2 | 41.1516
| Vigas VC-1 - transversal | 3 | 3 | 0.56 | 0.75 | 78 | 98.28
| Vigas VC-2 - logitudinal superior | 3 | 4 | 0.994 | 4.91 | 2 | 29.2832
| Vigas VC-2 - logitudinal inferior | 3 | 4 | 0.994 | 4.91 | 2 | 29.2832
| Vigas VC-2 - transversal | 3 | 3 | 0.56 | 0.75 | 60 | 75.6
| Placa superior longitudinal | 1 | 3 | 0.56 | 7.25 | 26 | 105.56
| Placa superior transversal | 1 | 3 | 0.56 | 5.25 | 36 | 105.84
| Placa inferior longitudinal | 1 | 3 | 0.56 | 7.25 | 26 | 105.56
| Placa inferior transversal | 1 | 3 | 0.56 | 5.25 | 36 | 105.84
| viga de cimentacion cerramiento long | 2 | 3 | 0.56 | 24.25 | 4 | 108.64
|  | 2 | 3 | 0.56 | 12.2 | 4 | 54.656
| viga de cimentacion cerramiento Trans | 2 | 2 | 0.25 | 0.76 | 147 | 55.86
|  | 2 | 2 | 0.25 | 0.76 | 75 | 28.5
[6 empty] | Total | 985.2057
Envovente
|  | Elementos | B (m)= | L (m)= | Area (m2)=
| Cuarto de control y respel | 1 | 3.52 | 5.97 | 21.0144
Estructura en acero
Estructura en acero de soporte muro de equipos
|  | Elementos | L (m)= | W (Kg/m)= | Peso (Kg)=
| Tubo Cuadrado Acero ASTM A500 gr C 50x50x3 m | 4 | 2 | 4.51 | 36.08
| Tubo Cuadrado Acero ASTM A500 gr C 50x50x3 m | 9 | 1 | 4.51 | 40.59
| Platina galvanizada 200x200, e=4mm ASTM A36, Fy=250 MPa | 0.16 | 0.004 | 7850 | 5.024
| Pernos Galvanizados ASTM A325 de 3/8" , L 8" | 16 | 0.2032 | 0.556 | 1.8077
Estructura en acero de soporte paneles
| Perfil PHR tipo C 100x50x3mm galvanizado - columna larga | 4 | 3.2 | 4.85 | 62.08
| Perfil PHR tipo C 100x50x3mm galvanizado - columna corta | 4 | 2.5 | 4.85 | 48.5
| Perfil PHR tipo C 100x50x2mm galvanizado - apoyo diagonal | 4 | 1.5 | 3.36 | 20.16
| Perfil PHR tipo C 120x60x2.5mm galvanizado - viga | 4 | 6.46 | 4.91 | 126.8744
| Perfil PHR tipo C 100x50x2mm galvanizado - correas apoyo paneles | 4 | 11.88 | 3.36 | 159.6672
| Perfil PHR tipo C 100x50x2mm galvanizado - correas apoyo paneles | 2 | 13.16 | 3.36 | 88.4352
| Perfil PHR tipo C 100x50x2mm galvanizado - Union correas | 6 | 0.4 | 3.36 | 8.064
| Platina galvanizada union viga y apoyo 200x200, e=4mm ASTM A36, Fy=250 MPa | 0.12 | 0.004 | 7850 | 3.768
| Pernos Galvanizados ASTM A325 de ½” x 1 ½” | 104 | 0.0381 | 0.994 | 3.9386
|  |  |  | Total | 604.9891
Lamina microperforada calibre 18
|  | Elementos | B (m)= | H (m)= | Area (m2)=
| muro de equipos | 6 | 1 | 0.75 | 4.5
|  |  |  | Total | 4.5
Cerramiento en malla eslabonada
|  | Elementos | B (m)= |  | L (m)=
| Cerramiento | 2 | 21.85 |  | 43.7
|  | 2 | 11 |  | 22
|  |  |  | Total | 65.7

## APU_PGS
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO Y TENERIFE DEL DEPARTAMENTO MAGDALENA.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
MATERIALES |  |  |  |  | USUARIOS | 660
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | valor general de la actividad
1 | Programa - Control social / Participación ciudadana
| Convocatoria masivas a cada uno de los 02 municipios. (El plan será utilizado a lo largo de las convocatorias que requiera el proyecto). *Nota: la convocatoria se deberá realizar para la totalidad de actividades del programa Control social / Participación ciudadana y capacitaciones transversales, de acuerdo con el cronograma definido. | Mes | 6 |  | 0 | 0
| Convocatoria por medios interpersonales: una persona por cada uno de los 02 municipios. | Día | 2 |  | 0
| Gastos de transporte de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 |  | 0
| Gastos de honorarios de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 |  | 0
| Actividad 1: Socialización inicial del proyecto: |  |  |  |  | 0
| Refrigerios para la jornada de socialización se estima la asistencia de: representantes de la gobernación (02), de dos representantes por ente territorial (04), representantes del operador de red (02), representantes de los entes de control (02), dos representantes de ASOJUNTAS por municipio (04) y representatividad del 50% de los usuarios (330). *Nota: todos los refrigerios mencionados en las diferentes actividades de programa 1 y 2, deberá contener como mínimo cuatro productos: 1líquido, 2 alimentos sólidos de sal y 1alimento solido de azúcar. | Und | 344 |  | 0
| Almuerzos para la jornada de socialización: se estima la asistencia descrita en los refrigerios. | Und | 344 |  | 0
| Gastos de transporte para las comunidades: se estima la asistencia del 50% de los usuarios (330). | Día (ida y vuelta) | 330 |  | 0
| Alquiler mobiliario, salón, sonido, computador, ventilador y video Beam. | Und | 1 |  | 0
| Punto ecológico (Para disposición de materiales de desechos de las actividades del programa Control social / Participación ciudadana y capacitaciones transversales). | Und | 3 |  | 0
2 | Actividad 2: Conformación del Comité de Acompañamiento Comunitario (CAC) - Capacitación |  |  |  |  | 0
| Refrigerios y almuerzo (estos gastos solo es para los miembros del CAC, se estima un promedio de 19 personas calculándolas de la siguiente manera: Plato: 12 personas y Tenerfie: 07 personas. | Und | 19 |  | 0
| Gastos de transporte para los integrantes del CAC para desplazarse al casco urbanos a inscribir el CAC y ser capacitados por personería municipal, (se estima un promedio de 19 personas que estarán un día realizando estas actividades) | Und | 19 |  | 0
3 | Actividad 3: Reunión de seguimiento (Se propone mínimo 1 en la ejecución del contrato) |  |  |  |  | 0
| Refrigerios reunión de seguimiento: se estima la participación de dos representantes por usuario. | Und | 1320 |  | 0
| Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen por cada vereda. | Día | 5 |  | 0
| Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que presentarán la reunión de seguimiento. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 |  | 0
4 | Actividad 4: Evento de entrega formal de la solución energética, feria comercial, productiva, muestra cultural o gastronómica |  |  |  |  | 0
| Refrigerios para la jornada de socialización se estima la asistencia de: representantes de la gobernación (02), de dos representantes por ente territorial (04), representantes del operador de red (02), representantes de los entes de control (02), dos representantes de ASOJUNTAS por municipio (04) y representatividad del 50% de los usuarios (330). | Und | 344 |  | 0
| Almuerzos para la jornada de evento de cierre: se estima la asistencia descrita en los refrigerios. | Und | 344 |  | 0
| Gastos de transporte para las comunidades: se estima la asistencia del 50% de los usuarios (330). | Día (ida y vuelta) | 330 |  | 0
| Alquiler mobiliario, salón, sonido, computador, ventilador y video Beam. | Und | 1 |  | 0
| Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que harán la entrega formal del proyecto en el evento final. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 |  | 0
5 | Programa - Capacitaciones transversales |  |  |  |  | 0
| Convocatoria por medios interpersonales: una persona por cada uno de los 02 municipios. | Día | 2 |  | 0
| Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen desde una comunidad a otra. | Mes | 1 |  | 0
| Gastos de transporte de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 |  | 0
| Gastos de honorarios de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 |  | 0
6 | Actividad 1. Capacitaciones por grupos poblacionales: |  |  |  |  | 0
Mujeres, paz y energía
| Refrigerios: se estima asistencia de las mujeres que son usuarias principales del proyecto (230) y las mujeres que habitan en las viviendas de 14 a 18 años (102). Duración: 3 días | Und | 332 |  | 0
| Gastos de materiales (resma, colores, esferos, papel periódico, cartulina, cinta, marcadores y fichas bibliográficas) | Und | 1 |  | 0
Centinelas de la energía
| Refrigerios: se estima asistencia de un niño, niña, adolescente o joven por vivienda a beneficiar. Duración: 3 días | Und | 660 |  | 0
| Cartillas centinelas de la energía. | Und | 660 |  | 0
| Gastos de materiales didácticos para muestra física. | Und | 1 |  | 0
Proyectos productivos y/o emprendimientos con el uso eficiente de la energía
| Refrigerios: se estima asistencia de una persona por usuario beneficiado. Duración: 4 días | Und | 660 |  | 0
| Gastos de materiales didácticos para la capacitación. | Und | 1 |  | 0
7 | Actividad 2: Sostenibilidad y apropiación de la infraestructura (Educación y sensibilización ambiental, uso racional de la energía y cultura de pago y manual de operaciones básicas) |  |  |  |  | 0
| Refrigerios: se estiman asistencia del 100% de los beneficiarios y un representante de ASOJUNTAS por municipio. Duración: 4 días | Und | 662 |  | 0
| Gastos de materiales (resma, colores, esferos, papel periódico, cartulina, cinta, marcadores y fichas bibliográficas) | Und | 1 |  | 0
| Acrílicos (contiene información de manejo de las soluciones individuales medidas: 20x30 cm). | Und | 586 |  | 0
| Impresión a escala de la solución energética Concentrada. | Und | 1 |  | 0
| Impresión a escala de la solución energética SISFV. | Und | 1 |  | 0
8 | Actividad 3: Escuela de Formación para la Transición Energética Justa –Escuela TEJ |  |  |  |  | 0
Momento 1 - Diálogo social e inicio montaje solución energética
| Refrigerios: se estiman asistencia del 100% de los beneficiarios y un representante de ASOJUNTAS por municipio. | Und | 662 |  | 0
| Materiales (Papel periódico, marcadores borrables, hojas blancas, cartulina, colores, dado, cinta, post-its, pinceles, alambre, esferos, fichas bibliográficas, etc) | Und | 1 |  | 0
| Plotter con esquema de la cadena de la energía. | Und | 1 |  | 0
| Tarjetones con los momentos de la cadena de la energía.(Producción, Transformación, Transmisión, Distribución y Comercialización) | Und | 1 |  | 0
| Placa de madera, arcilla u otro material | Und | 1 |  | 0
| Temperas en aceite. | Und | 5 |  | 0
| Trjetones con preguntas problematizadoras | Und | 1 |  | 0
| Caja soluciones: Piezas gráficas con la norma | Und | 1 |  | 0
Momento 2 - Diálogo social de monitoreo y sostenibilidad
| Refrigerios: se estiman asistencia del 100% de los beneficiarios y un representante de ASOJUNTAS por municipio. | Und | 662 |  | 0
| Gastos de papelería | Und | 1 |  | 0
| Imagen de referencia de rompecabezas, tamaño 1/2 pliego. | Und | 1 |  | 0
| Ploter Pacto por la JET | Und | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
|  |  |  | VALOR POR USUARIO |  | 0

## APU_PMA
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO Y TENERIFE, DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
MATERIALES |  |  |  |  | USUARIOS | 660
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | valor general de la actividad
Manejo De Residuos Sólidos Ordinarios
| Punto ecológico (Tres puestos 55 Lts) (por punto de acopio) | und | 3
| Bolsas plásticas código de colores | paq | 90
1 | Cinta de señalización peligro x 500 Metros ''Peligro No Pase" | und | 30 |  |  | 0
| Manilas de amarre polipropileno | paq | 30
| Señalización sitio de almacenamiento y manejo de residuos (paquete x 6 unid) | und | 3
Transporte de residuos
Talento humano: Profesional Ambiental, Ayudante ambiental (orden y aseo).
Manejo y disposición final de residuos RESPEL Y RAEE´s
| Contenedor RERSPEL (caneca tapa rosca 55 gal - por punto de acopio) | und | 3
| Contenedor RAEE's (caneca tapa rosca 55 gal - por punto de acopio) | und | 3
| Bolsas plásticas (paquete de 50 bolsas) | paq | 8
2 | Kit para atención de derrames (por punto de acopio) | und | 3 |  |  | 0
| Estibas antiderrames (dos por punto de acopio) | und | 6
| Etiquetado RESPEL | paq | 6
| Manilas de amarre polipropileno | paq | 6
Transporte de residuos
Talento humano: Profesional Ambiental, Ayudante ambiental (orden y aseo).
3 | Manejo de transporte, equipos y almacenamiento de materiales |  |  |  |  | 0
| Etiquetado RESPEL | paq | 3
| Kit portatil de derrames | und | 3
Medidas Para Manejo De Suelos
4 | Cinta de señalización - demarcación x 500 mts (por usuario 6m) y microrredes (80m)) | und | 9 |  |  | 0
| Plástico calibre 2.6 | mts | 660
| Plástico Negro de 10 Metros de Ancho Calibre 8 Impermeabilizante | mts | 30
Talento humano: Profesional Ambiental, Ayudante.
|  |  |  | TOTAL |  | 0
|  |  |  | VALOR POR USUARIO |  | 0

## Cadena de Valor (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
1 | Replanteo de obra | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Realizar Replanteo de obra | UN | 660 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Implementación y puesta en funcionamiento de sistema individual solar fotovoltaico | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Implementar y poner en funcionamiento equipos para la operación fotovoltaica | UN | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Estructura de soporte para paneles solares | UN | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Implementar Sistema de medición y gestión de energía | UN | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Instalaciones Internas usuarios del sistema individual solar fotovoltaico | UN | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Implementar SSVF microred 5 kw | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Sistema de generación de 18090Wp | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Obras civiles para estructura de 27 paneles solares y cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sistema de control, medición y monitoreo | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Acometida y SPT domiciliario | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Instalaciones Internas usuarios de Usuario de sistema centralizados solar fotovoltaico | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Red de distribución | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Apertura de hueco para poste o templete en B.T | UN | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Suministro, instalación y transporte de poste en Fibra de de vidrío de 8m 510kgf | UN | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Suministro, instalación y transporte de estructura para red trenzada LA320 | UN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Suministro, instalación y transporte de estructura para red trenzada LA321 | UN | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Suministro, instalación y transporte de estructura para red trenzada LA324 | UN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Suministro, instalación y transporte de Caja para 4 acometidas en policarbonato trifásica | UN | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Suministro, instalación y transporte de estructura para red trenzada LA322 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Suministro,transporte y tendida y tensionada red trenzada aluminio, XLPE 2x35mm2 + 1x35mm2 / 2x2AWG+ 1x2AWG | ML | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Sistema de puesta a tierra cuadrada para baja tensión Norma IPSE NC 740 Y 741 | UN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Cable de Acometida antifraude XL/PVC 600 V 90° Nº 2x6+6 AWG Aluminio | ML | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Retenida Terminal o en ángulos poste a varilla de anclaje Norma IPSE NC - 752 | UN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Implementar Sistema De Monitoreo Y Control Central - Nano o Microred | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Suministro e instalación de sistema de monitoreo y gestion energia equipos Nano o Microrred | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA DE UTILIDAD
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [14 empty] | #DIV/0!
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [8 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
REALIZAR RETIE(% CON RESPECTO A LOS CD ELÉCTRICOS DE NANO Y MICRO REDES) | [8 empty] | 0% | [5 empty] | 0
REALIZAR GESTION SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | 0% | [5 empty] | 0
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | 0% | [5 empty] | 0
COSTO TOTAL PROYECTO SIN ADMINISTRACIÓN DELEGADA | [14 empty] | #DIV/0!
REALIZAR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO | [8 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
COSTO TOTAL PROYECTO | [14 empty] | #REF!
No. USUARIOS I.E. | [14 empty] | 660
VALOR COSTO / USUARIO | [14 empty] | #REF!
[14 empty] | individuales | 33263833
[14 empty] | distribuidos | 41123528

## 1.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 1.1 |  |  | UNIDAD:
| Realizar Replanteo de obra |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Cantidad | Tarifa/día | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | GPS | 1
4 | Camara y comunicaciones | 1
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | No. Personas | Tarifa / Persona | Rendimiento | Vr. Parcial
| Alquiler motocicleta con conductor, valor diario | 2
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. | Rendimiento | Vr. Parcial
| Topografo | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Ayudante | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  | #DIV/0!

## 2.1.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.1.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
361 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 3 | 115.5 | 0 | 0
3 | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 4 | 0.4 | 0 | 0
397 | caja de conexión IP 68 | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 0 | 0
132 | Cable Cu THHN 10 AWG Verde | ML | 2.52 | 0.14868 | 0 | 0
234 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 5.32 | 0.34686 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 116.9115 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 3 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 2.1.2
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.1.2 |  |  |  | UNIDAD:
| Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 6 m de cable de cobre color verde 6 AWG THHN y accesorios de conexión. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
111 | Cinta roja | ML | 6 | 0.06 | 0 | 0
83 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 6 | 1.16 | 0 | 0
133 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 3 | 0.54 | 0 | 0
134 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 1 | 1.7233 | 0 | 0
411 | Curva 90 x 3/4 pulgada conduit PVC | UN | 2 | 0.06 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 0 | 0
212 | Cable de Cobre Desnudo. 6 AWG | ML | 6 | 0.72 | 0 | 0
131 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 16 | 0.9312 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2.5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 5.2105 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 2.5 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2.5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 2.1.3
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.1.3 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
135 | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 2 | 1 | 0 | 0
136 | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 3 | 3 | 0 | 0
137 | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2 | 0.2 | 0 | 0
138 | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 15 | 3 | 0 | 0
139 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 1 | 15 | 0 | 0
140 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 1 | 0.01 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 24 | 0.192 | 0 | 0
141 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 18 | 0.09 | 0 | 0
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 | 0.3 | 0 | 0
13 | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1 | 0.24 | 0 | 0
398 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.24 | 0 | 0
11 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3 | 0.72 | 0 | 0
235 | Interruptor termomagnético 25A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 1 | 0.2 | 0 | 0
132 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 1.2 | 0.0708 | 0 | 0
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 5.6 | 0.9408 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 7.5 | 0.72 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG Verde | ML | 0.525 | 0.0504 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 25.974 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 2 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 2.1.4
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.1.4 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
147 | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN | 1 | 2.5 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 0 | 0
132 | Cable Cu THHN 10 AWG Verde | ML | 1.05 | 0.06195 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 2.5779 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 3 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 2.1.5
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.1.5 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
26 | Batería de LiFePO4 6.1 kWh - 48V - 120 Ah,6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | UN | 1 | 45 | 0 | 0
29 | Terminales para batería. Par | JG | 1 | 0.02 | 0 | 0
241 | Cable Cu THHN 6 AWG Verde | ML | 1.05 | 0.1764 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 45.1964 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 4 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 2.1.6
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.1.6 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
149 | Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 1 | 4.6 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG Verde | ML | 1.05 | 0.1008 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 4.7168 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 3 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0
Note on A21: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales

## 2.1.7
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.1.7 |  |  |  | UNIDAD:
| Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
68 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 1 | 3.07 | 0 | 0
72 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1 | 4 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 0 | 0
69 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 2 | 0.18 | 0 | 0
212 | Cable de Cobre Desnudo. 6 AWG | ML | 4 | 0.48 | 0 | 0
245 | Bentonita mejorada | BULTO | 0.5 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 32.746 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 2 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 2.2.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.2.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en cocreto reforzado de 3000 PSI (incluye excavación). |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Concreto (21 Mpa)
91 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
90 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
89 | Agua | L | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
92 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| Desperdicio 5% |  | 0.05 | #REF! | #REF! | #REF!
Acero de refuerzo estructural
150 | Malla electrosoldada 150x150x5mm ASTM 706 | kg | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| Desperdicio 15% |  | 0.15 | #REF! | #REF! | #REF!
Estructura de soporte
379 | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/4"x2" | kg | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
371 | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/8"x1 1/2" | kg | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
378 | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 3/16"x2 1/2" | kg | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
378 | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 3/16"x2 1/2" | kg | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
373 | Platina ASTM A36 300x300, e=9,53mm | m2 | 0.09 | 6.7365 | 0 | 0
374 | Platina ASTM A36 200 x 50, e=6,35mm | m2 | 0.04 | 1.9948 | 0 | 0
375 | Soldadura electrodo E7018 | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
376 | Perno ASTM A325 galvanizado 3/8", L=8" | und | 2 | 1 | 0 | 0
377 | Tornillo metálico galvanizado 13x38mm | und | 4 | 0.4 | 0 | 0
101 | Poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) ASCE 104/ASTM D4923, h=4m, 510kgf. | UN | 1 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | #REF! |  | 0 | #REF!
7 | Carga Material Cantera hasta Veredas | KG | #REF! |  | 0 | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
20 | Soldador | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF!

## 2.2.2
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.2.2 |  |  |  | UNIDAD:
| Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 5 | 0
5 | Herramienta para hoyar | HORA | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
3 | Pasaje terrestre | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 2.3.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.3.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
342 | Medidor Prepago 120V 5-80A | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
392 | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
393 | Datasol DC Wifi (inlcuye 2 tarjetas Mifare) | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
394 | Aplicativo servidor de captura datalogger | UN | 0.0015408 | 0.00077042 | 0 | 0
395 | App Software Android Lectura informacion medidores | UN | 0.0015408 | 0.00077042 | 0 | 0
343 | Plataforma de Recaudo | UN | 0.0015152 | 0.00075758 | 0 | 0
344 | Datafono Telpo Local | UN | 0.009245 | 0.0046225 | 0 | 0
345 | Software Datafono Telpo Local | UN | 0.0015152 | 0 | 0 | 0
346 | Datafono Telpo Viajero | UN | 0.01849 | 0.009245 | 0 | 0
347 | Software Datafono Telpo Viajero | UN | 0.0015152 | 0 | 0 | 0
348 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 0.0015152 | 0.00075758 | 0 | 0
349 | UPS Servidor | UN | 0.0015152 | 0.00075758 | 0 | 0
350 | Entrenamiento y puesta en marcha plataforma (virtual) | UN | 0.01849 | 0.009245 | 0 | 0
351 | Entrenamiento y puesta en marcha servidor de captura (virtual) | UN | 0.01849 | 0.009245 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2.42 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 1.5362 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 1.21 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 1.21 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 2.4.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.4.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
118 | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1 | 1.21 | 0 | 0
119 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 2 | 0.48 | 0 | 0
120 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2 | 0.136 | 0 | 0
121 | Plafón de losa | UN | 4 | 0.236 | 0 | 0
122 | Interruptor sencillo | UN | 4 | 0.12 | 0 | 0
123 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 16 | 0.16 | 0 | 0
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 66 | 2.244 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG Verde | ML | 3.675 | 0.3528 | 0 | 0
125 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 80 | 0.08 | 0 | 0
126 | Caja PVC Octagonal | UN | 4 | 0.2 | 0 | 0
81 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 40 | 2 | 0 | 0
66 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 8 | 0.08 | 0 | 0
65 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 4 | 0.04 | 0 | 0
133 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 2 | 0.36 | 0 | 0
405 | Tubo conduit metalico EMT 3/4" | ML | 20 | 13.8 | 0 | 0
406 | Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 8 | 0.464 | 0 | 0
407 | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 24 | 1.392 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 23.3548 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 2 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC (1 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
361 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 1 | 38.5 | 0 | 0
3 | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 2 | 0.2 | 0 | 0
397 | caja de conexión IP 68 | UN | 0.11111 | 0.055556 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 0.11111 | 0.00088889 | 0 | 0
135 | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 0.11111 | 0.055556 | 0 | 0
132 | Cable Cu THHN 10 AWG Verde | ML | 1.05 | 0.06195 | 0 | 0 | lazos fotovoltaicos
241 | Cable Cu THHN 6 AWG Verde | ML | 0.225 | 0.0378 | 0 | 0 | tierra estructura
234 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 2.52 | 0.1643 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 9 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 39.0761 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 9 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 9 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.2
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.2 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, Transporte e instalacion de acometida solar eléctrica para 4 lazos Fotovoltaicos subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 32 m de tubería PVC de 3/4" subterránea, hasta 18,8 m de tubería IMC de 3/4" a la vista, hasta 18 m de tubería pvc sch 40 de 1/2" para tierra, incluye todos los accesorrios de las diferentes tipo de tuberia y hasta 67,2 m de cable 10 AWG Cu XLPE, 33,6 m de cable able 10 AWG Cu XLPE Verde y accesorios de conexión. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
111 | Cinta roja | ML | 4.5 | 0.045 | 0 | 0
83 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 32 | 6.1867 | 0 | 0
133 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 16 | 2.88 | 0 | 0
134 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 18.8 | 32.3987 | 0 | 0
411 | Curva 90 x 3/4 pulgada conduit PVC | UN | 8 | 0.24 | 0 | 0
44 | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/2" | ML | 18 | 4.74 | 0 | 0
234 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 67.2 | 4.3814 | 0 | 0
234 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 33.6 | 2.1907 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 53.0625 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 4 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.3
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.3 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de caja combinadora FV. Incluye gabinete eléctrico con cumplimiento RETIE y tapa traslucida, de dimensiones 820x620x300 mm; protecciones, barrajes y DPS Tipo 1+2. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
135 | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 4 | 2 | 0 | 0
190 | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 6 | 2.4 | 0 | 0
73 | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
137 | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2 | 0.2 | 0 | 0
138 | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 15 | 3 | 0 | 0
18 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1 | 20 | 0 | 0
140 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 2 | 0.02 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 48 | 0.384 | 0 | 0
141 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 18 | 0.09 | 0 | 0
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2 | 0.6 | 0 | 0
236 | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1 | 0.24 | 0 | 0
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 48 | 0.384 | 0 | 0
142 | Interruptor termomagnético 25A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 4 | 0.96 | 0 | 0
143 | Interruptor termomagnético 80A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.3 | 0 | 0
11 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.24 | 0 | 0
341 | Interruptor termomagnético 20A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 4 | 0.96 | 0 | 0
400 | Fusible DC 32A | UN | 4 | 0.4 | 0 | 0
401 | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 4 | 1 | 0 | 0
238 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 1.05 | 0.3675 | 0 | 0
132 | Cable Cu THHN 10 AWG Verde | ML | 0.525 | 0.030975 | 0 | 0
132 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 4.2 | 0.2478 | 0 | 0
124 | Cable Cu THHN 12 AWG Verde | ML | 2.1 | 0.0714 | 0 | 0
237 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 1.05 | 0.24675 | 0 | 0
237 | Cable Cu THHN 4 AWG Verde | ML | 0.525 | 0.12337 | 0 | 0
238 | Cable Cu THHN 2 AWG Verde | ML | 1.575 | 0.55125 | 0 | 0
237 | Cable Cu THHN 4 AWG Verde | ML | 2.1 | 0.4935 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 35.8105 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 2 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.4
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.4 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 48V, con bluetooth y VE.CAN incorporado para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 96%, función de trabajo en paralelo. Incluye cableado de entrada en calibre 4 AWG, cableado de salida en THHN 250 MCM y cableado de comnunicaciones VE.CAN |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
15 | Controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 1 | 13.7 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 3 | 0.024 | 0 | 0
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 3 | 0.024 | 0 | 0
62 | Cable VE.Direct / VE.Can 1.8m | UN | 1 | 0.035 | 0 | 0
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 2.1 | 0.0714 | 0 | 0
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 1.05 | 0.1764 | 0 | 0
465 | Cable Cu THHN 3/0 AWG | ML | 2.1 | 1.8375 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 15.8683 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 5 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.5
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.5 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de tablero principal en DC con cumplimiento RETIE, dimensiones 820x620x300, incluye barrajes de 340 A, protecciones de 200, 100 y 400 A 500VDC y cableado hacia arreglos de baterías e inversores. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
177 | Barraje de cobre tropicalizado de 350 A para 16 conexiones | UN | 3 | 5.4 | 0 | 0
73 | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
137 | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2 | 0.2 | 0 | 0
138 | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 15 | 3 | 0 | 0
18 | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 1 | 20 | 0 | 0
140 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 1 | 0.01 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 24 | 0.192 | 0 | 0
141 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 18 | 0.09 | 0 | 0
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 2 | 0.6 | 0 | 0
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 24 | 0.192 | 0 | 0
23 | Interruptor termomagnético 200A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 2 | 1 | 0 | 0
20 | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.4 | 0 | 0
466 | Interruptor termomagnético 400A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 1.2 | 0 | 0
239 | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 5.25 | 2.877 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 2.625 | 0.252 | 0 | 0
402 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 10.5 | 10.8255 | 0 | 0
238 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 2.625 | 0.91875 | 0 | 0
238 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 0.525 | 0.18375 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 47.841 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 1 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.6
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.6 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de banco de baterías de 36,864 kWh a 51,2 V. Incluye rack de baterías, cables de interconexión y conexión al sistema de moniteoreo mediante protocolo CAN-BUS. las baterías de ion - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC - 6.000 ciclos hasta el 80% DOD, libre de mantenimiento. Con BMS, puertos de comunicaciones, vida útil mín de 15 años y 10 años de garantia. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
26 | Batería de LiFePO4 6.1 kWh - 48V - 120 Ah,6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | UN | 6 | 270 | 0 | 0
27 | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 1 | 25 | 0 | 0
106 | Conduit pvc tipo A - 2" | ML | 3 | 2.1 | 0 | 0
108 | Curva PVC 2" | UN | 2 | 0.4 | 0 | 0
116 | Terminal PVC tipo A 2" | UN | 2 | 0.2 | 0 | 0
431 | Barraje de cobre tropicalizado de 900 A para 16 conexiones | UN | 3 | 12.6 | 0 | 0
162 | Barraje de cobre tropicalizado de 120 A para 16 conexiones | UN | 3 | 1.5 | 0 | 0
466 | Interruptor termomagnético 400A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 1.2 | 0 | 0
402 | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 1.05 | 1.0825 | 0 | 0
238 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 0.525 | 0.18375 | 0 | 0
56 | Cable UTP Cat6 | ML | 12 | 0.384 | 0 | 0
57 | Conector RJ45 | UN | 6 | 0.06 | 0 | 0
29 | Terminales para batería. Par | JG | 6 | 0.12 | 0 | 0
237 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 3.15 | 0.74025 | 0 | 0
237 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 1.575 | 0.37013 | 0 | 0
238 | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 3.575 | 1.2512 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 317.1919 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 1 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.7
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.7 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de inversor de onda pura de 5000 VA 120V, FP 0.8, eficiencia del 94% y función de trabajo en paralelo. Incluye cable de entrada en 6 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
30 | Inversor 5kVA, voltaje de salida 230V/120V, con dos entradas CA y dos salidas CA, certificacion IEC 60335-1, IEC 60335-2 y IEC 62109-1 | UN | 1 | 30 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 6 | 0.048 | 0 | 0
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 6 | 0.048 | 0 | 0
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 2.1 | 0.3528 | 0 | 0
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 3.15 | 0.1071 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 30.5559 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 2 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.8
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.8 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de lonchera eléctrica en AC con cumplimiento retie para interruptor termomagnético monopolar de 50 A. Incluye interruptor termomagnético. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
189 | Tablero enchufe monofásico con cumplimiento retie | UN | 1 | 1.1 | 0 | 0
169 | Interruptor termomagnético 50 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 1 | 0.24 | 0 | 0
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 6 | 0.048 | 0 | 0
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 3.15 | 0.5292 | 0 | 0
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 1.575 | 0.05355 | 0 | 0
405 | Tubo conduit metalico EMT 3/4" | ML | 2 | 1.38 | 0 | 0
406 | Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2 | 0.116 | 0 | 0
407 | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 1 | 0.058 | 0 | 0
133 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 1 | 0.18 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 3.15 | 0.3024 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 4.0072 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 4 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.9
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.9 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de autotransformador trifásico 5 kVA, eficiencia 96%, Envolvente IP40, conexión Y/Y 120/240 V |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
461 | Autotransformador tipo split 120/240AC, 32A | UN | 1 | 13.5 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 4 | 0.032 | 0 | 0
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 4 | 0.032 | 0 | 0
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 9.45 | 1.5876 | 0 | 0
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 3.15 | 0.1071 | 0 | 0
137 | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2 | 0.2 | 0 | 0
104 | Canaleta ranurada dexon 40 x 40 mm | ML | 2 | 0.3 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG Verde | ML | 3.15 | 0.3024 | 0 | 0
49 | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas Verde | UN | 2 | 0.2 | 0 | 0
50 | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) Verde | UN | 2 | 0.1 | 0 | 0
51 | Union rápida para canaleta EDRN Verde | UN | 1 | 0.05 | 0 | 0
47 | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) Verde | JG | 4 | 0.8 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 17.2111 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 3 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.10
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.10 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de tablero de distribución en AC, para 6 circuitos. Incluye barrajes de 70 A, DPS tipo 1+2, protección de entrada de 25 A 120 VAC y protecciones de circuitos de 20 A. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
135 | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
184 | Barraje de cobre tropicalizado de 70 A para 16 conexiones | UN | 3 | 1.14 | 0 | 0
138 | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 10 | 2 | 0 | 0
36 | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 1 | 15 | 0 | 0
140 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 1 | 0.01 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 30 | 0.24 | 0 | 0
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1.3 | 0.39 | 0 | 0
226 | DPS TIPO 1+2 2P Uc: 150 VAC Up: < 1 kV In: 20 kA Iimp: 12,5 kA/polo Imax: 40 kA | UN | 1 | 0.2 | 0 | 0
25 | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 30 | 0.24 | 0 | 0
242 | Interruptor termomagnético 20A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 6 | 1.2 | 0 | 0
235 | Interruptor termomagnético 25A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 1 | 0.2 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 1.575 | 0.1512 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 6.3 | 0.6048 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 21.876 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 1 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.11
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.11 |  |  |  | UNIDAD:
| Instalaciones Internas caseta de equipos incluyen 2 salidas de alumbrado y 2 tomacorrientes, dos luminaria hermetica tubular IP66, Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 1/2" y hasta 60 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG |  |  |  |  | GB
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
120 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2 | 0.136 | 0 | 0
336 | Lampara Hermetica Led 3200lm 2x18w Ip65 | UN | 2 | 5.6 | 0 | 0
122 | Interruptor sencillo | UN | 2 | 0.06 | 0 | 0
123 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 8 | 0.08 | 0 | 0
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 60 | 2.04 | 0 | 0
125 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 40 | 0.04 | 0 | 0
81 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 20 | 1 | 0 | 0
66 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 4 | 0.04 | 0 | 0
65 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 2 | 0.02 | 0 | 0
311 | Tubo EMT 1/2 x 3m | UN | 7 | 7 | 0 | 0
321 | Curva EMT 1/2" | UN | 2 | 0.6 | 0 | 0
319 | Union EMT 1/2" | UN | 8 | 1.6 | 0 | 0
320 | Terminal EMT 1/2" | UN | 12 | 2.4 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 20.616 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 3 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.12
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.12 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalacion de extintor de CO2, DIOXIDO DE CARBONO - 10 LBS. Incluye soporte |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
64 | Extintor | UN | 1 | 5 | 0 | 0
413 | Soporte extintor de CO2 | un | 1 | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 20 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 5.1 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 20 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 20 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.13
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.13 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de sistema puesta a tierra con 4 varillas de cobre 5/8" x 2,4m bajante en cable de cobre desnudo calibre 2/0 AWG con soldadura exotérmica. Incluye barraje de puesta a tierra principal, suelo mejorado, cableado de equipotenciaciación de equipos y estructuras, bajante y electrodos |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
68 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 4 | 12.28 | 0 | 0
72 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 4 | 16 | 0 | 0
71 | Terminal doble ojo #2/0 AWG | UN | 2 | 0.02 | 0 | 0
69 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 4 | 0.36 | 0 | 0
414 | Cable de Cobre Desnudo. 2/0 AWG | ML | 20.4 | 11.832 | 0 | 0
245 | Bentonita mejorada | BULTO | 1 | 50 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 90.492 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 2 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.1.14
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1.14 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de Canalizacion salida red de distribucion incluye 10 m de tuberia IMC de 3 hasta poste, e incluye accesorios, capacete, cinta Bandit , y excavacion de Zanja. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
288 | Tuberia IMC 3" x 3m | UN | 3.3333 | 85 | 0 | 0
289 | Capacete Galvanizado para tuberia IMC de 3" | UN | 1 | 0.7 | 0 | 0
76 | Cinta acero inoxidable 19 mm (3/4") | UN | 2 | 0.1 | 0 | 0
77 | Hebilla acero inoxidable para cinta 19 mm (3/4") | UN | 2 | 0.1 | 0 | 0
435 | Union Metalica Galvanizada IMC de 3 IMC 3 | UN | 3 | 8.4 | 0 | 0
436 | Curva 90 Grados Galvanizada IMC de 3 | UN | 1 | 5.6 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 99.9 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 4 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.2.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.2.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Localización y replanteo civil |  |  |  |  | m2
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
88 | Hilo para albañileria en poliuretano | ML | 0.5 | 0.025 | 0 | 0
437 | Puntilla con cabeza 1" | lb | 0.01 | 0.005 | 0 | 0
438 | Estaca de madera h=0,50 - 0,60m A=4 25 cm | UN | 0.5 | 0.05 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 50 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 0.08 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 0 | 0 |  | 50 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 50 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.2.2
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.2.2 |  |  |  | UNIDAD:
| Desmonte y limpieza del terreno (Incluye retiro de material sobrante) |  |  |  |  | m2
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
0
0
0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 60 | 0
6 | Guadañadora | DIA | 0 |  | 60 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 0 | 0 |  | 60 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 60 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.2.3
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.2.3 |  |  |  | UNIDAD:
| Excavación manual (incluye retiro) |  |  |  |  | m3
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
0
0
0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 5 | 0
5 | Herramienta para hoyar | HORA | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 0 | 0 |  | 10 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.2.4
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.2.4 |  |  |  | UNIDAD:
| Relleno en sub base granular SBG-3 (norma invias 320) compactado al 95% del PM |  |  |  |  | m3
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
89 | Agua | L | 30 | 30 | 0 | 0
396 | Subbase granular Clase C o similar | m3 | 1 | 1700 | 0 | 0
0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 4 | 0
7 | Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | HORA | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
7 | Carga Material Cantera hasta Veredas | KG | 1700 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.2.5
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.2.5 |  |  |  | UNIDAD:
| Concreto ciclópeo (60% concreto f'c=17 MPa , 40% piedra rajón) para apoyo de la cimentación del cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL |  |  |  |  | m3
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
91 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.288 | 460.8 | 0 | 0 | *Dosificación de concreto 17 MPa
90 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.57 | 912 | 0 | 0 | Cemento (kg)= | 300
89 | Agua | L | 102 | 102 | 0 | 0 | Agregado fino (m3)= | 0.48
92 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 180 | 180 | 0 | 0 | Agregado grueso (m3)= | 0.95
95 | Piedra rajón | m3 | 0.4 | 720 | 0 | 0 | Agua (L)= | 170
| Desperdicio 5% |  | 0.05 | 118.74 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 8 | 0
8 | Mezcladora de concreto tipo trompo | HORA | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 296.1 |  | 0 | 0
7 | Carga Material Cantera hasta Veredas | KG | 2197.44 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 0 | 0 |  | 8 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0
Note on K29: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 3.2.6
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.2.6 |  |  |  | UNIDAD:
| Concreto simple impermeabilizado f'c=21MPa - Mezcla in situ para cimentaciones y placa del cuarto de equipos y almacenamiento RESPEL y de la estructura para soporte de paneles. |  |  |  |  | m3
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
91 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.56 | 896 | 0 | 0 | *Dosificación de concreto 21 MPa
90 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.84 | 1344 | 0 | 0 | Cemento (kg)= | 350
89 | Agua | L | 250 | 250 | 0 | 0 | Agregado fino (m3)= | 0.56
92 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 350 | 350 | 0 | 0 | Agregado grueso (m3)= | 0.84
96 | Impermeabilizante para concreto | kg | 2 | 2 | 0 | 0 | Agua (L)= | 250
| Desperdicio 5% |  | 0.05 | 142.1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 8 | 0
8 | Mezcladora de concreto tipo trompo | HORA | 0 |  | 1 | 0
9 | Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | HORA | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 630 |  | 0 | 0
7 | Carga Material Cantera hasta Veredas | KG | 2354.1 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 0 | 0 |  | 8 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0
Note on K29: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 3.2.7
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.2.7 |  |  |  | UNIDAD:
| Acero de refuerzo fy=420 MPa para cimentaciones y placa |  |  |  |  | kg
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
93 | Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 1 | 1 | 0 | 0
94 | Alambre negro para amarre calibre 18 | kg | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 250 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 1.05 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 0 | 0 |  | 250 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 250 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0
Note on K24: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 3.2.8
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.2.8 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de envolvente para cuarto de equipos y cuarto de almacenamiento RESPEL (B=3,52 m, L=5,97 m, H=2.3-2.5 m) en estructura interlocking de WPC o similar. Incluye: puertas de acceso en aluminio anodizado, cubierta en teja termo acústica tipo sándwich Blanca por ambas caras. Calibre 28 con caballetes, goteros y rejillas de ventilación en aluminio, según diseño. |  |  |  |  | m2
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
| Panel para Revestimiento Exterior en WPC Nastro 10 X 290 X 5 cm Paneles WPC | UN | 8 | 48 |  | 0 | Panel para Revestimiento Exterior en WPC Nastro 10 X 290 X 5 cm Paneles WPC
97 | Acero galvanizado para estructura de soporte de paneles fotovoltaicos (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr.50) | kg | 38.1985 | 38.1985 |  | 0
375 | Soldadura electrodo E7018 | kg | 0.25 | 0.25 |  | 0
| Teja Panel tipo sandwinch de láminas galvanizadas interior y exterior calibre 28, nucleo en poliubretano expandido de densidad 38kg/m3, e= 3,0 cm | m2 | 1.0966 | 7.6761 |  | 0
| carpinteria aluminio | m2 | 0.32739 | 4.9109 |  | 0
454 | Pintura esmalte Tipo 1 | GAL | 0.03 | 0.12 |  | 0
99 | Pintura anticorrosiva | gal | 0.02 | 0.02 |  | 0
| Tornillos fijacion de teja 2" | UN | 4 | 0.04 |  | 0
| tornillo Lámina. Cab. Lenteja. Pta Broca 8X1 | UN | 10 | 0.01 |  | 0 | fachada 1 | 15.343 |  |  | area cuarto | 21.0144
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0 | fachada 2 | 14.149
[7 empty] | fachada 3 | 8.7
| II. EQUIPO Y HERRAMIENTA | [5 empty] | muro int | 8.7
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial | fachada 4 | 8.7
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 0.5 | 0 | puerta 1 | -3.6
[7 empty] | puerta 2 | -2
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0 | ventana 1 | -0.48
[7 empty] | ventana 2 | -0.48
| III. TRANSPORTE | [5 empty] | ventana 3 | -0.16
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial | ventana 4 | -0.16
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 99.2256 |  | 0 | 0 | total | 48.712
[7 empty] | area elemento: | 0.29
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0 | # elemetos | 167.9724
[7 empty] | # elementos /m2 | 8
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial | Perfil HSS ASTM A572 Gr.50 0.70x0.70x0.02 |  |  | peso/m | 4.34
4 | Oficial de obra | 0 | 1.61 |  | 0.5 | 0
2 | Ayudante | 0 | 1.61 |  | 0.5 | 0 | fachada 1 | 14.3
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0 | fachada 2 | 13.9
[7 empty] | fachada 3 | 12
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0 | muro int | 2.4
[7 empty] | fachada 4 | 10.6
[7 empty] | cubierta | 53.05
[7 empty] | total | 106.25
[7 empty] | peso total | 461.125
[7 empty] | peso por m2 | 21.9433
Perfil U 2"
[7 empty] | fachada 1 | 21.8 |  | peso/m | 3.06
[7 empty] | fachada 2 | 20.8
[7 empty] | fachada 3 | 16.8
[7 empty] | muro int | 9.6
[7 empty] | fachada 4 | 15.4
[7 empty] | cubierta | 18.86
[7 empty] | total | 103.26
[7 empty] | peso total | 315.9756
[7 empty] | peso por m2 | 15.0361
platinas
[7 empty] | Platina galvanizada 200x200, e=4mm ASTM A36, Fy=250 MPa | 0.6 | 0.004 | 7850 | 18.84 | 0.89653
[7 empty] | Pernos Galvanizados ASTM A325 de 3/8" , L 8" | 60 | 0.2032 | 0.556 | 6.7788 | 0.32258
cubierta
[7 empty] | Elementos | B (m)= | L (m)= | Area (m2)=
[7 empty] | 1 | 3.86 | 5.97 | 23.0442
1.0966
carpinteria de aluminio
[7 empty] | puerta 1 | 3.6
[7 empty] | puerta 2 | 2
[7 empty] | ventana 1 | 0.48
[7 empty] | ventana 2 | 0.48
[7 empty] | ventana 3 | 0.16
[7 empty] | ventana 4 | 0.16
[7 empty] | total | 6.88
[7 empty] | total por metro cuadrado | 0.32739
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A20: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A26: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 3.2.9
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.2.9 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de estructura en acero (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr. 50) galvanizado, para soporte de paneles y pared de equipos según diseño. Incluye cortes, perforaciones, conexiones, elementos de sujeción de paneles con aislante de neopreno y pintura anticorrosiva. |  |  |  |  | kg
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
97 | Acero galvanizado para estructura de soporte de paneles fotovoltaicos (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr.50) | kg | 1.05 | 1.05 | 0 | 0
98 | Aislante de neopreno e mín.=6 mm | m | 0.04 | 0.04 | 0 | 0
99 | Pintura anticorrosiva | gal | 0.02 | 0.02 | 0 | 0
375 | Soldadura electrodo E7018 | kg | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0 | fachada 2 | 14.149
[7 empty] | fachada 3 | 8.7
| II. EQUIPO Y HERRAMIENTA | [5 empty] | muro int | 8.7
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial | fachada 4 | 8.7
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 40 | 0 | puerta 1 | -3.6
10 | Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14", incluye soldadura | HORA | 0 |  | 10 | 0 | puerta 2 | -2
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0 | ventana 1 | -0.48
[7 empty] | ventana 2 | -0.48
| III. TRANSPORTE | [5 empty] | ventana 3 | -0.16
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial | ventana 4 | -0.16
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 1.16 |  | 0 | 0 | total | 33.369
[7 empty] | area elemento: | 0.29
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0 | # elemetos | 115.0655
[7 empty] | # elementos /m2 | #REF!
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial | Perfil HSS ASTM A572 Gr.50 0.70x0.70x0.02 |  |  | peso/m | 4.34
20 | Soldador | 0 | 0 |  | 40 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 40 | 0 | fachada 1 | 14.3
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0 | fachada 2 | 13.9
[7 empty] | fachada 3 | 12
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0 | muro int | 2.4
[7 empty] | fachada 4 | 10.6
[7 empty] | cubierta | 53.05
[7 empty] | total | 106.25
[7 empty] | peso total | 461.125
[7 empty] | peso por m2 | #REF!
Perfil U 2"
[7 empty] | fachada 1 | 21.8 |  | peso/m | 3.06
[7 empty] | fachada 2 | 20.8
[7 empty] | fachada 3 | 16.8
[7 empty] | muro int | 9.6
[7 empty] | fachada 4 | 15.4
[7 empty] | cubierta | 18.86
[7 empty] | total | 103.26
[7 empty] | peso total | 315.9756
[7 empty] | peso por m2 | #REF!
platinas
[7 empty] | Platina galvanizada 200x200, e=4mm ASTM A36, Fy=250 MPa | 0.6 | 0.004 | 7850 | 18.84 | #REF!
[7 empty] | Pernos Galvanizados ASTM A325 de 3/8" , L 8" | 60 | 0.2032 | 0.556 | 6.7788 | #REF!
cubierta
[7 empty] | Elementos | B (m)= | L (m)= | Area (m2)=
[7 empty] | 1 | 3.86 | 5.97 | 23.0442
#REF!
carpinteria de aluminio
[7 empty] | puerta 1 | 3.6
[7 empty] | puerta 2 | 2
[7 empty] | ventana 1 | 0.48
[7 empty] | ventana 2 | 0.48
[7 empty] | ventana 3 | 0.16
[7 empty] | ventana 4 | 0.16
[7 empty] | total | 6.88
[7 empty] | total por metro cuadrado | #REF!

## 3.2.10
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.2.10 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de canales y bajantes en PVC incluye tapas, uniones, bajantes y soportes y demas elementos para su debida instalacion, |  |  |  |  | GL
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
439 | Canal Raingo de PAVCO o similar - Blanca | m | 5.5 | 1.65 | 0 | 0
440 | Tapa externa Canal Raingo de PAVCO o similar | UN | 2 | 0.2 | 0 | 0
441 | Unión bajante-Canal Raingo de PAVCO o similar | UN | 2 | 0.6 | 0 | 0
442 | Unión Canal Raingo de PAVCO o similar | UN | 1 | 0.2 | 0 | 0
443 | Unión bajante Canal Raingo de PAVCO o similar | UN | 2 | 0.1 | 0 | 0
444 | Bajante blanca 3 metros | m | 4.6 | 3.45 | 0 | 0
445 | Soporte canal pvc raingo | UN | 6 | 0.45 | 0 | 0
446 | Soporte bajante | UN | 4 | 0.3 | 0 | 0
447 | Codo 45° bajante | UN | 6 | 0.9 | 0 | 0
141 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 20 | 0.1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 7.95 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 0 | 0 |  | 3 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.2.11
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.2.11 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de lámina microperforada calibre 18 para muro de equipos, fabricada en acero de alta resistencia con perforaciones uniformes y acabado en pintura electrostática. Las láminas deberán tener los bordes rematados y pintados, sin filos cortantes, garantizando seguridad en el manejo e instalación. Se incluye toda la tornillería y accesorios necesarios para su correcta fijación. Dimensiones de cada panel: 1,00 m x 0,75 m. |  |  |  |  | UND
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
448 | Lamina perforada fabricada en lámina metálica cl 18 | m2 | 0.75 | 5.802 | 0 | 0
141 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 8 | 0.04 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 30 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 5.842 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 0 | 0 |  | 30 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 30 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.2.12
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.2.12 |  |  |  | UNIDAD:
| Construcción de cerramiento en malla eslabonada. Incluye pisamalla en platina 3/8” x 1/8”, Postes en tubería galvanizada de 2" cada 2.5 mts aproximadamente o menos en los puntos donde se requiera (longitud tubo 3.,00 m repartidos así: 40 cm alambre púas, 2,07 m para malla, 53 cm para empotrar); malla eslabonada calibre 10 ojo 2-1/4" x 2-1/4", enmarcada en Angulo de 1-1/2” x1-1/2” x 3/16” soldar a los tubos, pieamigos en las secciones esquineras, tapón metálico para tubo, alambre de púa cal 14, incluye también acarreo interno y transporte de materiales. La excavación, la fundación y el refuerzo se pagarán en los ítems respectivos. También incluye ángulo para amarre de malla eslabonada por los desniveles del terreno, Ponton y tensores en alembre. |  |  |  |  | ML
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
449 | malla eslabonada calibre 10 ojo 2-1/4" x 2-1/4" | m2 | 1.8656 | 1.4925 | 0 | 0
206 | Tubo cerramiento galvanizado φ2" x2.5 mm | m | 1.476 | 31.8226 | 0 | 0
208 | Tubo cerramiento galvanizado φ3" x3 mm | m | 0.06 | 2.316 | 0 | 0
205 | Tubo cerramiento galvanizado φ1 1/2" x1.5 mm | m | 0.094 | 0.98136 | 0 | 0
207 | Tubo cerramiento galvanizado φ2 1/2" x2.5 mm | m | 0.14 | 2.4024 | 0 | 0
203 | Platina metálica pisamalla 3/8"x1/8" | m | 3.4656 | 2.0794 | 0 | 0
450 | Angulo 6m x 1-1/2 x 3/16 pulg | m | 3.6096 | 9.6737 | 0 | 0
204 | Alambre de puas galvanizado CAL 14 | m | 3 | 0.228 | 0 | 0
451 | Cable Guaya en Acero Galvanizado de 1/8" | m | 2.4 | 0.0792 | 0 | 0
452 | Perros Para Cable Galvanizado 1/8 | UN | 1.6 | 0.12 | 0 | 0
99 | Pintura anticorrosiva | gal | 0.015 | 0.015 | 0 | 0
453 | Thiner extrafino | gal | 0.03 | 0.11358 | 0 | 0
454 | Pintura esmalte Tipo 1 | GAL | 0.015 | 0.06 | 0 | 0
375 | Soldadura electrodo E7018 | kg | 0.05 | 0.05 | 0 | 0
455 | Disco Abrasivo Corte Metal 4-1/2-Pulgx1mm | UN | 0.1 | 0.012 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 5.5 | 0
10 | Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14", incluye soldadura | HORA | 0 |  | 5.5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 51.4457 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
20 | Soldador | 0 | 0 |  | 5.5 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 5.5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.3.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.3.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de medidor AMI prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V , calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación online. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
352 | Medidor Prepago 120V 5-80A (AMI) | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
415 | Caja medidor pequeña con accesorios | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
343 | Plataforma de Recaudo | UN | 0.0015152 | 0.00075758 | 0 | 0
345 | Software Datafono Telpo Local | UN | 0.0015152 | 0 | 0 | 0
347 | Software Datafono Telpo Viajero | UN | 0.0015152 | 0 | 0 | 0
348 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 0.0015152 | 0.00075758 | 0 | 0
349 | UPS Servidor | UN | 0.0015152 | 0.00075758 | 0 | 0
353 | Plataforma HES AMI | UN | 0.090909 | 0.018182 | 0 | 0
354 | Concentrador AMI PLC CL818C84 | UN | 0.18182 | 0.036364 | 0 | 0
355 | Gabinete Concentrador | UN | 0.18182 | 0.036364 | 0 | 0
356 | Plan Internet Satelital Anual Estándar Starlink | UN | 0.18182 | 0.036364 | 0 | 0
357 | Equipo internet satelital Starlink Standar (incluye Antena + Router) | UN | 0.18182 | 0.036364 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2.42 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 1.1659 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 1.21 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 1.21 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.4.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.4.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de acometida domiciliaria subterranea desde caja de conexiones hasta medidor domiciliario, en cable de aluminio antifraude 2x No 6 AWG y tubería PVC 3/4" |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
76 | Cinta acero inoxidable 19 mm (3/4") | UN | 1 | 0.05 | 0 | 0
77 | Hebilla acero inoxidable para cinta 19 mm (3/4") | UN | 1 | 0.05 | 0 | 0
78 | Ojo de aluminio para acometida domiciliaria | UN | 5 | 0.25 | 0 | 0
79 | Pinza de anclaje acometida domiciliaria | UN | 5 | 0.25 | 0 | 0
80 | Perno 7/16" con chazo | UN | 5 | 0.25 | 0 | 0
81 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 1 | 0.05 | 0 | 0
82 | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 3 | 0.939 | 0 | 0
457 | Tensor de Acometida BP Pequeño 19 mm - Maxima Fijacion y Resistencia | UN | 2 | 0.132 | 0 | 0
83 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 23 | 4.4467 | 0 | 0
84 | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 2 | 0.93333 | 0 | 0
46 | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 8 | 0.64 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 7.991 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 4 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.4.2
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.4.2 |  |  |  | UNIDAD:
| Sistema de puesta a tierra para usuario sistema fotovoltaico centralizado con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
68 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 1 | 3.07 | 0 | 0
72 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1 | 4 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 0 | 0
69 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 2 | 0.18 | 0 | 0
212 | Cable de Cobre Desnudo. 6 AWG | ML | 4 | 0.48 | 0 | 0
245 | Bentonita mejorada | BULTO | 0.5 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 32.746 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 2 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 3.5.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.5.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 5 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 27 metros de tubería EMT de 1/2" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
118 | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1 | 1.21 | 0 | 0
119 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 3 | 0.72 | 0 | 0
120 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2 | 0.136 | 0 | 0
121 | Plafón de losa | UN | 4 | 0.236 | 0 | 0
122 | Interruptor sencillo | UN | 4 | 0.12 | 0 | 0
123 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 16 | 0.16 | 0 | 0
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 81 | 2.754 | 0 | 0
125 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 80 | 0.08 | 0 | 0
126 | Caja PVC Octagonal | UN | 4 | 0.2 | 0 | 0
81 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 40 | 2 | 0 | 0
66 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 9 | 0.09 | 0 | 0
65 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 5 | 0.05 | 0 | 0
321 | Curva EMT 1/2" | UN | 2 | 0.6 | 0 | 0
311 | Tubo EMT 1/2 x 3m | UN | 9 | 9 | 0 | 0
319 | Union EMT 1/2" | UN | 8 | 1.6 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 3.675 | 0.3528 | 0 | 0
320 | Terminal EMT 1/2" | UN | 24 | 4.8 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 24.1088 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 2 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 4.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 4.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Apertura de hueco para poste o templete en B.T |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
0
0
0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 15.0323 | 0
5 | Herramienta para hoyar | HORA | 0 |  | 15.0323 | 0 | volumen hoyo
Excavación
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0 | B (m)= | H (m)= | Vol. (m3)=
[7 empty] | 0.55 | 1.4 | 0.33262
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
4 | Oficial de obra | 0 | 0 |  | 15.0323 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 15.0323 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 4.2
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 4.2 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, instalación y transporte de poste en Fibra de de vidrío de 8m 510kgf |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
456 | Postes Fibra de Vidrio 8 Metros X 510 Kgf Monolitico | UN | 1 | 50 | 0 | 0
91 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.14464 | 231.4243 | 0 | 0 | *Dosificación de concreto 21 MPa |  | volumen hoyo
90 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.21696 | 347.1364 | 0 | 0 | Cemento (kg)= | 350 | Excavación
89 | Agua | L | 64.5715 | 64.5715 | 0 | 0 | Agregado fino (m3)= | 0.56 | B (m)= | H (m)= | Vol. (m3)=
92 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 90.4001 | 90.4001 | 0 | 0 | Agregado grueso (m3)= | 0.84 | 0.55 | 1.4 | 0.33262
| Desperdicio 5% |  | 0.05 | 36.6766 | 0 | 0 | Agua (L)= | 250
[6 empty] | 0 |  |  | poste
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0 |  |  | B (m)= | H (m)= | Vol. (m3)=
[9 empty] | 0.26 | 1.4 | 0.07433
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 3 | 0 |  |  | volumen concreto = |  | 0.25829
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 144.9201 |  | 0 | 0
7 | Carga Material Cantera hasta Veredas | KG | 607.4888 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 3 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 4.3
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 4.3 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, instalación y transporte de estructura para red trenzada LA320 |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
275 | Arandela presión 5/8" | UN | 2 | 0 | 0 | 0
276 | Arandela presión 1/2" | UN | 2 | 0 | 0 | 0
384 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2 | 0.02 | 0 | 0
385 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2 | 0.02 | 0 | 0
386 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1 | 2 | 0 | 0
387 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
463 | CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE TIPO 2. | UN | 4 | 0.4 | 0 | 0
388 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 3.44 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 4 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 4.4
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 4.4 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, instalación y transporte de estructura para red trenzada LA321 |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
275 | Arandela presión 5/8" | UN | 2 | 0 | 0 | 0
276 | Arandela presión 1/2" | UN | 2 | 0 | 0 | 0
384 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2 | 0.02 | 0 | 0
385 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 2 | 0.02 | 0 | 0
386 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1 | 2 | 0 | 0
387 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
463 | CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE TIPO 2. | UN | 4 | 0.4 | 0 | 0
464 | CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE TIPO 4. | UN | 1 | 0.1 | 0 | 0
388 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 2 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 4.04 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 4 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 4.5
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 4.5 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, instalación y transporte de estructura para red trenzada LA324 |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
275 | Arandela presión 5/8" | UN | 4 | 0 | 0 | 0
276 | Arandela presión 1/2" | UN | 4 | 0 | 0 | 0
384 | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 4 | 0.04 | 0 | 0
385 | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 4 | 0.04 | 0 | 0
389 | CAPUCHON PARA SELLAR PUNTAS DE CABLE | UN | 4 | 2 | 0 | 0
386 | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 1 | 2 | 0 | 0
463 | CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE TIPO 2. | UN | 4 | 0.4 | 0 | 0
390 | GRAPA DE RETENCIÓN RED TRENZADA | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
387 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
388 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
391 | PERNO DE OJO CERRADO DE 5/8 X 10 | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 6.48 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 3 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 4.6
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 4.6 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, instalación y transporte de Caja para 4 acometidas en policarbonato trifásica |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
327 | Caja para acometida en policarbonato trifásica 4 usuarios | UN | 1 | 3 | 0 | 0
309 | Cinta bandit 5/8" | ml | 3 | 0.15 | 0 | 0
310 | Hebilla de acero inoxidable 5/8" | UN | 3 | 0.15 | 0 | 0
113 | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | ML | 4 | 2.56 | 0 | 0
457 | Tensor de Acometida BP Pequeño 19 mm - Maxima Fijacion y Resistencia | UN | 8 | 0.528 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 6 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 6.388 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 6 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 6 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 4.7
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 4.7 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, instalación y transporte de estructura para red trenzada LA322 |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
464 | CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE TIPO 4. | UN | 4 | 0.4 | 0 | 0
390 | GRAPA DE RETENCIÓN RED TRENZADA | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
387 | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
315 | Percha tipo pesado de 1 puestos | UN | 2 | 2 | 0 | 0
391 | PERNO DE OJO CERRADO DE 5/8 X 10 | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
388 | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 6 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 4.4 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 6 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 6 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 4.8
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 4.8 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro,transporte y tendida y tensionada red trenzada aluminio, XLPE 2x35mm2 + 1x35mm2 / 2x2AWG+ 1x2AWG |  |  |  |  | ML
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
113 | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | ML | 1 | 0.64 | 0 | 0
0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 150 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 0.64 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 150 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 150 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 4.9
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 4.9 |  |  |  | UNIDAD:
| Sistema de puesta a tierra cuadrada para baja tensión Norma IPSE NC 740 Y 741 |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
309 | Cinta bandit 5/8" | ml | 3.5 | 0.175 | 0 | 0
310 | Hebilla de acero inoxidable 5/8" | UN | 2 | 0.1 | 0 | 0
382 | CONECTOR DE PERFORACION TORN CHAQ AISL 2/0-2 P2X-95 | UN | 1 | 0.2 | 0 | 0
383 | KIT PUESTA A TIERRA NEUTRO SECUNDARIO CON VARILLA | UN | 1 | 5 | 0 | 0
0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 5.475 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 2 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 4.10
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 4.10 |  |  |  | UNIDAD:
| Cable de Acometida antifraude XL/PVC 600 V 90° Nº 2x6+6 AWG Aluminio |  |  |  |  | ML
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
82 | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 1.1 | 0.3443 | 0 | 0
0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 150 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 0.3443 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 150 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 150 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales

## 4.11
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 4.11 |  |  |  | UNIDAD:
| Retenida Terminal o en ángulos poste a varilla de anclaje Norma IPSE NC - 752 |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
301 | Aislador tipo tensor 4/1/4" | UN | 1 | 0.25 | 0 | 0
302 | Grapa prensora 3 pernos para cable 3/8" | UN | 3 | 0.36 | 0 | 0
303 | Guardacabo para cable 3/8" | UN | 1 | 0.1 | 0 | 0
304 | Arandela cuadrada plano 4 x 4 x 5/8 " | UN | 1 | 0.01 | 0 | 0
305 | Varilla de anclaje 1.8 m x 5/8" | UN | 1 | 1 | 0 | 0
306 | Bloque de anclaje en Concreto | UN | 1 | 5 | 0 | 0
307 | Cable galvanizado 3/8" | ml | 15 | 7.5 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 14.22 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | 0 | 0 |  | 2 | 0
2 | Ayudante | 0 | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0

## 5.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 5.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de sistema de monitoreo y gestion energia equipos Nano o Microrred |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
416 | Rak de comunicaciones 19" de 9 RU Dimensiones: 600 x 488 x 523 mm (Ancho x Alto x Profundidad). | UN | 1 | 18 | 0 | 0
417 | Tuerca enjaulada o tipo canasta + tornillos | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
418 | Organizador doble horizontal | UN | 1 | 0.4 | 0 | 0
419 | Tomacorriente Horizontal (PDU) de 8 Contactos | UN | 1 | 1.1 | 0 | 0
420 | Bandeja para soportar equipos en Rack de 19" y 34 cm | UN | 1 | 2 | 0 | 0
421 | Switch de red 1RU POE 10/100/1000 | UN | 1 | 1.3 | 0 | 0
422 | Patch cord Cat6 de de 1.5 Mt | UN | 4 | 0.8 | 0 | 0
423 | Equipo Cerbo Gx Monitoreo Nano - Microrred | UN | 1 | 1.3 | 0 | 0
424 | Cables de conexión VE.Direct de 5 Mt | UN | 3 | 0.9 | 0 | 0
425 | Cable VE.Can to CAN-bus BMS cable | UN | 2 | 0.2 | 0 | 0
426 | Medidor PPKW CLSM-3F4H-CT BASE CL730D25 GPRS | UN | 1 | 0.8 | 0 | 0
427 | Gabinete Medidor macromedicion + CTs + Accesorios | UN | 1 | 1.8 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN |  |  | 2.42 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 29.1 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista |  |  |  | 0.72239 | 0
2 | Ayudante |  |  |  | 1.0298 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A24: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A31: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A38: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## TRANSPORTE
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
Estudio Mercado Transporte
cod, | Tipo de Transporte2 | Origen | Destino | Valor / Persona | Valor / Kg
1 | Pasajeros aéreo | Bogotá | Barranquilla
2 | Pasaje terrestre | Barranquilla | Plato
3 | Pasaje terrestre | Bogotá | Plato
4 | Carga terrestre desde Barranquilla | Barranquilla | Plato
5.1 | Carga terrestre desde municipios a veredas | Cabecera Urbana Plato | Veredas
5.2 | Carga terrestre semoviente | Carretera, trocha mas cercana | usuario
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | Barranquilla | Veredas
7 | Carga Material Cantera hasta Veredas | Cantera | Veredas
LISTADO DE TRANSPORTE
# | Código | unidad | Insumo | Precio ($ COP)
2 | T0010400 | m3-km | Transporte de agregados
3 | T0010004 | m3-km | Transporte de arena
5 | T0010009 | m3-km | Transporte de concreto
7 | T0010010 | m3-km | Transporte de material de afirmado
8 | T0010020 | m3-km | Transporte de material de base
11 | T0010062 | m3-km | Transporte de material de relleno
13 | T0010030 | m3-km | Transporte de material de sub-base
|  |  | PROMEDIO *(1+IPC) | #DIV/0!
|  |  | distancia a cantera | 119.44
|  |  | Densidad promedio de material cantera | 1400 kg/m3
|  |  | valor de transporte kg | #DIV/0!
| Veredas | distancia (Km) | VALOR M3-Km | TOTAL
| DISTANCIA PROMEDIO A VEREDAS DESDE PLATO | 40.34 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Densidad promedio de m3 | 500 kg/m3
|  |  | Valor Transporte por kg | #DIV/0!
TRANSPORTE MULAR
Peso maximo que carga una mula (kg)
VALOR DIA MULA
Rendimiento diario de transporte mular (km/día)
| Costo Transporte en Mula por kg/km | #DIV/0!
| Costo de Distancia promedio transporte semoviente | #DIV/0!
Distancia (km)
Usuarios PLATO y TENERIFE |  |  | Plato carretera | carretera usuarios
PLATO | APURE | 58 | 22.3 | 0.949
| BUENAVISTA | 56 | 9.6 | 1.458
| CALLE LARGA | 48 | 53.9 | 1.009
| CERRO GRANDE | 1 | 5.8 | 0.508
| EL EDEN | 90 | 57.6 | 0.57
| EL TORITO | 137 | 49.4 | 1.62
| LA ESMERALDA | 18 | 30.8 | 0.71
| LA ESPERANZA | 42 | 34.4 | 0.52
| LA SECA | 84 | 53.9 | 1.527
| LAS MINAS | 11 | 49 | 0.48
| SANTA CATALINA | 41 | 23.9 | 0.815
| TAMBORAI | 18 | 53.3 | 1.24
TENERIFE | CHIVOLO | 29 | 35.2 | 0.763
| LOS PATOS | 22 | 8.1 | 0.45
| REAL DEL OBISPO | 5 | 8.9 | 0.71
| TOTAL | 660 |  | Promedio
|  |  | Distancia promedio habilitada para tránsito en la vía | 40.34
|  |  | Distancia promedio desde la vía hasta el usuario (transporte semoviente) | 1.0884

## MATERIALES
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
Lista de precios Materiales Estudio de mercados IPSE
Codigo | CATEGORÍA | Material | Unidad | Peso Kg | Valor Unitario | PRECIO BASE | AJUSTE POSITIVO
1 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 545 Wp | UN | 28.9
2 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 4mm 1kV 120 °C | ML | 0.0582
3 | Cableado y accesorios | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 0.1
4 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 6 AWG 1kV 120 °C | ML | 0.18
5 | Canalizaciones y accesorios | Coraza flexible Liquid Tight 1 1/4" | ML | 0.55
6 | Canalizaciones y accesorios | Terminal IMC 1/ 1/4" | UN | 0.14
7 | Canalizaciones y accesorios | Abrazadera metálica doble ala 1 1/4" | UN | 0.1
8 | Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 13
9 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 210 A para 16 conexiones | UN | 1.2
10 | Accesorios Eléctricos | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 0.3
11 | Protecciones | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24
12 | Protecciones | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 0.5
13 | DPS | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 0.24
14 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 2/0 AWG | ML | 0.7
15 | Equipo principal | Controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 13.7
16 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 8 AWG | ML | 0.096
17 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 1/0 AWG | ML | 0.56
18 | Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 20
19 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 650 A para 16 conexiones | UN | 3.5
20 | Protecciones | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4
21 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 3/0 AWG | ML | 0.86
22 | Protecciones | Interruptor termomagnético 140A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4
23 | Protecciones | Interruptor termomagnético 200A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.5
24 | Cableado y accesorios | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 0.008
25 | Cableado y accesorios | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 0.008
26 | Equipo principal | Batería de LiFePO4 6.1 kWh - 48V - 120 Ah,6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | UN | 45
27 | Accesorios Eléctricos | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 25
28 | Cableado y accesorios | Cable Cu TWK 10 AWG | ML | 0.06
29 | Cableado y accesorios | Terminales para batería. Par | JG | 0.02
30 | Equipo principal | Inversor 5kVA, voltaje de salida 230V/120V, con dos entradas CA y dos salidas CA, certificacion IEC 60335-1, IEC 60335-2 y IEC 62109-1 | UN | 30
31 | Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 420x320x200 IP66 Doble fondo. | UN | 10
32 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 110 A para 16 conexiones | UN | 1
33 | Protecciones | Interruptor termomagnético 30 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24
34 | Protecciones | Interruptor termomagnético 100 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.35
35 | Equipo principal | Autotransformador tipo split 120/230AC, 100A | UN | 13.5
36 | Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 15
37 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 250 A para 16 conexiones | UN | 1.5
38 | SPT | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 8 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 1
39 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 16 AWG | ML | 0.034
40 | Protecciones | Interruptor termomagnético 200 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.4
41 | Protecciones | Interruptor termomagnético 130 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3
42 | Protecciones | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24
43 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x300 mm | ML | 0.5
44 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/2" | ML | 0.26333
45 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1.0667
46 | Canalizaciones y accesorios | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 0.08
47 | Canalizaciones y accesorios | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 0.2
48 | Canalizaciones y accesorios | Conector recto coraza Liquid Tight 1 1/4" | UN | 0.19
49 | Canalizaciones y accesorios | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 0.1
50 | Canalizaciones y accesorios | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 0.05
51 | Canalizaciones y accesorios | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 0.05
52 | Accesorios Eléctricos | Desconectador de baterías 600 A | UN | 0.35
53 | Monitoreo y control | Equipo de monitorización compatible con inversor, controlador y batería, WiFi y/o Ethernet y bluetooth, con firmaware gratuito y plataforma abierta | UN | 2
54 | Monitoreo y control | Modem satelital | UN | 1
55 | Monitoreo y control | Cable UTP Cat5E | ML | 0.032
56 | Monitoreo y control | Cable UTP Cat6 | ML | 0.032
57 | Monitoreo y control | Conector RJ45 | UN | 0.01
58 | Monitoreo y control | Conector Patchcore RJ45 hembra | UN | 0.01
59 | Canalizaciones y accesorios | Coraza flexible Liquid Tight 1/2" | ML | 0.4
60 | Canalizaciones y accesorios | Conector recto coraza Liquid Tight 1/2" | UN | 0.19
61 | Tableros y gabinetes | Caja de protección para albergue de equipos de monitoreo, con tapa frontal adecuada para instalación de pantalla de monitoreo | UN | 2
62 | Monitoreo y control | Cable VE.Direct / VE.Can 1.8m | UN | 0.035
63 | Monitoreo y control | Cable coaxial y antena para externa para interperie | UN | 0.1
64 | Otros | Extintor | UN | 5
65 | Instalaciones internas | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 0.01
66 | Instalaciones internas | Caja PVC 2" x 4" | UN | 0.01
67 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Desnudo. 3/0 AWG | ML | 0.86
68 | SPT | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 3.07
69 | Otros | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 0.09
70 | Accesorios Eléctricos | Grapas de sujeción | UN | 0.02
71 | Cableado y accesorios | Terminal doble ojo #2/0 AWG | UN | 0.01
72 | SPT | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 4
73 | SPT | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 0.5
74 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 2 AWG | ML | 0.356
75 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 4 AWG | ML | 0.096
76 | Accesorios Eléctricos | Cinta acero inoxidable 19 mm (3/4") | UN | 0.05
77 | Accesorios Eléctricos | Hebilla acero inoxidable para cinta 19 mm (3/4") | UN | 0.05
78 | Accesorios Eléctricos | Ojo de aluminio para acometida domiciliaria | UN | 0.05
79 | Accesorios Eléctricos | Pinza de anclaje acometida domiciliaria | UN | 0.05
80 | Accesorios Eléctricos | Perno 7/16" con chazo | UN | 0.05
81 | Accesorios Eléctricos | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 0.05
82 | Cableado y accesorios | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 0.313
83 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 0.19333
84 | Canalizaciones y accesorios | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 0.46667
85 | Cableado y accesorios | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 0.075
86 | Monitoreo y control | Medidor de energía monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado y certificado | UN | 0.5
87 | Tableros y gabinetes | Caja policarbonato para medidor monofásico prepago con cumplimiento RETIE | UN | 1
88 | Civil | Hilo para albañileria en poliuretano | ML | 0.05
89 | Civil | Agua | L | 1
90 | Civil | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 1600
91 | Civil | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 1600
92 | Civil | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 1
93 | Civil | Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 1
94 | Civil | Alambre negro para amarre calibre 18 | kg | 1
95 | Civil | Piedra rajón | m3 | 1800
96 | Civil | Impermeabilizante para concreto | kg | 1
97 | Civil | Acero galvanizado para estructura de soporte de paneles fotovoltaicos (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr.50) | kg | 1
98 | Civil | Aislante de neopreno e mín.=6 mm | m | 1
99 | Civil | Pintura anticorrosiva | gal | 1
100 | Civil | Kit para construcción del sistema de recolección y suministro de aguas lluvias. Incluye botellas PET, tubería en PVC, canales, uniones y bajantes, láminas en superboard, válvulas, accesores, empaques, según diseño | gl | 50
101 | Civil | Poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) ASCE 104/ASTM D4923, h=4m, 510kgf. | UN | 21
102 | Protecciones | FUSIBLE Gg 1P 250 A 25 kA | UN | 0.41
103 | Protecciones | FUSIBLE Gg 1P 160 A 25 kA | UN | 0.41
104 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta ranurada dexon 40 x 40 mm | ML | 0.15
105 | Tableros y gabinetes | Gabinete 150cmx100cmx60cm (ALxANxF) TS BMT FMT BB - CAL 16 CRRAL 7035 | UN | 30
106 | Canalizaciones y accesorios | Conduit pvc tipo A - 2" | ML | 0.7
107 | Canalizaciones y accesorios | Soldadura PVC | UN | 0.86
108 | Canalizaciones y accesorios | Curva PVC 2" | UN | 0.2
109 | Canalizaciones y accesorios | Union PVC 2" | UN | 0.2
110 | Otros | Cinta amarilla | ML | 0.01
111 | Otros | Cinta roja | ML | 0.01
112 | Cableado y accesorios | Cable Al Multiplex Triplex 2x1/0 + 1/0 THWN | ML | 0.67
113 | Cableado y accesorios | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | ML | 0.64
114 | Caja de inspección | Caja de inspección de BT, Norma Codensa CS274-1. Incluye rejilla para drenaje, tubería de desagüe, sellantes, marco metálico en ángulo de (2 1/2" x 2 1/2" x 3/16") y tapa en concreto reforzado. | UN | 150
115 | Barrajes | Barraje Premoldeado Para Baja Tensión Sumergible 500A 6 Puertos | UN | 1
116 | Canalizaciones y accesorios | Terminal PVC tipo A 2" | UN | 0.1
117 | Otros | Sellador elástico cortafuego de silicona | ML | 0.01
118 | Tableros y gabinetes | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1.21
119 | Protecciones | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 0.24
120 | Instalaciones internas | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 0.068
121 | Instalaciones internas | Plafón de losa | UN | 0.059
122 | Instalaciones internas | Interruptor sencillo | UN | 0.03
123 | Cableado y accesorios | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 0.01
124 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 0.034
125 | Otros | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 0.001
126 | Instalaciones internas | Caja PVC Octagonal | UN | 0.05
127 | Otros | Estación metereologica inalambrica con sensor de humedad, temperatura, velocidad de viento, irradiación solar, radiación UV, precipitación incluye pantalla de monitorización | UN | 5
128 | Otros | Tubo de acero 2" mástil de soporte | ML | 1
129 | Canalizaciones y accesorios | Soporte riel chanel 2x4cm x3m | UN | 0.1
130 | Canalizaciones y accesorios | Grapas riel chanel conduit EMT 2" | UN | 0.1
131 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 0.0582
132 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 0.059
133 | Canalizaciones y accesorios | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 0.18
134 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 1.7233
135 | SPT | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 0.5
136 | Barrajes | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 1
137 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 0.1
138 | Otros | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 0.2
139 | Tableros y gabinetes | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 15
140 | Otros | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 0.01
141 | Otros | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 0.005
142 | Protecciones | Interruptor termomagnético 25A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24
143 | Protecciones | Interruptor termomagnético 80A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.3
144 | Protecciones | Interruptor termomagnético 25A 1P 120 VAC 10 Ka | UN | 0.16
145 | Cableado y accesorios | Cable Cu Soldador 2 AWG | ML | 0.4
146 | Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 2 AWG | ML | 0.359
147 | Equipo principal | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN | 2.5
148 | Equipo principal | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 100 Ah - 51,2 VDC | UN | 45
149 | Equipo principal | Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 4.6
150 | Civil | Malla electrosoldada 150x150x5mm ASTM 706 | kg | 1
151 | Civil | Poste en acero galvanizado al caliente de 3 m, 510kgf. contiene: platina base en lámina ASTM A36 y soporte fijo para 2 paneles solares. | UN | 40
152 | Monitoreo y control | Datalogguer (Toma de datos medidor) | UN | 2
153 | Canalizaciones y accesorios | Coraza flexible Liquid Tight 1" | ML | 0.5
154 | Canalizaciones y accesorios | Abrazadera metálica doble ala 1" | UN | 0.1
155 | Canalizaciones y accesorios | Conector recto coraza Liquid Tight 1" | UN | 0.19
156 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 1.2
157 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 550 A para 16 conexiones | UN | 3.5
158 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 100 A para 16 conexiones | UN | 0.5
159 | Protecciones | Interruptor termomagnético 80 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.35
160 | Protecciones | Interruptor termomagnético 160 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3
161 | Protecciones | Interruptor termomagnético 110 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3
162 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 120 A para 16 conexiones | UN | 0.5
163 | Equipo principal | Controlador MPPT 250/60A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 3
164 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 400 A para 16 conexiones | UN | 2.1
165 | Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 6 AWG | ML | 0.152
166 | Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 0.235
167 | Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 1/0 AWG | ML | 0.552
168 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 60 A para 16 conexiones | UN | 0.35
169 | Protecciones | Interruptor termomagnético 50 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24
170 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 125 A para 16 conexiones | UN | 0.5
171 | Protecciones | Interruptor termomagnético 90 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3
172 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x200 mm | ML | 0.4
173 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 6 AWG | ML | 0.146
174 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 0.2
175 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 570 Wp | UN | 30
176 | Equipo principal | Controlador MPPT 150/60A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 3
177 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 350 A para 16 conexiones | UN | 1.8
178 | Protecciones | Interruptor termomagnético 60 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24
179 | Protecciones | Interruptor termomagnético 80 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.35
180 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 135 A para 16 conexiones | UN | 0.5
181 | Protecciones | Interruptor termomagnético 160A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4
182 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 270 A para 16 conexiones | UN | 1.3
183 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 160 A para 16 conexiones | UN | 0.7
184 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 70 A para 16 conexiones | UN | 0.38
185 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 150 A para 16 conexiones | UN | 0.6
186 | Protecciones | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.48
187 | Protecciones | Interruptor termomagnético 60 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.48
188 | Protecciones | Interruptor termomagnético 125A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4
189 | Tableros y gabinetes | Tablero enchufe monofásico con cumplimiento retie | UN | 1.1
190 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 0.4
191 | Protecciones | Interruptor termomagnético 40 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.48
192 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x100 mm | ML | 0.3
193 | Monitoreo y control | Plan de datos satelital x año | UN | 0
194 | Monitoreo y control | Radio Transmisor Telemetria + Cable Extensor Antena | GB | 10
195 | Monitoreo y control | Radio Receptor Telemetria Control Maestro + Cable Extensor Antena | GB | 20
196 | Monitoreo y control | Gabinete Controlador Maestro Y Panel | GB | 25
197 | Monitoreo y control | Aplicativo Captura Datalogger (Datasol) | UN | 0
198 | Monitoreo y control | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 15
199 | Monitoreo y control | UPS Servidor | UN | 20
200 | Civil | Alambre galvanizado No. 10 | m | 1.5
201 | Civil | Ángulo ASTM A36 de 1 1/2"x1 1/2"x 3/16" | m | 3
202 | Civil | Pintura anticorrosiva | GAL | 4
203 | Civil | Platina metálica pisamalla 3/8"x1/8" | m | 0.6
204 | Civil | Alambre de puas galvanizado CAL 14 | m | 0.076
205 | Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ1 1/2" x1.5 mm | m | 10.44
206 | Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ2" x2.5 mm | m | 21.56
207 | Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ2 1/2" x2.5 mm | m | 17.16
208 | Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ3" x3 mm | m | 38.6
209 | Civil | Concreto simple resistencia 3000 psi - Mezcla in situ para cimentación de cerramiento, incluye formaleta de madera | m3 | 2600
210 | Civil | Concreto Ciclópeo 40% Piedra rajón y 60% Concreto de 17 Mpa - Mezcal in situ | m3 | 2400
211 | Civil | Kit para construcción de envolvente cuarto de equipos según diseño. Incluye muros en WPC sistema interlocking, cubierta en teja de PVC 2.5 mm color blanca con caballetes, puertas en aluminio anodizado, rejillas de ventilación en aluminio , tornillería y piezas de sujeción. | m2 | 25
212 | Cableado y accesorios | Cable de Cobre Desnudo. 6 AWG | ML | 0.12
224 | Protecciones | Interruptor termomagnético 32A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24
225 | Protecciones | Interruptor termomagnético 63A 1P 120/240V VAC 6 Ka | UN | 0.15
226 | Protecciones | DPS TIPO 1+2 2P Uc: 150 VAC Up: < 1 kV In: 20 kA Iimp: 12,5 kA/polo Imax: 40 kA | UN | 0.2
227 | Protecciones | Interruptor Termomagnético 6A 1p 120/240v VAC 6 ka | UN | 0.1
228 | Protecciones | Interruptor termomagnético 63A 2P 120/240V VAC 6 Ka | UN | 0.15
229 | Protecciones | Interruptor termomagnético 30A 1P 120/240V VAC 6 Ka | UN | 0.15
230 | Monitoreo y control | Modem celular 3G y LTE 4G, con receptor GPS integrado | UN | 1
231 | Monitoreo y control | Medidor de energía AMI monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado | UN | 1
232 | Monitoreo y control | Modulo externo 3G/4G | UN | 0.5
233 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 550 Wp | UN | 28.9
234 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 0.0652
235 | Protecciones | Interruptor termomagnético 25A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 0.2
236 | DPS | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 0.24
237 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 0.235
238 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 0.35
239 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 0.548
240 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 0.678
241 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 0.168
242 | Protecciones | Interruptor termomagnético 20A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 0.2
243 | DPS | DPS- Señalizacion Tipo 2 2P 150 Uc 20-40 kA | UN | 0.24
244 | Cableado y accesorios | Cable de Cobre Desnudo. 2 AWG | ML | 0.305
245 | SPT | Bentonita mejorada | BULTO | 50
246 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 0.096
247 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 300 A para 16 conexiones | UN | 1.5
248 | Protecciones | Interruptor termomagnético 320A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4
249 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 250 MCM | ML | 1.235
250 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 500 A para 16 conexiones | UN | 3.2
251 | Protecciones | Interruptor termomagnético 630A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1.5
252 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 350 MCM | ML | 1.7
253 | Equipo principal | Autotransformador 15 kVA trifásico, IP40 Y/Y 120/208 V | UN | 162
254 | Protecciones | Interruptor termomagnético 50 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 0.45
255 | Protecciones | Interruptor termomagnético 40 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 0.45
256 | DPS | DPS- Señalizacion Tipo 2 3P 250 Uc 20-40 kA | UN | 0.24
257 |  | Tubo EMT 1 1/2" | UN | 2
258 |  | Unión EMT 1 1/2" | UN | 0.2
259 |  | Adaptador EMT 1 1/2" | UN | 0.2
260 |  | Curva EMT 1 1/2" | UN | 0.3
261 |  | Tubo EMT 2" | UN
262 |  | Adaptador EMT 2" | UN
263 |  | Unión EMT 2" | UN
264 |  | Curva EMT 2" | UN
265 |  | Tubo EMT 3" | UN
266 |  | Adaptador EMT 3" | UN
267 |  | Unión EMT 3" | UN
268 |  | Curva EMT 3" | UN
269 |  | Inversor Symo Advanced 15.0-3 480 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN
270 |  | Inversor bidireccional Victron Quattro 10 kW 120 V | UN
271 |  | Generador Diesel 3F 36kVA/29kW 230/132V abierto | UN
272 |  | Transformador de distribución monofásico 5 kVA 13200/208/127 V. | UN
273 |  | Transformador de distribución trifásico 30 kVA 13200/208/127 V. | UN
274 |  | Aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV | UN
275 |  | Arandela presión 5/8" | UN
276 |  | Arandela presión 1/2" | UN
277 |  | Cruceta de 2,4 Mts x 3 x 3 x 1/4 | UN
278 |  | Grapa de retención aluminio 6 - 2/0 AWG | UN
279 |  | Perno de maquina 5/8 X 10" | UN
280 |  | Perno de maquina 1/2 X 1 1/2 | UN
281 |  | Espárrago 5/8 X 10" | UN | 1
282 |  | Tuerca de ojo redonda 5/8" | UN
283 |  | Diagonal de 68 cm 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | UN
284 |  | Arandela cuadrada 2 x 2 x 5/8 " | UN
285 |  | Arandela cuadrada 2 x 2 x 1/2 " | UN
286 |  | Conector de ranuras paralelas 2/0-2/0 tipo DBH-2 | UN
287 |  | Aislador tipo pin 15 kV ANSI 55-5 | UN
288 |  | Tuberia IMC 3" x 3m | UN | 25.5
289 |  | Capacete Galvanizado para tuberia IMC de 3" | UN | 0.7
290 |  | CURVA CONDUIT PVC 3" TDP | UN
291 |  | Collarin 2 salidas 6" - 7" | UN
292 |  | Perno carriage 5/8 x 2 | UN
293 |  | Conector en aluminio 2 pernos 6 - 2/0 | UN
294 |  | Cortacircuitos 15 KV | UN
295 |  | Dado galvanizado de 3" x 3" | UN
296 |  | Fusible tipo dual | UN
297 |  | Grapa para conexión en caliente | UN
298 |  | Pararrayos 12 kV - 10 kA | UN
299 |  | Collarin para Transformador de 8 - 9 pl. 1/4 Bajo Silicio 200 mm | UN
300 |  | Cable ACSR Nº 2 | ml
301 |  | Aislador tipo tensor 4/1/4" | UN | 0.25
302 |  | Grapa prensora 3 pernos para cable 3/8" | UN | 0.12
303 |  | Guardacabo para cable 3/8" | UN | 0.1
304 |  | Arandela cuadrada plano 4 x 4 x 5/8 " | UN | 0.01
305 |  | Varilla de anclaje 1.8 m x 5/8" | UN | 1
306 |  | Bloque de anclaje en Concreto | UN | 5
307 |  | Cable galvanizado 3/8" | ml | 0.5
308 |  | Soldadura exotermica 115 gr | UN
309 |  | Cinta bandit 5/8" | ml | 0.05
310 |  | Hebilla de acero inoxidable 5/8" | UN | 0.05
311 |  | Tubo EMT 1/2 x 3m | UN | 1
312 |  | Hidrogel para tratamiento de tierras ( 25 KG) | UN
313 |  | Aislador tipo carrete | UN | 1
314 |  | Conector Bimetalico 2 Perno 1/0 - 366 Kcmil | UN | 0.1
315 |  | Percha tipo pesado de 1 puestos | UN | 1
316 |  | Cable cuadruplex 3 x 2/0 + 1/0 | ml | 1.034
317 |  | Cable triplex 2x4 + 4 | ml
318 |  | Cable monofásico concentrico 1x8+8 CU | ml
319 |  | Union EMT 1/2" | UN | 0.2
320 |  | Terminal EMT 1/2" | UN | 0.2
321 |  | Curva EMT 1/2" | UN | 0.3
322 |  | Generador Diesel 3F 12kVA/10kW 230/132V cerrada | UN
323 |  | Generador Diesel 3F 21kVA/19kW 230/132V cerrada | UN
324 |  | Transformador de distribución para aplicación solar 75 kVA - 208V/13,2KV seco | UN
325 |  | Transformador de distribución para aplicación solar 30 kVA - 208V/13,2KV seco | UN
326 |  | Celda para transformador tipo seco de 15 KV (220 X 150 X 120) m, lámina de acero estirada en frío calibre 14-16, tratada químicamente para la desoxidación, desengrase y fosfatado, con acabado epóxico, aplicado electrostáticamente | UN
327 |  | Caja para acometida en policarbonato trifásica 4 usuarios | UN | 3
328 |  | Brazo para soporte luminaria horizontal | UN
329 |  | Luminaria led street light zd216 40w luz neutra | UN
330 |  | Fotocelda | UN
331 |  | Cable cuadruplex 3 x 1/0 + 1/0 | UN
332 |  | Conector Bimetalico 1 Perno No 1 Cab. 6 | UN
333 |  | Capacete Galvanizado para tubería galvanizada 3/4" | UN | 0.1
334 |  | Tuberia IMC 3/4" x 3m | UN | 1
335 |  | Poste en fibra de vidrio 8m 750kgf | UN | 199
336 |  | Lampara Hermetica Led 3200lm 2x18w Ip65 | UN | 2.8
337 |  | Batería de LiFePO4 6.4 kWh - 51,2V - 125 Ah,6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | UN | 57
340 | Civil | Soporte para paneles incluye poste cónico en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 510 kgf L=4 m y marco superior angular de acero galvanizado en caliente para 3 paneles con sistema de fijación al poste | UN | 76
341 | Protecciones | Interruptor termomagnético 20A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24
342 | Comunicaciones | Medidor Prepago 120V 5-80A | UN | 0.5
343 | Comunicaciones | Plataforma de Recaudo | UN | 0.5
344 | Comunicaciones | Datafono Telpo Local | UN | 0.5
345 |  | Software Datafono Telpo Local | UN | 0
346 | Comunicaciones | Datafono Telpo Viajero | UN | 0.5
347 |  | Software Datafono Telpo Viajero | UN | 0
348 | Comunicaciones | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 0.5
349 | Comunicaciones | UPS Servidor | UN | 0.5
350 | Comunicaciones | Entrenamiento y puesta en marcha plataforma (virtual) | UN | 0.5
351 | Comunicaciones | Entrenamiento y puesta en marcha servidor de captura (virtual) | UN | 0.5
352 | Comunicaciones | Medidor Prepago 120V 5-80A (AMI) | UN | 0.5
353 | Comunicaciones | Plataforma HES AMI | UN | 0.2
354 | Comunicaciones | Concentrador AMI PLC CL818C84 | UN | 0.2
355 | Comunicaciones | Gabinete Concentrador | UN | 0.2
356 | Comunicaciones | Plan Internet Satelital Anual Estándar Starlink | UN | 0.2
357 | Comunicaciones | Equipo internet satelital Starlink Standar (incluye Antena + Router) | UN | 0.2
358 | Instalaciones internas | Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI | UN | 0.01
359 | Instalaciones internas | Lámpara LED de sobreponer de 60 x 60 cm. - 40 W - 120 V | UN | 1.01
360 | Instalaciones internas | Bombillo LED de 9 W - 120 V | UN | 0.01
361 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 38.5
381 | Instalaciones internas | Caja para acometida en policarbonato trifásica 9 usuarios | UN | 3
382 | Baja Tensión | CONECTOR DE PERFORACION TORN CHAQ AISL 2/0-2 P2X-95 | UN | 0.2
383 | Baja Tensión | KIT PUESTA A TIERRA NEUTRO SECUNDARIO CON VARILLA | UN | 5
384 | Baja Tensión | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 0.01
385 | Baja Tensión | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 0.01
386 | Baja Tensión | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 2
387 | Baja Tensión | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 0.5
388 | Baja Tensión | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 0.5
389 | Baja Tensión | CAPUCHON PARA SELLAR PUNTAS DE CABLE | UN | 0.5
390 | Baja Tensión | GRAPA DE RETENCIÓN RED TRENZADA | UN | 0.5
391 | Baja Tensión | PERNO DE OJO CERRADO DE 5/8 X 10 | UN | 0.5
392 | Comunicaciones | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 0.5
393 | Comunicaciones | Datasol DC Wifi (inlcuye 2 tarjetas Mifare) | UN | 0.5
394 | Comunicaciones | Aplicativo servidor de captura datalogger | UN | 0.5
395 | Comunicaciones | App Software Android Lectura informacion medidores | UN | 0.5
397 | Baja Tensión | caja de conexión IP 68 | UN | 0.5
398 | Protecciones | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24
400 |  | Fusible DC 32A | UN | 0.1
401 |  | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 0.25
402 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 1.031
403 | Cableado y accesorios | Cable Cu Desnudo 4 AWG | ML | 0.192
404 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 500 MCM | ML | 2.415
405 |  | Tubo conduit metalico EMT 3/4" | ML | 0.69
406 |  | Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 0.058
407 |  | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 0.058
408 | Equipo principal | Regulador (Controlador) de carga MPPT de 48 VDC - 100 Amp. con display LCD, para batería de Ión - Litio tipo LiFePO4 | UN | 7.9
409 | Equipo principal | Inversor "off-grid" de 3000 W, 48 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura con display LCD | UN | 19
410 |  | Gabinete metálico uso interior para albergar regulador, inversor, baterías, medidor prepago, protecciones y conexiones DC / AC de 130 x 80 x 60 cm. | UN | 30
411 |  | Curva 90 x 3/4 pulgada conduit PVC | UN | 0.03
412 |  | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200 Ah - 51,2 VDC | UN | 80
413 | Otros | Soporte extintor de CO2 | un | 0.1
414 | Cableado y accesorios | Cable de Cobre Desnudo. 2/0 AWG | ML | 0.58
415 | Comunicaciones | Caja medidor pequeña con accesorios | UN | 0.5
416 | Comunicaciones | Rak de comunicaciones 19" de 9 RU Dimensiones: 600 x 488 x 523 mm (Ancho x Alto x Profundidad). | UN | 18
417 | Comunicaciones | Tuerca enjaulada o tipo canasta + tornillos | UN | 0.5
418 | Comunicaciones | Organizador doble horizontal | UN | 0.4
419 | Comunicaciones | Tomacorriente Horizontal (PDU) de 8 Contactos | UN | 1.1
420 | Comunicaciones | Bandeja para soportar equipos en Rack de 19" y 34 cm | UN | 2
421 | Comunicaciones | Switch de red 1RU POE 10/100/1000 | UN | 1.3
422 | Comunicaciones | Patch cord Cat6 de de 1.5 Mt | UN | 0.2
423 | Comunicaciones | Equipo Cerbo Gx Monitoreo Nano - Microrred | UN | 1.3
424 | Comunicaciones | Cables de conexión VE.Direct de 5 Mt | UN | 0.3
425 | Comunicaciones | Cable VE.Can to CAN-bus BMS cable | UN | 0.1
426 | Comunicaciones | Medidor PPKW CLSM-3F4H-CT BASE CL730D25 GPRS | UN | 0.8
427 | Comunicaciones | Gabinete Medidor macromedicion + CTs + Accesorios | UN | 1.8
428 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit IMC 1" | ML | 1.8333
429 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC tipo A 1" | ML | 0.2
430 | Canalizaciones y accesorios | Curva 90 x 1 pulgada conduit PVC | UN | 0.06
431 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 900 A para 16 conexiones | UN | 4.2
432 | Protecciones | Interruptor termomagnético 175 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 1.3
433 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x40 mm | UN | 0.2
434 | Protecciones | Interruptor termomagnético 60 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 0.8
435 |  | Union Metalica Galvanizada IMC de 3 IMC 3 | UN | 2.8
436 |  | Curva 90 Grados Galvanizada IMC de 3 | UN | 5.6
437 | Civil | Puntilla con cabeza 1" | lb | 0.5
438 | Civil | Estaca de madera h=0,50 - 0,60m A=4 25 cm | UN | 0.1
439 | Civil | Canal Raingo de PAVCO o similar - Blanca | m | 0.3
440 | Civil | Tapa externa Canal Raingo de PAVCO o similar | UN | 0.1
441 | Civil | Unión bajante-Canal Raingo de PAVCO o similar | UN | 0.3
442 | Civil | Unión Canal Raingo de PAVCO o similar | UN | 0.2
443 | Civil | Unión bajante Canal Raingo de PAVCO o similar | UN | 0.05
444 | Civil | Bajante blanca 3 metros | m | 0.75
445 | Civil | Soporte canal pvc raingo | UN | 0.075
446 | Civil | Soporte bajante | UN | 0.075
447 | Civil | Codo 45° bajante | UN | 0.15
448 | Civil | Lamina perforada fabricada en lámina metálica cl 18 | m2 | 7.736
449 | Civil | malla eslabonada calibre 10 ojo 2-1/4" x 2-1/4" | m2 | 0.8
450 | Civil | Angulo 6m x 1-1/2 x 3/16 pulg | m | 2.68
451 | Civil | Cable Guaya en Acero Galvanizado de 1/8" | m | 0.033
452 | Civil | Perros Para Cable Galvanizado 1/8 | UN | 0.075
453 | Civil | Thiner extrafino | gal | 3.786
454 | Civil | Pintura esmalte Tipo 1 | GAL | 4
455 | Civil | Disco Abrasivo Corte Metal 4-1/2-Pulgx1mm | UN | 0.12
456 |  | Postes Fibra de Vidrio 8 Metros X 510 Kgf Monolitico | UN | 50
457 |  | Tensor de Acometida BP Pequeño 19 mm - Maxima Fijacion y Resistencia | UN | 0.066
458 |  | Caja para acometida en policarbonato trifásica 6 usuarios | UN | 3
459 | Cableado y accesorios | C CPLEX 3x35mm² AAC CPR XLP SR+50mm² AAAC XLPE SR 600V 90°C | m | 1.598
460 | Cableado y accesorios | C CUADUPLEX 3x70mm²+50mm² AAACXLP 0.6/1 kV 90°C | m | 2.582
461 | Equipo principal | Autotransformador tipo split 120/240AC, 32A | UN | 13.5
462 | Equipo principal | transformador 15 KVA Vemtro 120/208 V 1H/3H Y | UN | 25
463 |  | CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE TIPO 2. | UN | 0.1
464 |  | CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE TIPO 4. | UN | 0.1
465 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 3/0 AWG | ML | 0.875
466 | Protecciones | Interruptor termomagnético 400A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1.2
467 | Protecciones | Interruptor termomagnético1250A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3.8
370 | Civil | Angulo 50 x 50 x 3mm | Und | 1
371 | Civil | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/8"x1 1/2" | kg | 1
372 | Civil | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/4"x3" | kg | 1
373 | Civil | Platina ASTM A36 300x300, e=9,53mm | m2 | 74.85
374 | Civil | Platina ASTM A36 200 x 50, e=6,35mm | m2 | 49.87
375 | Civil | Soldadura electrodo E7018 | kg | 1
376 | Civil | Perno ASTM A325 galvanizado 3/8", L=8" | und | 0.5
377 | Civil | Tornillo metálico galvanizado 13x38mm | und | 0.1
378 | Civil | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 3/16"x2 1/2" | kg | 1
379 | Civil | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/4"x2" | kg | 1
396 | Civil | Subbase granular Clase C o similar | m3 | 1700

## Equipos importados
|  | Cant. |  | Valor
|  | Paneles | Totales | Unitario | TOTAL
IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO
Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | 670 wp | 1947 | 1947 | 0 | 0
Batería de LiFePO4 6.1 kWh - 48V - 120 Ah,6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | 120 Ah | 649 | 649 | 0 | 0
Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A |  | 649 | 649 | 0 | 0
Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 |  | 649 | 649 | 0 | 0
IMPLEMENTAR SSVF MICRORED 5 KW
Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | 670 wp | 56 | 56 | 0 | 0
Batería de LiFePO4 6.1 kWh - 48V - 120 Ah,6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | 120 Ah | 18 | 18 | 0 | 0
Controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo |  | 4 | 4 | 0 | 0
Inversor 5kVA, voltaje de salida 230V/120V, con dos entradas CA y dos salidas CA, certificacion IEC 60335-1, IEC 60335-2 y IEC 62109-1 |  | 2 | 2 | 0 | 0
0

## RENDIMIENTOS
ESTA HOJA DEFINE LOS RENDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y ESTÁ ESTRECHAMIENTE LIGADO A LOS APUS
REPLANTEO
Defina los rendimientos del replanteo
Descripción | Unidad | Rendimiento
Usuarios levantados por día en el replanteo por persona | Usuarios/día*persona | 15
Usuarios levantados por viaje a las veredas por persona | Usuarios/viaje*persona | 15
INSTALACIÓN DE LOS SISFV
Descripción | Unidad | Rendimiento | Tiempo (días)
Juego de estructuras con soportes instaladas por día | Unidades/día | 1 | 1
Juego de 6 metros de excavacion | Unidades/día | 5 | 0.2
Juego de paneles solares instaladas por día | Unidades/día | 9 | 0.11111
Juego de acometidas subterraneas por día | Unidades/día | 3 | 0.33333
Gabinetes instalados por día | Unidades/día | 2 | 0.5
Reguladores instalados por día | Unidades/día | 3 | 0.33333
Inversores instalados por día | Unidades/día | 3 | 0.33333
Baterías instaladas por día | Unidades/día | 4 | 0.25
Medidores prepago instalados por día | Unidades/día | 8 | 0.125
Puestas a tierra instaladas por día | Unidades/día | 2 | 0.5
Instalaciones internas instaladas por día | Unidades/día | 2 | 0.5
TIEMPO TOTAL DE INSTALACIÓN SISFV (1 CUADRILLA) |  |  | 2.99
INSTALACIÓN DE LAS MICROREDES
|  |  |  | NANO 1 |  | NANO 2 |  | NANO 3 |  | MICRO 1 |  | MICRO 2 |  | MICRO 3
Descripción | Unidad | Rendimiento | Tiempo (días) | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total
Paneles solares | Unidades/día | 9 | 0.11111 |  | 0
Acometida solar | Unidades/día | 9 | 0.11111 |  | 0
Caja combinadora FV | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Controlador MPPT | Unidades/día | 5 | 0.2 |  | 0
Tablero principal en DC | Unidades/día | 1 | 1 |  | 0
Banco de baterías | Unidades/día | 1 | 1 |  | 0
Inversor | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Tablero de inversores | Unidades/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Autotransformador | Unidades/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Tablero de distribución principal en AC | Unidades/día | 6 | 0.16667 |  | 0
Canalizaciones internas del envolvente | Global/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Sistema de monitoreo y comunicaciones | Unidades/día | 6 | 0.16667 |  | 0
Equipos auxiliares y de emergencia | Unidades/día | 8 | 0.125 |  | 0
SPT Microred | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Acometida domiciliaria | Unidades/día | 4 | 0.25 |  | 0
SPT Domiciliario | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Sistema de medición domiciliario | Unidades/día | 8 | 0.125 |  | 0
Red de distribución | m/dia | 12 | 0.083333 |  | 0
Estación meteorologica | Unidades/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Transmisión telemetria | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Servidores | Unidades/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Excavacion manual | m3/dia | 5 | 0.2 |  | 0
Relleno y compactación con material de sitio | m/dia | 4 | 0.25 |  | 0
Cerramiento en malla eslabonada | m3/dia | 50 | 0.02 |  | 0
Concreto 2000 PSI | m3/dia | 8 | 0.125 |  | 0
Concreto 3000 PSI | m3/dia | 8 | 0.125 |  | 0
Acero de refuerzo 4200 kg | kg/dia | 250 | 0.004 |  | 0
Envolvente | Unidades/día | 1 | 1 |  | 0
Estructura soporte paneles | kg/dia | 40 | 0.025 |  | 0
TOTAL OBRAS ENVOLVENTE (SIN ENVOLVENTE)
TOTAL REDES DE DISTRIBUCIÓN
Note on C12: andrew paez: Los rendimientos incluyen tiempos de desplazamiento a las zonas
Note on C29: andrew paez: Los rendimientos incluyen tiempos de desplazamiento a las zonas

## EQUIPO Y HERRAMIENTA
Estudio Mercado Equipo y Herramienta
cod | Descripción | UNIDAD | Tarifa / día | Fuente | Fecha
1 | Herramienta menor | UN |  | Propia | 2025-01-01
2 | GPS | UN |  | http://cachicamoweb.com/producto/alquiler-de-gps-garmin/ | 2025-01-01
3 | Molde para soldadura | UN |  | https://interelectricas.com.co/puesta-a-tierra/812-molde-grounding-varilla-a-cable-en-t-5-8-a-4.html | 2025-01-01
4 | Camara y comunicaciones | DIA |  | Propia | 2025-01-01
6 | Guadañadora | DIA |  | https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/677992/guadana-a-gasolina-husqvarna-profesional-545rx/677992/ | 2025-01-01
7 | Compactador manual (saltarín) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | HORA |  | https://akirento.com/product/vibrocompactador-tipo-canguro/ | 2025-04-01
8 | Mezcladora de concreto tipo trompo | HORA |  | https://akirento.com/product/mezcladora-de-concreto/ | 2025-04-01
9 | Vibrador de concreto, potencia aproximada de 3 hp, mangueras de 4 a 6 metros | HORA |  | https://akirento.com/product/vibrador-de-concreto/ | 2025-04-01
10 | Equipo de oxicorte y soldadura, capacidad de corte 6"-14", incluye soldadura | HORA |  | https://rentyherramientas.com/product/rol-air-6590hk18-6-1-2-hp-belt-drive-twin-tank-gas-powered-air-compressor/ | 2025-04-01
5 | Herramienta para hoyar | HORA |  | Propia | 2025-01-01
Formulas:
Fecha = +[Fecha, row above]

## MANO DE OBRA
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| SMLV |  | Año 2025
| Auxilio de transporte |  | Año 2025
Margen de valores
| Base días hábiles x mes | 24.58
Estudio Mercado Mano de Obra (+10% de margen)(auxilio de transporte)
Código | Cargo | Categoría | Valor mensual base | Auxilio de transporte | Margen positivo | Valor mensual proyectado 2026 | Valor Jornal | Fuente | Fecha | >SMMLV
1 | Electricista | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/electricista | 2025-02-01 | ok
2 | Ayudante | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.salariominimocolombia.net/ | 2025-02-01 | ok
3 | Topografo | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/topografoa | 2025-02-01 | ok
4 | Oficial de obra | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/oficial-de-obra | 2025-02-01 | ok
5 | Ingeniero de sistemas | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingenieroa-de-sistemas | 2025-02-01 | ok
6 | Director de Obra | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/directora-de-proyectos | 2025-02-01 | ok
7 | Ingeniero Residente | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-electricista | 2025-02-01 | ok
8 | Gerente | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/gerente-general | 2025-02-01 | ok
9 | Contador | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/contadora-publico | 2025-02-01 | ok
10 | Asesor Jurídico | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/abogadoa | 2025-02-01 | ok
11 | Ingeniero Ambiental | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-ambiental | 2025-02-01 | ok
12 | Profesional SGSST | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/siso | 2025-02-01 | ok
13 | Ingeniero Civil | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-civil | 2025-02-01 | ok
14 | Trabajador Social | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/trabajador-social | 2025-02-01 | ok
15 | Servicios Generales | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.salariominimocolombia.net/ | 2025-02-01 | ok
16 | Almacenista | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.salariominimocolombia.net/ | 2025-02-01 | ok
17 | Seguridad privada | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/seguridad-privada | 2025-02-01 | ok
18 | Director de interventoría | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/directora-de-proyectos | 2025-02-01 | ok
19 | Profesional especialista en SISFV | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-especialista | 2025-02-01 | ok
21 | Supervisor de Obra | obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://co.computrabajo.com/salarios/supervisora-de-obra | 2025-02-01 | ok
20 | Soldador | Obra |  | 0 | 0% | 0 | 0 | https://co.computrabajo.com/salarios/soldador | 2025-02-01 | ok
Elaboró: IANOS DAVID PEREZ DIAZ
M.P. 25202-76535
Formulas:
Fecha = +[Fecha, row above]

## Cronograma y Flujo de Fondos
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PLATO, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10
I | PRECONTRACTUAL |  |  |  | S 1 A S 4 | S 5 A S 8 | S 9 A S 12 | S 13 A S 16 | S 17 A S 20 | S 22 A S 24 | S 25 A S 28 | S 29 A S 32 | S 33 A S 36 | S 37 A S 40
| Contratación de Gerencia | día | 30
| Contratación de Interventoría | día | 30
| Contratación de Ejecutor | día | 30
II | EJECUCIÓN
1 | Replanteo de obra | UND | 660 |  |  |  | 0
| Adquisición de equipos | UND |  |  |  |  | 0
| Transito de equipos | UND | [5 empty] | 0
| legalización de equipos | UND | [5 empty] | 0
2 | Implementación y puesta en funcionamiento de sistema individual solar fotovoltaico | UND | 649 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Implementar SSVF microred 5 kw | UND | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Red de distribución | GL | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Implementar Sistema De Monitoreo Y Control Central - Nano o Microred | UND | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
III | ETAPA DE LIQUIDACIÓN
| Emitir y firmar las Actas de recibo de obras, Actas de entrega de activos al prestador del AOM. | día | 30
| Entrega de infraestructura, recopilación de documentación y liquidación del contrato de obra | día | 30
| Liquidación contrato de interventoría | día | 30
| Liquidacion Administracion delegada y Certificado de cierre de saldos y entrega ENC | día | 30
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) |  |  |  | 0
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) |  |  |  | 0
#REF! |  |  |  | #REF!
REALIZAR RETIE(% CON RESPECTO A LOS CD ELÉCTRICOS DE NANO Y MICRO REDES) |  |  |  | 0
REALIZAR GESTION SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) |  |  |  | 0
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) |  |  |  | 0
COSTO TOTAL PROYECTO SIN ADMINISTRACIÓN DELEGADA |  |  |  | #REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 0
% PROGRAMADO
% ACUMULADO PROGRAMADO