## Usuarios
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
Usuarios Pivijay Magdalena |  | No. Paneles | Total Paneles | Capacidad bateria Ah | Controlador (A) | Inversor (W)
AVIANCA | 71 | 3 | 213 | 120 | 50 | 2000
CARMEN DEL MAGDALENA | 11 | 3 | 33
CHINO BLAS | 43 | 3 | 129
GARRAPATA | 10 | 3 | 30
LAS CANOAS | 19 | 3 | 57
LAS PIEDRAS | 17 | 3 | 51
MEDIA LUNA | 14 | 3 | 42
PARAISO | 35 | 3 | 105
PIÑUELA | 44 | 3 | 132
PIVIJAY | 67 | 3 | 201
PLACITA | 6 | 3 | 18
PUEBLO NUEVO | 2 | 3 | 6
SALAMINITA | 2 | 3 | 6
SAN BASILIO | 9 | 3 | 27
VERANILLO | 1 | 3 | 3
CONCENTRADO 5KW | 5 | 3 | 15
CONCENTRADO 5KW | 6 | 3 | 18
CONCENTRADO 5KW | 6 | 3 | 18
TOTAL | 368 |  | 1104 | 368 | 368 | 368

## CADENA DE VALOR (hidden)
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
1 | Implementar y poner en funcionamiento equipos para la operación fotovoltaica | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Realizar Replanteo de obra | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 6 m de cable de cobre color verde 6 AWG THHN y accesorios de conexión. | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Estructura de soporte para paneles solares | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto según planos (incluye excavación). | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Implementar Sistema de medición y gestión de energía | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1 | Suministro e instalación de Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone. | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Implementar Instalaciones Internas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ADMINISTRACIÓN | [8 empty] | 0%
IMPREVISTOS | [8 empty] | 0%
UTILIDAD | [8 empty] | 0%
IVA DE UTILIDAD | [8 empty] | 0%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) | [8 empty] | 0%
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [14 empty] | #DIV/0!
REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [8 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
REALIZAR GESTION SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | 0
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0!
COSTO TOTAL PROYECTO SIN ADMINISTRACIÓN DELEGADA | [14 empty] | #DIV/0!
REALIZAR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEL PROYECTO | [8 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF!
COSTO TOTAL PROYECTO | [14 empty] | #REF!
No. USUARIOS I.E. | [14 empty] | 368
VALOR COSTO / USUARIO | [14 empty] | #REF!
Elaboró: IANOS DAVID PEREZ DIAZ
M.P. 25202-76535

## PRES. SISFV
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
1 | Implementar y poner en funcionamiento equipos para la operación fotovoltaica
1.1 | Realizar Replanteo de obra | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 6 m de cable de cobre color verde 6 AWG THHN y accesorios de conexión. | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Estructura de soporte para paneles solares
2.1 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto según planos (incluye excavación). | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Implementar Sistema de medición y gestión de energía
3.1 | Suministro e instalación de Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone. | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Implementar Instalaciones Internas
4.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 368 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL COSTOS DIRECTOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ADMINISTRACIÓN | [14 empty] | #DIV/0!
IMPREVISTOS | [14 empty] | #DIV/0!
UTILIDAD | [14 empty] | #DIV/0!
IVA DE UTILIDAD | [14 empty] | #DIV/0!
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) | [14 empty] | #DIV/0!
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) | [14 empty] | #DIV/0!
REALIZAR GESTION SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [14 empty] | 0
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [14 empty] | #DIV/0!
COSTO TOTAL PROYECTO | [14 empty] | #DIV/0!
No. USUARIOS | [14 empty] | 368
VALOR COSTO / USUARIO | [14 empty] | #DIV/0!
INSERTAR PORCENTAJES DE AIU
INSERTAR PORCENTAJES DE AIU

## APU_PGS
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
MATERIALES |  |  |  |  | USUARIOS | 368
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | valor general de la actividad
1 | Programa - Control social / Participación ciudadana
| Convocatoria masivas a cada una de las veredas. (El plan será utilizado a lo largo de las convocatorias que requiera el proyecto). *Nota: la convocatoria se deberá realizar para la totalidad de actividades del programa Control social / Participación ciudadana y capacitaciones transversales, de acuerdo con el cronograma definido. | Mes | 6 |  | 0 | 0
| Convocatoria por medios interpersonales: persona para recorrer cada una de las veredas que contempla el municipio. | Día | 2 |  | 0
| Gastos de transporte de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 |  | 0
| Gastos de honorarios de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 |  | 0
| Actividad 1: Socialización inicial del proyecto: |  |  |  |  | 0
| Refrigerios para la jornada de socialización se estima la asistencia de: representantes por ente territorial (02), representantes del operador de red (02), representantes de los entes de control (02), representantes de ASOJUNTAS (02) y representatividad del 50% de los usuarios (184). *Nota: todos los refrigerios mencionados en las diferentes actividades de programa 1 y 2, deberá contener como mínimo cuatro productos: 1líquido, 2 alimentos sólidos de sal y 1alimento solido de azúcar. | Und | 192 |  | 0
| Almuerzos para la jornada de socialización: se estima la asistencia descrita en los refrigerios. | Und | 192 |  | 0
| Gastos de transporte para las comunidades: se estima la asistencia del 50% de los usuarios (184). | Día (ida y vuelta) | 184 |  | 0
| Alquiler mobiliario, salón, sonido, computador, ventilador y video Beam. | Und | 1 |  | 0
| Punto ecológico (Para disposición de materiales de desechos de las actividades del programa Control social / Participación ciudadana y capacitaciones transversales). | Und | 3 |  | 0
2 | Actividad 2: Conformación del Comité de Acompañamiento Comunitario (CAC) - Capacitación |  |  |  |  | 0
| Refrigerios y almuerzo (estos gastos solo es para los miembros del CAC, se estima un promedio de representatividad de 09 personas. | Und | 9 |  | 0
| Gastos de transporte para los integrantes del CAC para desplazarse al casco urbanos a inscribir el CAC y ser capacitados por personería municipal, (se estima un promedio de 09 personas que estarán un día realizando estas actividades) | Día (ida y vuelta) | 9 |  | 0
3 | Actividad 3: Reunión de seguimiento (Se propone mínimo 1 en la ejecución del contrato) |  |  |  |  | 0
| Refrigerios reunión de seguimiento: se estima la participación de dos representantes por usuario. | Und | 736 |  | 0
| Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen por cada vereda. | Día | 5 |  | 0
| Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que presentarán la reunión de seguimiento. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 |  | 0
4 | Actividad 4: Evento de entrega formal de la solución energética, feria comercial, productiva, muestra cultural o gastronómica |  |  |  |  | 0
| Refrigerios para la jornada de socialización se estima la asistencia de: representantes por ente territorial (02), representantes del operador de red (02), representantes de los entes de control (02), representantes de ASOJUNTAS (02) y representatividad del 50% de los usuarios (184). | Und | 192 |  | 0
| Almuerzos para la jornada de evento de cierre: se estima la asistencia descrita en los refrigerios. | Und | 192 |  | 0
| Gastos de transporte para las comunidades: se estima la asistencia del 50% de los usuarios (184). | Día (ida y vuelta) | 184 |  | 0
| Alquiler mobiliario, salón, sonido, computador, ventilador y video Beam. | Und | 1 |  | 0
| Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que harán la entrega formal del proyecto en el evento final. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 |  | 0
5 | Programa - Capacitaciones transversales |  |  |  |  | 0
| Convocatoria por medios interpersonales: persona para recorrer cada una de las veredas que contempla el municipio. | Día | 2 |  | 0
| Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen por cada vereda. | Mes | 1 |  | 0
| Gastos de transporte de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 |  | 0
| Gastos de honorarios de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 |  | 0
6 | Actividad 1. Capacitaciones por grupos poblacionales: |  |  |  |  | 0
Mujeres, paz y energía
| Refrigerios: se estima asistencia de las mujeres que son usuarias principales del proyecto (78) y las mujeres que habitan en las viviendas (148). Duración: 3 días | Und | 226 |  | 0
| Gastos de materiales (resma, colores, esferos, papel periódico, cartulina, cinta, marcadores y fichas bibliográficas) | Und | 1 |  | 0
Centinelas de la energía
| Refrigerios: se estima asistencia de un niño, niña, adolescente o joven por vivienda a beneficiar. Duración: 3 días | Und | 368 |  | 0
| Cartillas centinelas de la energía | Und | 368 |  | 0
| Gastos de materiales didácticos para muestra física. | Und | 1 |  | 0
Proyectos productivos y/o emprendimientos con el uso eficiente de la energía
| Refrigerios: se estima asistencia de una persona por usuario beneficiado. Duración: 4 días | Und | 368 |  | 0
| Gastos de materiales didácticos para la capacitación. | Und | 1 |  | 0
7 | Actividad 2: Sostenibilidad y apropiación de la infraestructura (Educación y sensibilización ambiental, uso racional de la energía y cultura de pago y manual de operaciones básicas) |  |  |  |  | 0
| Refrigerios: se estima asistencia de una persona por usuario beneficiado y dos representantes de ASOJUNTAS. Duración: 4 días | Und | 370 |  | 0
| Gastos de materiales (resma, colores, esferos, papel periódico, cartulina, cinta, marcadores y fichas bibliográficas) | Und | 1 |  | 0
| Acrílicos (contiene información de manejo de las soluciones individuales medidas: 20x30 cm). | Und | 368 |  | 0
| Impresión a escala de la solución energética SISFV. | Und | 1 |  | 0
8 | Actividad 3: Escuela de Formación para la Transición Energética Justa –Escuela TEJ |  |  |  |  | 0
Momento 1 - Diálogo social e inicio montaje solución energética
| Refrigerios: se estiman asistencia del 100% de los beneficiarios y dos representante de ASOJUNTAS. | Und | 370 |  | 0
| Materiales (Papel periódico, marcadores borrables, hojas blancas, cartulina, colores, dado, cinta, post-its, pinceles, alambre, esferos, fichas bibliográficas, etc) | Und | 1 |  | 0
| Plotter con esquema de la cadena de la energía. | Und | 1 |  | 0
| Tarjetones con los momentos de la cadena de la energía.(Producción, Transformación, Transmisión, Distribución y Comercialización) | Und | 1 |  | 0
| Placa de madera, arcilla u otro material | Und | 1 |  | 0
| Temperas en aceite. | Und | 5 |  | 0
| Trjetones con preguntas problematizadoras | Und | 1 |  | 0
| Caja soluciones: Piezas gráficas con la norma | Und | 1 |  | 0
Momento 2 - Diálogo social de monitoreo y sostenibilidad
| Refrigerios: se estiman asistencia del 100% de los beneficiarios y dos representante de ASOJUNTAS. | Und | 370 |  | 0
| Gastos de papelería | Und | 1 |  | 0
| Imagen de referencia de rompecabezas, tamaño 1/2 pliego. | Und | 1 |  | 0
| Ploter Pacto por la JET | Und | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 0
|  |  |  | VALOR POR USUARIO |  | 0

## 1.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 1.1 |  |  | UNIDAD:
| Realizar Replanteo de obra |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Cantidad | Tarifa/día | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | GPS | 1 | 0 | 15 | 0
4 | Camara y comunicaciones | 1 | 0 | 15 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | No. Personas | Tarifa / Persona | Rendimiento | Vr. Parcial
| Alquiler motocicleta con conductor, valor diario | 2 |  | 15 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. | Rendimiento | Vr. Parcial
| Topografo | #DIV/0! | 0 | 15 | #DIV/0!
| Ayudante | #DIV/0! | 0 | 15 | #DIV/0!
|  |  |  | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  | #DIV/0!

## 1.2
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 1.2 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
361 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 3 | 115.5 | 0 | 0
3 | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 4 | 0.4 | 0 | 0
397 | caja de conexión IP 68 | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 0 | 0
132 | Cable Cu THHN 10 AWG Verde | ML | 2.52 | 0.14868 | 0 | 0
234 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 5.32 | 0.34686 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 116.9115 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | #DIV/0! | 0 |  | 3 | #DIV/0!
2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 3 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.3
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 1.3 |  |  |  | UNIDAD:
| Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 6 m de cable de cobre color verde 6 AWG THHN y accesorios de conexión. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
111 | Cinta roja | ML | 6 | 0.06 | 0 | 0
83 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 6 | 1.16 | 0 | 0
133 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 1 | 0.18 | 0 | 0
134 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2 | 3.4467 | 0 | 0
406 | Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2 | 0.116 | 0 | 0
407 | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2 | 0.116 | 0 | 0
411 | Curva 90 x 3/4 pulgada conduit PVC | UN | 2 | 0.06 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 0 | 0
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 6 | 1.008 | 0 | 0
131 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 16 | 0.9312 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2.5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 7.0939 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | #DIV/0! | 0 |  | 2.5 | #DIV/0!
2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 2.5 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.4
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 1.4 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
135 | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 2 | 1 | 0 | 0
136 | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 3 | 3 | 0 | 0
137 | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2 | 0.2 | 0 | 0
138 | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 15 | 3 | 0 | 0
139 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 1 | 15 | 0 | 0
140 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 1 | 0.01 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 24 | 0.192 | 0 | 0
141 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 18 | 0.09 | 0 | 0
10 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 | 0.3 | 0 | 0
13 | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1 | 0.24 | 0 | 0
398 | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 | 0.24 | 0 | 0
11 | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3 | 0.72 | 0 | 0
235 | Interruptor termomagnético 25A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 1 | 0.2 | 0 | 0
132 | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 1.2 | 0.0708 | 0 | 0
241 | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 5.6 | 0.9408 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 7.5 | 0.72 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG Verde | ML | 0.525 | 0.0504 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 25.974 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | #DIV/0! | 0 |  | 2 | #DIV/0!
2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 2 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.5
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 1.5 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
147 | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN | 1 | 2.5 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 0 | 0
132 | Cable Cu THHN 10 AWG Verde | ML | 1.05 | 0.06195 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 2.5779 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | #DIV/0! | 0 |  | 3 | #DIV/0!
2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 3 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.6
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 1.6 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
26 | Batería de LiFePO4 6.1 kWh - 48V - 120 Ah,6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | UN | 1 | 45 | 0 | 0
29 | Terminales para batería. Par | JG | 1 | 0.02 | 0 | 0
241 | Cable Cu THHN 6 AWG Verde | ML | 1.05 | 0.1764 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 4 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 45.1964 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | #DIV/0! | 0 |  | 4 | #DIV/0!
2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 4 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.7
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 1.7 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
149 | Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 1 | 4.6 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG Verde | ML | 1.05 | 0.1008 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 3 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 4.7168 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | #DIV/0! | 0 |  | 3 | #DIV/0!
2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 3 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 1.8
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 1.8 |  |  |  | UNIDAD:
| Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
68 | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 1 | 3.07 | 0 | 0
72 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1 | 4 | 0 | 0
24 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 | 0.016 | 0 | 0
69 | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 2 | 0.18 | 0 | 0
212 | Cable de Cobre Desnudo. 6 AWG | ML | 4 | 0.48 | 0 | 0
245 | Bentonita mejorada | BULTO | 0.5 | 25 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 32.746 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | #DIV/0! | 0 |  | 2 | #DIV/0!
2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 2 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 2.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto según planos (incluye excavación). |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Concreto (21 Mpa)
91 | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.2576 | 412.16 | 0 | 0
90 | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.3864 | 618.24 | 0 | 0
89 | Agua | L | 115 | 115 | 0 | 0
92 | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 161 | 161 | 0 | 0
| Desperdicio 5% |  | 0.05 | 65.32 | 0 | 0
Acero de refuerzo estructural
150 | Malla electrosoldada 150x150x7mm ASTM 706 | kg | 3.97 | 3.97 | 0 | 0
| Desperdicio 15% |  | 0.15 | 0.5955 | 0 | 0
Estructura de soporte
379 | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 3/16"x2" | kg | 38 | 38 | 0 | 0
371 | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/8"x1 1/2" | kg | 5.307 | 5.307 | 0 | 0
378 | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 3/16"x2 1/2" | kg | 26.738 | 26.738 | 0 | 0
378 | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 3/16"x2 1/2" | kg | 16.9648 | 16.9648 | 0 | 0
373 | Platina ASTM A36 300x300, e=9,53mm | m2 | 0.09 | 6.7365 | 0 | 0
374 | Platina ASTM A36 200 x 50, e=6,35mm | m2 | 0.04 | 1.9948 | 0 | 0
375 | Soldadura electrodo E7018 | kg | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
376 | Perno ASTM A325 galvanizado 3/8", L=8" | und | 2 | 1 | 0 | 0
377 | Tornillo metálico galvanizado 13x38mm | und | 4 | 0.4 | 0 | 0
101 | Poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) ASCE 104/ASTM D4923, h=4m, 510kgf. | UN | 1 | 21 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 284.2066 |  | 0 | 0
7 | Carga Material Cantera hasta Veredas | KG | 1081.92 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0 |  | IV. MANO DE OBRA
[7 empty] | Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
| IV. MANO DE OBRA | [5 empty] | Concreto
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial | 4 | Oficial de obra | #DIV/0! | 0 |  | 17.3913 | #DIV/0!
4 | Oficial de obra | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 17.3913 | #DIV/0!
2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | Excavacion
20 | Soldador | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 10.8696 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0! | acero de refuerzo
[7 empty] | 4 | Oficial de obra | #DIV/0! | 0 |  | 62.9723 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0! | 2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 62.9723 | #DIV/0!
acero estructural
[7 empty] | 20 | Soldador | #DIV/0! | 0 |  | 0.41619 | #DIV/0!
[7 empty] | 2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 0.41619 | #DIV/0!
hincado poste
[7 empty] | 4 | Oficial de obra | #DIV/0! | 0 |  | 10 | #DIV/0!
[7 empty] | 2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 10 | #DIV/0!
[12 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
rendimiento
[7 empty] | 4 | Oficial de obra | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[7 empty] | 20 | Soldador | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Note on K43: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 2.2
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 2.2 |  |  |  | UNIDAD:
| Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 5 | 0
5 | Herramienta para hoyar | HORA | 0 |  | 5 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
3 | Pasaje terrestre | KG | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 5 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 3.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 3.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
342 | Medidor Prepago 120V 5-80A | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
392 | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
393 | Datasol DC Wifi (inlcuye 2 tarjetas Mifare) | UN | 1 | 0.5 | 0 | 0
394 | Aplicativo servidor de captura datalogger | UN | 0.0027174 | 0.0013587 | 0 | 0
395 | App Software Android Lectura informacion medidores | UN | 0.0027174 | 0.0013587 | 0 | 0
343 | Plataforma de Recaudo | UN | 0.0027174 | 0.0013587 | 0 | 0
344 | Datafono Telpo Local | UN | 0.019022 | 0.0095109 | 0 | 0
345 | Software Datafono Telpo Local | UN | 0.0027174 | 0 | 0 | 0
346 | Datafono Telpo Viajero | UN | 0.019022 | 0.0095109 | 0 | 0
347 | Software Datafono Telpo Viajero | UN | 0.0027174 | 0 | 0 | 0
348 | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 0.0027174 | 0.0013587 | 0 | 0
349 | UPS Servidor | UN | 0.0027174 | 0.0013587 | 0 | 0
350 | Entrenamiento y puesta en marcha plataforma (virtual) | UN | 0.019022 | 0.0095109 | 0 | 0
351 | Entrenamiento y puesta en marcha servidor de captura (virtual) | UN | 0.019022 | 0.0095109 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 2.42 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 1.5448 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | #DIV/0! | 0 |  | 1.21 | #DIV/0!
2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 1.21 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## 4.1
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| ITEM: | 4.1 |  |  |  | UNIDAD:
| Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
118 | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1 | 1.21 | 0 | 0
119 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 2 | 0.48 | 0 | 0
120 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2 | 0.136 | 0 | 0
121 | Plafón de losa | UN | 4 | 0.236 | 0 | 0
122 | Interruptor sencillo | UN | 4 | 0.12 | 0 | 0
123 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 16 | 0.16 | 0 | 0
124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 66 | 2.244 | 0 | 0
246 | Cable Cu THHN 8 AWG Verde | ML | 3.675 | 0.3528 | 0 | 0
125 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 80 | 0.08 | 0 | 0
126 | Caja PVC Octagonal | UN | 4 | 0.2 | 0 | 0
81 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 40 | 2 | 0 | 0
66 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 8 | 0.08 | 0 | 0
65 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 4 | 0.04 | 0 | 0
133 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 2 | 0.36 | 0 | 0
405 | Tubo conduit metalico EMT 3/4" | ML | 20 | 13.8 | 0 | 0
406 | Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 8 | 0.464 | 0 | 0
407 | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 24 | 1.392 | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Herramienta menor | UN | 0 |  | 1 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | KG | 23.3548 |  | 0 | 0
[5 empty] | SUBTOTAL: | 0
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | Electricista | #DIV/0! | 0 |  | 1 | #DIV/0!
2 | Ayudante | #DIV/0! | 0 |  | 1 | #DIV/0!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #DIV/0!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #DIV/0!

## FP
FACTOR PRESTACIONAL
A - DESCANSOS REMUNERADOS
1. VACACIONES
TOTAL DESCANSOS REMUNERADOS
B - PRESTACIONES LEGALES
1. CESANTIAS
2. INTERESES CESANTIAS
3. PRIMA DE SERVICIOS
TOTAL PRESTACIONES LEGALES
C - APORTES PATRONALES
1. SALUD
2. PENSIÓN
3. RIESGOS PROFESIONALES (NIVEL IV)
4. CAJA DE COMPENSACIÓN
TOTAL APORTES PATRONALES
D - OTROS COSTOS PRESTACIONALES
1. DOTACION
2. OTROS (SEGURO, AUXILIOS, INCAPACIDADES)
TOTAL OTROS COSTOS PRESTACIONALES
E - FACTOR PRESTACIONAL
1. JORNAL
2. DESCANSOS REMUNERADOS
3. PRESTACIONES LEGALES
4. APORTES PATRONALES
5. OTROS COSTOS PRESTACIONALES
FACTOR PRESTACIONAL | 0%

## Memoria Civil
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
MEMORIA DE CANTIDADES CIVILES
SISTEMA INDIVIDUAL SOLAR FOTOVOLTAICO (3 PANELES)
Excavación
| B (m)= | H (m)= | Vol. (m3)= | TOTAL
| 0.65 | 1.4 | 0.46456 | 0.46
solado
| 0.65 | 0 | 0 | 0
| Cemento (kg)= | 0 |  |  | *Dosificación de concreto 16 MPa
| Agregado fino (m3)= | 0 |  |  | Cemento (kg)= | 300
| Agregado grueso (m3)= | 0 |  |  | Agregado fino (m3)= | 0.48
| Agua (L)= | 0 |  |  | Agregado grueso (m3)= | 0.95
[5 empty] | Agua (L)= | 170
Cimentación
| B (m)= | H (m)= | Vol. (m3)= | TOTAL
| 0.65 | 1.5 | 0.49775 | 0.5
| 0.21 | -1.1 | -0.0381 | -0.04
|  |  | Total | 0.46
| Cemento (kg)= | 161 |  |  | *Dosificación de concreto 21 MPa
| Agregado fino (m3)= | 0.2576 |  |  | Cemento (kg)= | 350
| Agregado grueso (m3)= | 0.3864 |  |  | Agregado fino (m3)= | 0.56
| Agua (L)= | 115 |  |  | Agregado grueso (m3)= | 0.84
[5 empty] | Agua (L)= | 250
Refuerzo
|  | Diametro | B (m)= | H (m)= | Peso | TOTAL
| Malla electrosoldada 150 * 150 *5 mm | 0.38 | 1.39 | 1.375 | 2.0752 | 3.97
|  | Area | 1.9112
total agregados
| Cemento (kg)= | 161
| Agregado fino (m3)= | 0.2576
| Agregado grueso (m3)= | 0.3864
| Agua (L)= | 115
Estructura de soporte
|  | L (m)= | Cantidad | Peso | TOTAL
| Ángulo galvanizado 2” X 2” X 1/4” ASTM A572, Gr. 50 | 4 | 2 | 4.75 | 38
| Ángulo galvanizado 1 ½” X 1 ½” X 1/8” ASTM A572, Gr. 50 | 1.45 | 2 | 1.83 | 5.307
| Ángulo galvanizado 2 ½” X 2 ½” X 3/16” ASTM A572, Gr. 50 | 1.45 | 4 | 4.61 | 26.738
| Ángulo galvanizado 2 ½” X 2 ½” X 3/16” ASTM A572, Gr. 51 | 1.84 | 2 | 4.61 | 16.9648
| Platina galvanizada 200x50, e=1/4" ASTM A36, Fy=250 MPa | 0.04 | 0.00635 | 7850 | 1.9939
| Platina galvanizada 300x300, e=9,53mm ASTM A36, Fy=250 MPa | 0.09 | 0.00953 | 7850 | 6.7329
| Pernos Galvanizados ASTM A325 de 3/8" , L 8" | 0.2032 | 2 | 0.556 | 0.22596
| Pernos Galvanizados ASTM A325 de ½” x 1 ½” | 0.0381 | 4 | 0.994 | 0.15149
|  |  |  | Total | 96.11

## MATERIALES
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
Lista de precios Materiales Estudio de mercados IPSE
Codigo | CATEGORÍA | Material | Unidad | Peso Kg | Valor Unitario | PRECIO BASE | AJUSTE POSITIVO
1 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 545 Wp | UN | 28.9
2 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 4mm 1kV 120 °C | ML | 0.0582
3 | Cableado y accesorios | Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 0.1
4 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 6 AWG 1kV 120 °C | ML | 0.18
5 | Canalizaciones y accesorios | Coraza flexible Liquid Tight 1 1/4" | ML | 0.55
6 | Canalizaciones y accesorios | Terminal IMC 1/ 1/4" | UN | 0.14
7 | Canalizaciones y accesorios | Abrazadera metálica doble ala 1 1/4" | UN | 0.1
8 | Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico con tapa traslucida, doble fondo y cumplimiento RETIE, dimensiones 630x530x180 mm | UN | 13
9 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 210 A para 16 conexiones | UN | 1.2
10 | Accesorios Eléctricos | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 0.3
11 | Protecciones | Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24
12 | Protecciones | Interruptor termomagnético 250A 2P 500 VDC 20 Ka | UN | 0.5
13 | DPS | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 0.24
14 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 2/0 AWG | ML | 0.7
15 | Equipo principal | Controlador MPPT RS 450/200A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 3
16 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 8 AWG | ML | 0.096
17 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 1/0 AWG | ML | 0.56
18 | Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico metálico con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 820x620x300 IP66 Doble fondo. | UN | 20
19 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 650 A para 16 conexiones | UN | 3.5
20 | Protecciones | Interruptor termomagnético 100A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4
21 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 3/0 AWG | ML | 0.86
22 | Protecciones | Interruptor termomagnético 140A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4
23 | Protecciones | Interruptor termomagnético 200A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.5
24 | Cableado y accesorios | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 0.008
25 | Cableado y accesorios | Tubo termoencogible. Distintos calibres, distintos colores | UN | 0.008
26 | Equipo principal | Batería de LiFePO4 6.1 kWh - 48V - 120 Ah,6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | UN | 45
27 | Accesorios Eléctricos | Gabinete de Piso 40U (Ancho: 710 mm • Fondo: 990 mm) | UN | 25
28 | Cableado y accesorios | Cable Cu TWK 10 AWG | ML | 0.06
29 | Cableado y accesorios | Terminales para batería. Par | JG | 0.02
30 | Equipo principal | Inversor 5kVA, voltaje de salida 230V/120V, con dos entradas CA y dos salidas CA, certificacion IEC 60335-1, IEC 60335-2 y IEC 62109-1 | UN | 30
31 | Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 420x320x200 IP66 Doble fondo. | UN | 10
32 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 110 A para 16 conexiones | UN | 1
33 | Protecciones | Interruptor termomagnético 30 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24
34 | Protecciones | Interruptor termomagnético 100 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.35
35 | Equipo principal | Autotransformador tipo split 120/230AC, 100A | UN | 13.5
36 | Tableros y gabinetes | Gabinete eléctrico metálico con cumplimiento RETIE, con revestimiento eléctrostatico de dimensiones 250x700x100 IP66 Doble fondo. | UN | 15
37 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 250 A para 16 conexiones | UN | 1.5
38 | SPT | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 8 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 1
39 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 16 AWG | ML | 0.034
40 | Protecciones | Interruptor termomagnético 200 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.4
41 | Protecciones | Interruptor termomagnético 130 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3
42 | Protecciones | Interruptor termomagnético 16 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24
43 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x300 mm | ML | 0.5
44 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC SCH 40 1/4" | ML | 0.13167
45 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC 2 1/2" | ML | 1.0667
46 | Canalizaciones y accesorios | Uniones, curvas y terminales PVC. Varios calibres | UN | 0.08
47 | Canalizaciones y accesorios | Accesorios para fijación de canaleta (tornillería, pegante, chazos, etc) | JG | 0.2
48 | Canalizaciones y accesorios | Conector recto coraza Liquid Tight 1 1/4" | UN | 0.19
49 | Canalizaciones y accesorios | Union rápida para curvas canaleta conduit. Difertentes medidas | UN | 0.1
50 | Canalizaciones y accesorios | Union con tornillo para canaleta (tipo perro) | UN | 0.05
51 | Canalizaciones y accesorios | Union rápida para canaleta EDRN | UN | 0.05
52 | Accesorios Eléctricos | Desconectador de baterías 600 A | UN | 0.35
53 | Monitoreo y control | Equipo de monitorización compatible con inversor, controlador y batería, WiFi y/o Ethernet y bluetooth, con firmaware gratuito y plataforma abierta | UN | 2
54 | Monitoreo y control | Modem satelital | UN | 1
55 | Monitoreo y control | Cable UTP Cat5E | ML | 0.032
56 | Monitoreo y control | Cable UTP Cat6 | ML | 0.032
57 | Monitoreo y control | Conector RJ45 | UN | 0.01
58 | Monitoreo y control | Conector Patchcore RJ45 hembra | UN | 0.01
59 | Canalizaciones y accesorios | Coraza flexible Liquid Tight 1/2" | ML | 0.4
60 | Canalizaciones y accesorios | Conector recto coraza Liquid Tight 1/2" | UN | 0.19
61 | Tableros y gabinetes | Caja de protección para albergue de equipos de monitoreo, con tapa frontal adecuada para instalación de pantalla de monitoreo | UN | 2
62 | Monitoreo y control | Cable VE.Direct / VE.Can 1.8m | UN | 0.035
63 | Monitoreo y control | Cable coaxial y antena para externa para interperie | UN | 0.1
64 | Otros | Extintor | UN | 10
65 | Instalaciones internas | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 0.01
66 | Instalaciones internas | Caja PVC 2" x 4" | UN | 0.01
67 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Desnudo. 3/0 AWG | ML | 0.86
68 | SPT | Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 3.07
69 | Otros | Soldadura exotermina 90 gr | UN | 0.09
70 | Accesorios Eléctricos | Grapas de sujeción | UN | 0.02
71 | Cableado y accesorios | Terminal doble ojo #2 AWG | UN | 0.01
72 | SPT | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 4
73 | SPT | Kit de barra de cobre para puesta tierra de 10 conectores con área transversal no menor a 21,14 mm2. Incluye aisladores y accesorios de sujeción | UN | 0.5
74 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 2 AWG | ML | 0.356
75 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 4 AWG | ML | 0.096
76 | Accesorios Eléctricos | Cinta acero inoxidable 19 mm (3/4") | UN | 0.05
77 | Accesorios Eléctricos | Hebilla acero inoxidable para cinta 19 mm (3/4") | UN | 0.05
78 | Accesorios Eléctricos | Ojo de aluminio para acometida domiciliaria | UN | 0.05
79 | Accesorios Eléctricos | Pinza de anclaje acometida domiciliaria | UN | 0.05
80 | Accesorios Eléctricos | Perno 7/16" con chazo | UN | 0.05
81 | Accesorios Eléctricos | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 0.05
82 | Cableado y accesorios | Cable de aluminio antifraude (con neutro concéntrico) 2 x No. 6 AWG | UN | 0.313
83 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 0.19333
84 | Canalizaciones y accesorios | Tubería conduit PVC SCH 40 3/4" | ML | 0.46667
85 | Cableado y accesorios | Cable Cu Desnudo 8 AWG | ML | 0.075
86 | Monitoreo y control | Medidor de energía monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado y certificado | UN | 0.5
87 | Tableros y gabinetes | Caja policarbonato para medidor monofásico prepago con cumplimiento RETIE | UN | 1
88 | Civil | #REF! | m2 | 5
89 | Civil | Agua | L | 1
90 | Civil | Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 1600
91 | Civil | Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 1600
92 | Civil | Cemento hidráulico tipo ART | kg | 1
93 | Civil | Acero de refuerzo fy=420 MPa | kg | 1
94 | Civil | Alambre negro para amarre calibre 18 | kg | 1
95 | Civil | Piedra rajón | m3 | 1800
96 | Civil | Impermeabilizante para concreto | kg | 1
97 | Civil | Acero galvanizado para estructura de soporte de paneles fotovoltaicos (ASTM A500 Gr.C y ASTM A653 Gr.50) | kg | 1
98 | Civil | Aislante de neopreno e mín.=6 mm | m | 1
99 | Civil | Pintura anticorrosiva | gal | 1
100 | Civil | Kit para construcción del sistema de recolección y suministro de aguas lluvias. Incluye botellas PET, tubería en PVC, canales, uniones y bajantes, láminas en superboard, válvulas, accesores, empaques, según diseño | gl | 50
101 | Civil | Poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) ASCE 104/ASTM D4923, h=4m, 510kgf. | UN | 21
102 | Civil
103 | Civil
104 | Civil
105 | Civil
106 | Canalizaciones y accesorios | Conduit pvc tipo A - 2" | ML | 0.7
107 | Canalizaciones y accesorios | Soldadura PVC | UN | 0.86
108 | Canalizaciones y accesorios | Curva PVC 2" | UN | 0.2
109 | Canalizaciones y accesorios | Union PVC 2" | UN | 0.2
110 | Otros | Cinta amarilla | ML | 0.01
111 | Otros | Cinta roja | ML | 0.01
112 | Cableado y accesorios | Cable Al Multiplex Triplex 2x1/0 + 1/0 THWN | ML | 0.67
113 | Cableado y accesorios | Cable Al Multiplex Triplex 2x2 + 2 THWN | ML | 0.64
114 | Caja de inspección | Caja de inspección de BT, Norma Codensa CS274-1. Incluye rejilla para drenaje, tubería de desagüe, sellantes, marco metálico en ángulo de (2 1/2" x 2 1/2" x 3/16") y tapa en concreto reforzado. | UN | 150
115 | Barrajes | Barraje Premoldeado Para Baja Tensión Sumergible 500A 6 Puertos | UN | 1
116 | Canalizaciones y accesorios | Terminal PVC tipo A 2" | UN | 0.1
117 | Otros | Sellador elástico cortafuego de silicona | ML | 0.01
118 | Tableros y gabinetes | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1.21
119 | Protecciones | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 0.24
120 | Instalaciones internas | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 0.068
121 | Instalaciones internas | Plafón de losa | UN | 0.059
122 | Instalaciones internas | Interruptor sencillo | UN | 0.03
123 | Cableado y accesorios | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 0.01
124 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 0.034
125 | Otros | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 0.001
126 | Instalaciones internas | Caja PVC Octagonal | UN | 0.05
127 | Otros | Estación metereologica inalambrica con sensor de humedad, temperatura, velocidad de viento, irradiación solar, radiación UV, precipitación incluye pantalla de monitorización | UN | 5
128 | Otros | Tubo de acero 2" mástil de soporte | ML | 1
129 | Canalizaciones y accesorios | Soporte riel chanel 2x4cm x3m | UN | 0.1
130 | Canalizaciones y accesorios | Grapas riel chanel conduit EMT 2" | UN | 0.1
131 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 0.0582
132 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 0.059
133 | Canalizaciones y accesorios | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 0.18
134 | Canalizaciones y accesorios | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 1.7233
135 | SPT | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 0.5
136 | Barrajes | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 1
137 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 0.1
138 | Otros | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 0.2
139 | Tableros y gabinetes | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 15
140 | Otros | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 0.01
141 | Otros | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 0.005
142 | Protecciones | Interruptor termomagnético 25A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24
143 | Protecciones | Interruptor termomagnético 80A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.3
144 | Protecciones | Interruptor termomagnético 25A 1P 120 VAC 10 Ka | UN | 0.16
145 | Cableado y accesorios | Cable Cu Soldador 2 AWG | ML | 0.4
146 | Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 2 AWG | ML | 0.359
147 | Equipo principal | Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN | 2.5
148 | Equipo principal | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 100 Ah - 51,2 VDC | UN | 45
149 | Equipo principal | Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 4.6
150 | Civil | Malla electrosoldada 150x150x7mm ASTM 706 | kg | 1
151 | Civil | Poste en acero galvanizado al caliente de 3 m, 510kgf. contiene: platina base en lámina ASTM A36 y soporte fijo para 2 paneles solares. | UN | 40
152 | Monitoreo y control | Datalogguer (Toma de datos medidor) | UN | 2
153 | Canalizaciones y accesorios | Coraza flexible Liquid Tight 1" | ML | 0.5
154 | Canalizaciones y accesorios | Abrazadera metálica doble ala 1" | UN | 0.1
155 | Canalizaciones y accesorios | Conector recto coraza Liquid Tight 1" | UN | 0.19
156 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 200 A para 16 conexiones | UN | 1.2
157 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 550 A para 16 conexiones | UN | 3.5
158 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 100 A para 16 conexiones | UN | 0.5
159 | Protecciones | Interruptor termomagnético 80 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.35
160 | Protecciones | Interruptor termomagnético 160 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3
161 | Protecciones | Interruptor termomagnético 110 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3
162 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 120 A para 16 conexiones | UN | 0.5
163 | Equipo principal | Controlador MPPT 250/60A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 3
164 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 400 A para 16 conexiones | UN | 2.1
165 | Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 6 AWG | ML | 0.152
166 | Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 0.235
167 | Cableado y accesorios | Cable Cu SGT 1/0 AWG | ML | 0.552
168 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 60 A para 16 conexiones | UN | 0.35
169 | Protecciones | Interruptor termomagnético 50 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24
170 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 125 A para 16 conexiones | UN | 0.5
171 | Protecciones | Interruptor termomagnético 90 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.3
172 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x200 mm | ML | 0.4
173 | Cableado y accesorios | Cable de Aluminio Serie 8000 THHN. 6 AWG | ML | 0.146
174 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 0.2
175 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 570 Wp | UN | 30
176 | Equipo principal | Controlador MPPT 150/60A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 3
177 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 350 A para 16 conexiones | UN | 1.8
178 | Protecciones | Interruptor termomagnético 60 A 1P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.24
179 | Protecciones | Interruptor termomagnético 80 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.35
180 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 135 A para 16 conexiones | UN | 0.5
181 | Protecciones | Interruptor termomagnético 160A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4
182 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 270 A para 16 conexiones | UN | 1.3
183 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 160 A para 16 conexiones | UN | 0.7
184 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 70 A para 16 conexiones | UN | 0.38
185 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 150 A para 16 conexiones | UN | 0.6
186 | Protecciones | Interruptor termomagnético 50 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.48
187 | Protecciones | Interruptor termomagnético 60 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.48
188 | Protecciones | Interruptor termomagnético 125A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4
189 | Tableros y gabinetes | Tablero enchufe monofásico con cumplimiento retie | UN | 1.1
190 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 80 A para 16 conexiones | UN | 0.4
191 | Protecciones | Interruptor termomagnético 40 A 2P 120/240 VAC 10kA | UN | 0.48
192 | Canalizaciones y accesorios | Canaleta conduit de 60x100 mm | ML | 0.3
193 | Monitoreo y control | Plan de datos satelital x año | UN | 0
194 | Monitoreo y control | Radio Transmisor Telemetria + Cable Extensor Antena | GB | 10
195 | Monitoreo y control | Radio Receptor Telemetria Control Maestro + Cable Extensor Antena | GB | 20
196 | Monitoreo y control | Gabinete Controlador Maestro Y Panel | GB | 25
197 | Monitoreo y control | Aplicativo Captura Datalogger (Datasol) | UN | 0
198 | Monitoreo y control | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 15
199 | Monitoreo y control | UPS Servidor | UN | 20
200 | Civil | Alambre galvanizado No. 10 | m | 1.5
201 | Civil | Ángulo ASTM A36 de 1 1/2"x1 1/2"x 3/16" | m | 3
202 | Civil | Pintura anticorrosiva | GAL | 4
203 | Civil | Platina metálica pisamalla 3/8"x1/8" | m | 0.6
204 | Civil | Alambre de puas galvanizado CAL 14 | m | 0.076
205 | Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ1 1/2" x1.5 mm | m | 10.44
206 | Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ2" x2.5 mm | m | 21.56
207 | Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ2 1/2" x2.5 mm | m | 17.16
208 | Civil | Tubo cerramiento galvanizado φ3" x3 mm | m | 38.6
209 | Civil | Concreto simple resistencia 3000 psi - Mezcla in situ para cimentación de cerramiento, incluye formaleta de madera | m3 | 2600
210 | Civil | Concreto Ciclópeo 40% Piedra rajón y 60% Concreto de 17 Mpa - Mezcal in situ | m3 | 2400
211 | Civil | Kit para construcción de envolvente cuarto de equipos según diseño. Incluye muros en WPC sistema interlocking, cubierta en teja de PVC 2.5 mm color blanca con caballetes, puertas en aluminio anodizado, rejillas de ventilación en aluminio , tornillería y piezas de sujeción. | m2 | 25
212 | Cableado y accesorios | Cable de Cobre Desnudo. 6 AWG | ML | 0.12
224 | Civil
225 | Civil
226 | Civil
227 | Civil
228 | Civil
229 | Civil
230 | Monitoreo y control | Modem celular 3G y LTE 4G, con receptor GPS integrado | UN | 1
231 | Monitoreo y control | Medidor de energía AMI monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado | UN | 1
232 | Monitoreo y control | Modulo externo 3G/4G | UN | 0.5
233 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 550 Wp | UN | 28.9
234 | Cableado y accesorios | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 0.0652
235 | Protecciones | Interruptor termomagnético 25A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 0.2
236 | DPS | DPS Tipo 1+2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 0.24
237 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 0.235
238 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 2 AWG | ML | 0.35
239 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 1/0 AWG | ML | 0.548
240 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 2/0 AWG | ML | 0.678
241 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 0.168
242 | Protecciones | Interruptor termomagnético 20A 2P 120/240V VAC 10 Ka | UN | 0.2
243 | DPS | DPS- Señalizacion Tipo 2 2P 150 Uc 20-40 kA | UN | 0.24
244 | Cableado y accesorios | Cable de Cobre Desnudo. 2 AWG | ML | 0.305
245 | SPT | Bentonita mejorada | BULTO | 50
246 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 0.096
247 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 300 A para 16 conexiones | UN | 1.5
248 | Protecciones | Interruptor termomagnético 320A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.4
249 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 250 MCM | ML | 1.235
250 | Barrajes | Barraje de cobre tropicalizado de 500 A para 16 conexiones | UN | 3.2
251 | Protecciones | Interruptor termomagnético 630A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1.5
252 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 350 MCM | ML | 1.7
253 | Equipo principal | Autotransformador 15 kVA trifásico, IP40 Y/Y 120/208 V | UN | 162
254 | Protecciones | Interruptor termomagnético 50 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 0.45
255 | Protecciones | Interruptor termomagnético 40 A 3P 208 VAC 10kA | UN | 0.45
256 | DPS | DPS- Señalizacion Tipo 2 3P 250 Uc 20-40 kA | UN | 0.24
257 |  | Tubo EMT 1 1/2" | UN
258 |  | Unión EMT 1 1/2" | UN
259 |  | Adaptador EMT 1 1/2" | UN
260 |  | Curva EMT 1 1/2" | UN
261 |  | Tubo EMT 2" | UN
262 |  | Adaptador EMT 2" | UN
263 |  | Unión EMT 2" | UN
264 |  | Curva EMT 2" | UN
265 |  | Tubo EMT 3" | UN
266 |  | Adaptador EMT 3" | UN
267 |  | Unión EMT 3" | UN
268 |  | Curva EMT 3" | UN
269 |  | Inversor Symo Advanced 15.0-3 480 WLAN/LAN/Webserver Fronius | UN
270 |  | Inversor bidireccional Victron Quattro 10 kW 120 V | UN
271 |  | Generador Diesel 3F 36kVA/29kW 230/132V abierto | UN
272 |  | Transformador de distribución monofásico 5 kVA 13200/208/127 V. | UN
273 |  | Transformador de distribución trifásico 30 kVA 13200/208/127 V. | UN
274 |  | Aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV | UN
275 |  | Arandela presión 5/8" | UN
276 |  | Arandela presión 1/2" | UN
277 |  | Cruceta de 2,4 Mts x 3 x 3 x 1/4 | UN
278 |  | Grapa de retención aluminio 6 - 2/0 AWG | UN
279 |  | Perno de maquina 5/8 X 10" | UN
280 |  | Perno de maquina 1/2 X 1 1/2 | UN
281 |  | Espárrago 5/8 X 10" | UN | 1
282 |  | Tuerca de ojo redonda 5/8" | UN
283 |  | Diagonal de 68 cm 1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | UN
284 |  | Arandela cuadrada 2 x 2 x 5/8 " | UN
285 |  | Arandela cuadrada 2 x 2 x 1/2 " | UN
286 |  | Conector de ranuras paralelas 2/0-2/0 tipo DBH-2 | UN
287 |  | Aislador tipo pin 15 kV ANSI 55-5 | UN
288 |  | Tuberia IMC 3" x 3m | UN
289 |  | Capacete Galvanizado para tuberia IMC de 3" | UN
290 |  | CURVA CONDUIT PVC 3" TDP | UN
291 |  | Collarin 2 salidas 6" - 7" | UN
292 |  | Perno carriage 5/8 x 2 | UN
293 |  | Conector en aluminio 2 pernos 6 - 2/0 | UN
294 |  | Cortacircuitos 15 KV | UN
295 |  | Dado galvanizado de 3" x 3" | UN
296 |  | Fusible tipo dual | UN
297 |  | Grapa para conexión en caliente | UN
298 |  | Pararrayos 12 kV - 10 kA | UN
299 |  | Collarin para Transformador de 8 - 9 pl. 1/4 Bajo Silicio 200 mm | UN
300 |  | Cable ACSR Nº 2 | ml
301 |  | Aislador tipo tensor 4/1/4" | UN | 0.25
302 |  | Grapa prensora 3 pernos para cable 3/8" | UN | 0.12
303 |  | Guardacabo para cable 3/8" | UN | 0.1
304 |  | Arandela cuadrada plano 4 x 4 x 5/8 " | UN | 0.01
305 |  | Varilla de anclaje 1.8 m x 5/8" | UN | 1
306 |  | Bloque de anclaje en Concreto | UN | 5
307 |  | Cable galvanizado 3/8" | ml | 0.5
308 |  | Soldadura exotermica 115 gr | UN
309 |  | Cinta bandit 5/8" | ml | 0.05
310 |  | Hebilla de acero inoxidable 5/8" | UN | 0.05
311 |  | Tubo EMT 1/2 x 3m | UN | 1
312 |  | Hidrogel para tratamiento de tierras ( 25 KG) | UN
313 |  | Aislador tipo carrete | UN | 1
314 |  | Conector Bimetalico 2 Perno 1/0 - 366 Kcmil | UN | 0.1
315 |  | Percha tipo pesado de 1 puestos | UN | 1
316 |  | Cable cuadruplex 3 x 2/0 + 1/0 | ml | 1.034
317 |  | Cable triplex 2x4 + 4 | ml
318 |  | Cable monofásico concentrico 1x8+8 CU | ml
319 |  | Union EMT 1/2" | UN
320 |  | Terminal EMT 1/2" | UN
321 |  | Curva EMT 1/2" | UN
322 |  | Generador Diesel 3F 12kVA/10kW 230/132V cerrada | UN
323 |  | Generador Diesel 3F 21kVA/19kW 230/132V cerrada | UN
324 |  | Transformador de distribución para aplicación solar 75 kVA - 208V/13,2KV seco | UN
325 |  | Transformador de distribución para aplicación solar 30 kVA - 208V/13,2KV seco | UN
326 |  | Celda para transformador tipo seco de 15 KV (220 X 150 X 120) m, lámina de acero estirada en frío calibre 14-16, tratada químicamente para la desoxidación, desengrase y fosfatado, con acabado epóxico, aplicado electrostáticamente | UN
327 |  | Caja para acometida en policarbonato trifásica 4 usuarios | UN | 3
328 |  | Brazo para soporte luminaria horizontal | UN
329 |  | Luminaria led street light zd216 40w luz neutra | UN
330 |  | Fotocelda | UN
331 |  | Cable cuadruplex 3 x 1/0 + 1/0 | UN
332 |  | Conector Bimetalico 1 Perno No 1 Cab. 6 | UN
333 |  | Capacete Galvanizado para tubería galvanizada 3/4" | UN | 0.1
334 |  | Tuberia IMC 3/4" x 3m | UN | 1
335 |  | Poste en fibra de vidrio 8m 750kgf | UN | 199
336
337 |  | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 57
340 | Civil | Soporte para paneles incluye poste cónico en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 510 kgf L=4 m y marco superior angular de acero galvanizado en caliente para 3 paneles con sistema de fijación al poste | UN | 76
341 | Protecciones | Interruptor termomagnético 20A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24
342 | Comunicaciones | Medidor Prepago 120V 5-80A | UN | 0.5
343 | Comunicaciones | Plataforma de Recaudo | UN | 0.5
344 | Comunicaciones | Datafono Telpo Local | UN | 0.5
345 |  | Software Datafono Telpo Local | UN | 0
346 | Comunicaciones | Datafono Telpo Viajero | UN | 0.5
347 |  | Software Datafono Telpo Viajero | UN | 0
348 | Comunicaciones | Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 0.5
349 | Comunicaciones | UPS Servidor | UN | 0.5
350 | Comunicaciones | Entrenamiento y puesta en marcha plataforma (virtual) | UN | 0.5
351 | Comunicaciones | Entrenamiento y puesta en marcha servidor de captura (virtual) | UN | 0.5
352 | Comunicaciones | Medidor Prepago 120V 5-80A (AMI) | UN | 0.5
353 | Comunicaciones | Plataforma HES AMI | UN | 0.2
354 | Comunicaciones | Concentrador AMI PLC CL818C84 | UN | 0.2
355 | Comunicaciones | Gabinete Concentrador | UN | 0.2
356 | Comunicaciones | Plan Internet Satelital Anual Estándar Starlink | UN | 0.2
357 | Comunicaciones | Equipo internet satelital Starlink Standar (incluye Antena + Router) | UN | 0.2
358 | Instalaciones internas | Tomacorriente doble con polo a tierra GFCI | UN | 0.01
359 | Instalaciones internas | Lámpara LED de sobreponer de 60 x 60 cm. - 40 W - 120 V | UN | 1.01
360 | Instalaciones internas | Bombillo LED de 9 W - 120 V | UN | 0.01
361 | Equipo principal | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 38.5
381 | Instalaciones internas | Caja para acometida en policarbonato trifásica 9 usuarios | UN | 3
382 | Baja Tensión | CONECTOR DE PERFORACION TORN CHAQ AISL 2/0-2 P2X-95 | UN | 0.2
383 | Baja Tensión | KIT PUESTA A TIERRA NEUTRO SECUNDARIO CON VARILLA | UN | 5
384 | Baja Tensión | ARANDELA GUASA DE 1/2" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 0.01
385 | Baja Tensión | ARANDELA GUASA DE 5/8" GALVANIZADA EN CALIENTE | UN | 0.01
386 | Baja Tensión | COLLARIN DOS SALIDAS (7" - 8") | UN | 2
387 | Baja Tensión | GRAPA DE SUSPENSIÓN RED TRENZADA | UN | 0.5
388 | Baja Tensión | PERNO DE OJO ABIERTO DE 5/8 X 10 | UN | 0.5
389 | Baja Tensión | CAPUCHON PARA SELLAR PUNTAS DE CABLE | UN | 0.5
390 | Baja Tensión | GRAPA DE RETENCIÓN RED TRENZADA | UN | 0.5
391 | Baja Tensión | PERNO DE OJO CERRADO DE 5/8 X 10 | UN | 0.5
392 | Comunicaciones | Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 0.5
393 | Comunicaciones | Datasol DC Wifi (inlcuye 2 tarjetas Mifare) | UN | 0.5
394 | Comunicaciones | Aplicativo servidor de captura datalogger | UN | 0.5
395 | Comunicaciones | App Software Android Lectura informacion medidores | UN | 0.5
397 | Baja Tensión | caja de conexión IP 68 | UN | 0.5
398 | Protecciones | Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 0.24
400 |  | Fusible DC 25A | UN | 0.1
401 |  | Portafusibles 1P 1000VDC | UN | 0.25
402 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 4/0 AWG | ML | 1.031
403 | Cableado y accesorios | Cable Cu Desnudo 4 AWG | ML | 0.192
404 | Cableado y accesorios | Cable Cu THHN 500 MCM | ML | 2.415
405 |  | Tubo conduit metalico EMT 3/4" | ML | 0.69
406 |  | Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 0.058
407 |  | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 0.058
408 | Equipo principal | Regulador (Controlador) de carga MPPT de 48 VDC - 100 Amp. con display LCD, para batería de Ión - Litio tipo LiFePO4 | UN | 7.9
409 | Equipo principal | Inversor "off-grid" de 3000 W, 48 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura con display LCD | UN | 19
410 |  | Gabinete metálico uso interior para albergar regulador, inversor, baterías, medidor prepago, protecciones y conexiones DC / AC de 130 x 80 x 60 cm. | UN | 30
411 |  | Curva 90 x 3/4 pulgada conduit PVC | UN | 0.03
412 |  | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200 Ah - 51,2 VDC | UN | 80
370 | Civil | Angulo 50 x 50 x 3mm | Und | 1
371 | Civil | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/8"x1 1/2" | kg | 1
372 | Civil | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 1/4"x3" | kg | 1
373 | Civil | Platina ASTM A36 300x300, e=9,53mm | m2 | 74.85
374 | Civil | Platina ASTM A36 200 x 50, e=6,35mm | m2 | 49.87
375 | Civil | Soldadura electrodo E7018 | kg | 1
376 | Civil | Perno ASTM A325 galvanizado 3/8", L=8" | und | 0.5
377 | Civil | Tornillo metálico galvanizado 13x38mm | und | 0.1
378 | Civil | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 3/16"x2 1/2" | kg | 1
379 | Civil | Angulo L ASTM A572 Gr. 50 galvanizado 3/16"x2" | kg | 1
396 | Civil | Subbase granular Clase C o similar | m3 | 1700

## RENDIMIENTOS
ESTA HOJA DEFINE LOS RENDIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y ESTÁ ESTRECHAMIENTE LIGADO A LOS APUS
REPLANTEO
Defina los rendimientos del replanteo
Descripción | Unidad | Rendimiento
Usuarios levantados por día en el replanteo por persona | Usuarios/día*persona | 15
Usuarios levantados por viaje a las veredas por persona | Usuarios/viaje*persona | 15
INSTALACIÓN DE LOS SISFV
Descripción | Unidad | Rendimiento | Tiempo (días)
Juego de estructuras con soportes instaladas por día | Unidades/día | 1 | 1
Juego de 6 metros de excavacion | Unidades/día | 5 | 0.2
Juego de paneles solares instaladas por día | Unidades/día | 9 | 0.11111
Juego de acometidas subterraneas por día | Unidades/día | 3 | 0.33333
Gabinetes instalados por día | Unidades/día | 2 | 0.5
Reguladores instalados por día | Unidades/día | 3 | 0.33333
Inversores instalados por día | Unidades/día | 3 | 0.33333
Baterías instaladas por día | Unidades/día | 4 | 0.25
Medidores prepago instalados por día | Unidades/día | 8 | 0.125
Puestas a tierra instaladas por día | Unidades/día | 2 | 0.5
Instalaciones internas instaladas por día | Unidades/día | 2 | 0.5
TIEMPO TOTAL DE INSTALACIÓN SISFV (1 CUADRILLA) |  |  | 2.99
INSTALACIÓN DE LAS MICROREDES
|  |  |  | NANO 1 |  | NANO 2 |  | NANO 3 |  | MICRO 1 |  | MICRO 2 |  | MICRO 3
Descripción | Unidad | Rendimiento | Tiempo (días) | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total | Cantidad | Tiempo total
Paneles solares | Unidades/día | 9 | 0.11111 |  | 0
Acometida solar | Unidades/día | 9 | 0.11111 |  | 0
Caja combinadora FV | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Controlador MPPT | Unidades/día | 5 | 0.2 |  | 0
Tablero principal en DC | Unidades/día | 1 | 1 |  | 0
Banco de baterías | Unidades/día | 1 | 1 |  | 0
Inversor | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Tablero de inversores | Unidades/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Autotransformador | Unidades/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Tablero de distribución principal en AC | Unidades/día | 6 | 0.16667 |  | 0
Canalizaciones internas del envolvente | Global/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Sistema de monitoreo y comunicaciones | Unidades/día | 6 | 0.16667 |  | 0
Equipos auxiliares y de emergencia | Unidades/día | 8 | 0.125 |  | 0
SPT Microred | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Acometida domiciliaria | Unidades/día | 4 | 0.25 |  | 0
SPT Domiciliario | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Sistema de medición domiciliario | Unidades/día | 8 | 0.125 |  | 0
Red de distribución | m/dia | 12 | 0.083333 |  | 0
Estación meteorologica | Unidades/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Transmisión telemetria | Unidades/día | 2 | 0.5 |  | 0
Servidores | Unidades/día | 3 | 0.33333 |  | 0
Excavacion manual | m3/dia | 5 | 0.2 |  | 0
Relleno y compactación con material de sitio | m/dia | 4 | 0.25 |  | 0
Cerramiento en malla eslabonada | m3/dia | 50 | 0.02 |  | 0
Concreto 2000 PSI | m3/dia | 8 | 0.125 |  | 0
Concreto 3000 PSI | m3/dia | 8 | 0.125 |  | 0
Acero de refuerzo 4200 kg | kg/dia | 250 | 0.004 |  | 0
Envolvente | Unidades/día | 1 | 1 |  | 0
Estructura soporte paneles | kg/dia | 40 | 0.025 |  | 0
TOTAL OBRAS ENVOLVENTE (SIN ENVOLVENTE)
TOTAL REDES DE DISTRIBUCIÓN

## EQUIPO Y HERRAMIENTA
Estudio Mercado Equipo y Herramienta
cod | Descripción | UNIDAD | Tarifa / día | Fuente | Fecha
1 | Herramienta menor | UN |  | Propia | 2025-01-01
2 | GPS | UN |  | http://cachicamoweb.com/producto/alquiler-de-gps-garmin/ | 2025-01-01
3 | Molde para soldadura | UN |  | https://interelectricas.com.co/puesta-a-tierra/812-molde-grounding-varilla-a-cable-en-t-5-8-a-4.html | 2025-01-01
4 | Camara y comunicaciones | DIA |  | Propia | 2025-01-01
5 | Herramienta para hoyar | HORA |  | Propia | 2025-01-01
Formulas:
Fecha = +[Fecha, row above]

## TRANSPORTE
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
Estudio Mercado Transporte
cod, | Tipo de Transporte2 | Origen | Destino | Valor / Persona | Valor / Kg
1 | Pasajeros aéreo | Bogotá | Barranquilla
2 | Pasaje terrestre | Barranquilla | Pivijay
3 | Pasaje terrestre | Bogotá | Pivijay
4 | Carga terrestre desde Barranquilla | Barranquilla | Pivijay
5.1 | Carga terrestre desde municipios a veredas | Cabecera Urbana Pivijay | Veredas
5.2 | Carga terrestre semoviente | Carretera, trocha mas cercana | usuario
6 | Carga terrestre desde Barranquilla hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte en vehículo de carga pesada y cualquier otro tranposte. | Barranquilla | Veredas
7 | Carga Material Cantera hasta Veredas | Cantera | Veredas
LISTADO DE TRANSPORTE
# | Código | unidad | Insumo | Precio ($ COP)
2 | T0010400 | m3-km | Transporte de agregados
3 | T0010004 | m3-km | Transporte de arena
5 | T0010009 | m3-km | Transporte de concreto
7 | T0010010 | m3-km | Transporte de material de afirmado
8 | T0010020 | m3-km | Transporte de material de base
11 | T0010062 | m3-km | Transporte de material de relleno
13 | T0010030 | m3-km | Transporte de material de sub-base
|  |  | PROMEDIO *(1+IPC) | #DIV/0!
distancia a cantera
Densidad promedio de material cantera
|  |  | valor de transporte kg | #DIV/0!
| Veredas | distancia (Km) | VALOR M3-Km | TOTAL
| DISTANCIA PROMEDIO A VEREDAS DESDE PIVIJAY | 31.4608 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Densidad promedio de m3 | 500 kg/m3
|  |  | Valor Transporte por kg | #DIV/0!
TRANSPORTE MULAR
| Peso maximo que carga una mula (kg) | 80
VALOR DIA MULA
| Rendimiento diario de transporte mular (km/día) | 8
| Costo Transporte en Mula por kg/km | 0
| Distancia promedio transporte semoviente | 0
Distancia (km)
Usuarios PIVIJAY |  |  | Pivijay carretera | carretera usuarios
Pivijay | AVIANCA | 71 | 51 | 0.79
| CARMEN DEL MAGDALENA | 11 | 17.4 | 0.72
| CHINO BLAS | 43 | 38 | 1.4
| GARRAPATA | 10 | 39.8 | 0.79
| LAS CANOAS | 19 | 29.6 | 0.853
| LAS PIEDRAS | 17 | 18.1 | 0.62
| MEDIA LUNA | 14 | 17.6 | 0.3
| PARAISO | 35 | 41.5 | 0.816
| PIÑUELA | 44 | 32.7 | 1.065
| PIVIJAY | 67 | 9.5 | 0.915
| PLACITA | 6 | 39.2 | 0.88
| PUEBLO NUEVO | 2 | 34.85 | 0.752
| SALAMINITA | 2 | 53.6 | 0.44
| SAN BASILIO | 9 | 7.1 | 0.72
| VAZQUEZ | 2 | 10.65 | 0.576
| VERANILLO | 1 | 24.8 | 1.02
| CONCENTRADO 5KW | 5 | 4.14 | 1.32
| CONCENTRADO 5KW | 6 | 59.9 | 2.14
| CONCENTRADO 5KW | 6 | 41.6 | 3.38
| TOTAL | 370 | 571.04 | Promedio
|  |  | Distancia promedio habilitada para tránsito en la vía | 31.4608
|  |  | Distancia promedio desde la vía hasta el usuario (transporte semoviente) | 0.96167

## MANO DE OBRA
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
| SMLV |  | Año 2025
| Auxilio de transporte |  | Año 2025
Margen de valores
Base días hábiles x mes
Estudio Mercado Mano de Obra (+10% de margen)(auxilio de transporte)
Código | Cargo | Categoría | Valor mensual base | Auxilio de transporte | Margen positivo | Valor mensual proyectado 2026 | Valor Jornal | Fuente | Fecha | >SMMLV
1 | Electricista | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/electricista | 2025-02-01 | ok
2 | Ayudante | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.salariominimocolombia.net/ | 2025-02-01 | ok
3 | Topografo | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/topografoa | 2025-02-01 | ok
4 | Oficial de obra | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/oficial-de-obra | 2025-02-01 | ok
5 | Ingeniero de sistemas | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingenieroa-de-sistemas | 2025-02-01 | ok
6 | Director de Obra | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/directora-de-proyectos | 2025-02-01 | ok
7 | Ingeniero Residente | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-electricista | 2025-02-01 | ok
8 | Gerente | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/gerente-general | 2025-02-01 | ok
9 | Contador | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/contadora-publico | 2025-02-01 | ok
10 | Asesor Jurídico | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/abogadoa | 2025-02-01 | ok
11 | Ingeniero Ambiental | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-ambiental | 2025-02-01 | ok
12 | Profesional SGSST | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/siso | 2025-02-01 | ok
13 | Ingeniero Civil | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-civil | 2025-02-01 | ok
14 | Trabajador Social | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/trabajador-social | 2025-02-01 | ok
15 | Servicios Generales | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.salariominimocolombia.net/ | 2025-02-01 | ok
16 | Almacenista | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.salariominimocolombia.net/ | 2025-02-01 | ok
17 | Seguridad privada | Oficina |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/seguridad-privada | 2025-02-01 | ok
18 | Director de interventoría | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/directora-de-proyectos | 2025-02-01 | ok
19 | Profesional especialista en SISFV | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://www.computrabajo.com.co/salarios/ingeniero-especialista | 2025-02-01 | ok
21 | Supervisor de Obra | obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://co.computrabajo.com/salarios/supervisora-de-obra | 2025-02-01 | ok
20 | Soldador | Obra |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | https://co.computrabajo.com/salarios/soldador | 2025-02-01 | ok
M.P. 25202-76535
Formulas:
Fecha = +[Fecha, row above]

## Equipos importados
|  | Cant. |  | Valor
|  | 3 Paneles | Totales | Unitario | TOTAL
Panel | 670 wp | 1104 | 1104 | 0 | 0
Bateria | 120 Ah | 368 | 368 | 0 | 0
Controlador |  | 368 | 368 | 0 | 0
Inversor |  | 368 | 368 | 0 | 0
0

## Cronograma y Flujo de Fondos
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS SOSTENIBLES CON FUENTES NO CONVENCIONALES, PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, DEPARTAMENTO MAGDALENA.
CRONOGRAMA Y FLUJO DE FONDOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V/TOTAL | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10
I | PRECONTRACTUAL |  |  |  | S 1 A S 4 | S 5 A S 8 | S 9 A S 12 | S 13 A S 16 | S 17 A S 20 | S 22 A S 24 | S 25 A S 28 | S 29 A S 32 | S 33 A S 36 | S 37 A S 40
| Contratación de Gerencia | día | 30 | 0
| Contratación de Interventoría | día | 30 | 0
| Contratación de Ejecutor | día | 30 | 0
II | EJECUCIÓN
1 | Realizar Replanteo de obra | [13 empty] | 0 | 0
1.1 | Realizar Replanteo de obra | UN | 368 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| ETAPA DE ADQUISICIÓN | [13 empty] | 0 | 0
| Adquisición de equipos |  |  | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
| Transito de equipos |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
| legalización de equipos |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
2 | IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA. | [13 empty] | 0 | 0
1.2 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 368 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 6 m de cable de cobre color verde 6 AWG THHN y accesorios de conexión. | UN | 368 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | UN | 368 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | UN | 368 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | UN | 368 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 368 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 368 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto según planos (incluye excavación). | UN | 368 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2.2 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | UN | 368 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1 | Suministro e instalación de Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone. | UN | 368 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 80 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 368 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
III | ETAPA DE LIQUIDACIÓN | [13 empty] | 0 | 0
| Emitir y firmar las Actas de recibo de obras, Actas de entrega de activos al prestador del AOM. | día | 30 | [11 empty] | 0 | 0
| Entrega de infraestructura, recopilación de documentación y liquidación del contrato de obra | día | 30 | [11 empty] | 0 | 0
| Liquidación contrato de interventoría | día | 30 | [11 empty] | 0 | 0
| Certificado de cierre de saldos y entrega ENC | día | 30 | [11 empty] | 0 | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS) |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
REALIZAR GESTION SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% PROGRAMADO |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
% ACUMULADO PROGRAMADO |  |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!