“CONTRATAR LOS AJUSTES DE INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA DE LOS DISEÑOS DE LA NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN DIÉSEL – CGD, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO”

ANEXO 3

ESPECIFICACIONES GENERALES DE EQUIPOS

INGENIERÍA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS

DIRECTOR DE PROYECTO

ALEXANDER BEDOYA DUQUE

INGENIERO ELECTRICISTA

PABLO GIL AGUDELO

SUPERVISOR

MANIZALES, CALDAS, FEBRERO 2024

| ÍNDICE DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍNDICE REVISIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | MODIFICACIONES |

| VERSIÓN No. |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPARÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |
| REVISÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |
| APROBÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |

TABLA DE CONTENIDO

1.	CENTRAL DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA	7

1.1.	CRITERIOS PARA SU IMPLANTACION, DISEÑO E INSTALACION	7

1.2.	CRITERIOS PARA EL USO	8

1.3.	CRITERIOS DE OPERACIÓN DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS	8

1.3.1.	Régimen Continuo (Prime)	9

2.	REGULACIONES OBLIGATORIAS Y NORMAS DE REFERENCIA	10

2.1.	ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN	10

2.2.	NORMALIZACION EN COLOMBIAS	10

3.	DISEÑO Y CALCULO DE LAS INSTALACIONES	11

3.1.	PREMISAS IMPORTANTES PARA EL DISEÑO Y CALCULO DE LAS INSTALACIONES	12

3.2.	FACTORES PARA EL DISEÑO DE UNA CENTRAL ELECTRICA	13

3.3.	TIPO DE APLICACIÓN	13

3.4.	FACTORES PARA LA UBICACIÓN DE LA CENTRAL ELECTRICA:	14

3.5.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	15

3.6.	DISTANCIA DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCION DE POTENCIA	15

3.7.	CONTAMINACION AMBIENTAL	16

4.	TABLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA DE LA CENTRAL DE GENERACION	16

4.1.	CLASIFICACION DE LOS TABLEROS PARA CENTRALES ELECTRICAS	16

4.2.	CENTROS DE DISTRIBUCION DE POTENCIA	17

4.3.	TABLEROS DE CONTROL	17

4.4.	TABLEROS DE ALUMBRADO Y CIRCUITOS AUXILIARES	17

4.5.	TABLEROS DE CELDAS DE SECCIONAMIENTO MT	18

5.	TABLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA DE LA CENTRAL DE GENERACION	19

5.1.	ACOMETIDAS ELECTRICAS DE POTENCIA	19

5.1.1.	Acometida Subterránea	19

5.2.	SUBESTACIONES ELECTRICAS DE TRANSFORMACION	19

5.3.	SISTEMA DE PUESTA TIERRA	20

5.4.	OTRAS INSTALACIONES	21

5.4.1.	Sistema de protección contra incendios	21

5.4.2.	Criterios de exposición al riesgo de incendio en una central eléctrica	21

5.4.3.	Sistema de alarmas de incendio	22

5.4.4.	Iluminación y tomas de fuerza	22

6.	SALAS Y RECINTOS DE LAS CENTRAL DE GENERACION	24

6.1.	AREAS DE LA CENTRAL DE GENERACION	24

6.2.	UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA SALA DE GENERACION	24

6.3.	ORIENTACIÓN DE LA CENTRAL ELECTRICA	25

6.4.	DISPOSICIÓN FÍSICA DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS EN LA SALA O RECINTO DE GENERACIÓN	25

6.5.	CABINAS DE INTEMPERIE PARA GRUPOS ELECTROGENOS	26

6.6.	SISTEMA DE INSONORIZACIÓN	27

6.7.	EDIFICACIONES ESPECIFICAS PARA LAS SALAS DE GENERACION	27

7.	SISTEMAS OPERATIVOS ASOCIADOS DE LA CENTRAL ELÉCTRICA	28

7.1.	ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	28

7.2.	TUBERÍAS, VÁLVULAS, BOMBAS Y FILTROS	29

8.	BIBLIOGRAFÍA	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Central eléctrica de respaldo y sus sistemas asociados	11

Figura 2. Tablero de celdas de seccionamiento.	17

| ÍNDICE DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍNDICE REVISIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | MODIFICACIONES |

| VERSIÓN No. |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPARÓ: | NOMBRE | Santiago Molano Acevedo |  |
|  | FIRMA |  |  |
| REVISÓ: | NOMBRE | Ángel Aristizábal |  |
|  | FIRMA |  |  |
| APROBÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |

# CENTRAL DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA

Una Central de Generación Distribuida es aquel sistema de producción continua de energía eléctrica en el mismo lugar o muy cerca de donde se consume. Por lo que para este tipo de central no aplica la etapa de transmisión del proceso técnico de suministro intensivo de la electricidad, sólo las etapas de generación y distribución.

Es importante aclarar que en todo caso y al menos que el sistema de generación de energía eléctrica sea extremadamente pequeño y de operación temporal, todo conjunto de uno o más grupos electrógenos (motogenerador o turbogenerador) con todos sus sistemas operativos asociados (tableros eléctricos, combustible, puesta a tierra, enfriamiento, gestión) debe ser considerado una central eléctrica y si el mismo debe cumplir requisitos de operación temporal o continuo con la red utilitaria necesariamente debe ser denominada y operada como un Central de Generación Distribuida, por lo que sus aplicaciones más frecuentes serán las mismas de toda central eléctrica compleja, como de respaldo de emergencia o de respaldo operativo, de suministro de recortes de picos de demanda eléctrica, de reserva o de generación continua

## 1.1.	CRITERIOS PARA SU IMPLANTACION, DISEÑO E INSTALACION

Para el establecimiento de grupos electrógenos y/o centrales eléctricas como sistemas de generación alternos a la red utilitaria, los criterios pueden ser económicos y/o técnicos.

Algunos de estos criterios son:

- En todo ambiente donde se requiera del suministro continuo y confiable de la electricidad, se debe cuantificar el costo de las fallas de suministro y su incidencia sobre el desenvolvimiento normal de las actividades.

- Los costos se pueden calcular sobre la base porcentual de las incidencias de la contingencia en la seguridad, operaciones, ventas comerciales o sobre la suspensión de los flujos de capitales detenidos por la falta del fluido eléctrico.

- En los casos donde el costo de la energía eléctrica segura y confiable, producida por un sistema de suministro alterno de generación, sea inferior al costo de la electricidad de la red Grupos utilitaria, aunque ésta sea altamente confiable, la factibilidad económica y financiera del establecimiento de grupos electrógenos y/o centrales eléctricas para generación distribuida o generación independiente siempre será positiva. Obviamente dentro de los costos de esta energía eléctrica se deberán contemplar los mantenimientos preventivos y predictivos adecuados y oportunos, así como las partidas para el reemplazo de los sistemas de generación al finalizar su vida útil.

## 1.2.	CRITERIOS PARA EL USO

La selección de un Grupo Electrógeno de una Central Eléctrica de acuerdo con su uso o aplicación está determinada por la criticidad e importancia de las cargas eléctricas que suplirán y el tipo de operación a la cual serán sometidos. En este sentido el criterio la selección de un motogenerador o de un turbogenerador serán las siguientes:

- Para uso en aplicaciones de respaldo de emergencia con arranque muy rápido se recomienda el uso de Grupos Electrógenos con motogeneradores, con combustible líquido.

- Para uso en aplicaciones de régimen continuo (no permanente) a carga variable (suministro primario o prime) con ciclos de operación a carga constante no mayores de 12 horas continuas, se recomienda el uso de Grupos Electrógenos con motogeneradores.

- Para uso en aplicaciones de régimen continuo a carga constante (suministro de carga base), se recomienda el uso de Grupos Electrógenos con motor rotativo (turbogeneradores), con combustible líquido.

## 1.3.	CRITERIOS DE OPERACIÓN DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS

La aplicación y uso de grupos electrógenos como sistemas de suministro alternativo de electricidad en Centrales Eléctricas obligatoriamente deberá cumplir con criterios técnicos para garantizar su continuidad operativa, estos criterios en muchas ocasiones no son mencionados en los manuales de los fabricantes porque solo se relacionan exclusivamente con la aplicación de los grupos electrógenos y es la empresa de ingeniería que diseñan y realizan la integración del sistema.

### 1.3.1.	Régimen Continuo (Prime)

Se considera aplicación en régimen continuo y primario cuando la central eléctrica o el grupo electrógeno son utilizados para producir la energía eléctrica que consumen las cargas bases o cargas básicas durante periodos de tiempo considerados continuos.

Los Grupos Electrógenos de funcionamiento en "régimen continuo", son aquellos Grupos Electrógenos diseñados para el suministro permanente de energía eléctrica, pueden operar al 100 % de su potencia nominal indicada en placa con carga constantes de forma permanente y solo se necesita detenerlos para realizar las rutinas de mantenimiento. La potencia indicada en placa no puede ser sobrepasada, ni en períodos muy cortos. Los grupos electrógenos de operación en régimen continuo requieren de sistemas asociados como refrigeración, escapes y combustible de mayor exigencia que los de otros regímenes de trabajo.

Grupos Electrógenos de funcionamiento en régimen primario "Prime", son aquellos Grupos Electrógenos utilizados para suministrar energía eléctrica de forma continua en aplicaciones de recortes de pico de demanda eléctrica o centrales eléctricas de reserva. Pueden ser utilizados también para generación continúa pesada, sin embargo, solo pueden trabajar con cargas variables sin sobrepasar su potencia de placa

Premisas importantes para la operación de grupos electrógenos en regímenes continuos:

- Nunca deberá operarse un grupo electrógeno por debajo del 30 % de su capacidad nominal de placa. Igualmente, nunca deberá superarse el máximo indicado en placa de acuerdo al régimen de operación.

- Para operación en régimen paralelo y de acuerdo con la condición de contingencia diseñada (N-1 o N-2), la carga máxima de operación deberá estar entre 60 y 80 % de la capacidad máxima dentro del régimen de continuidad.

- Para colocar carga a un grupo electrógeno en vacío, se procederá gradualmente en pasos de no más de 20% de la capacidad nominal y después del 50%, se puede colocar toda la carga hasta el 100%.

# REGULACIONES OBLIGATORIAS Y NORMAS DE REFERENCIA

## 2.1.	ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

En el ámbito internacional hay cinco instituciones de reconocida trayectoria en la regularización y normalización del diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de Grupos Electrógenos, Centrales Eléctricas, sus partes, dispositivos e instalaciones y muchas de sus normas son admitidas directamente o se utilizan como referencia para la elaboración de las normas correspondientes por los organismos de normalización de los países donde es obligatoria su aplicación. Estas instituciones son: NFPA "National Pire  Protection Association" (Asociación Nacional de Protección contra Incendios  de USA), NEMA "National Electrics Manufacturer Association" (Asociación  Nacional de Pabricantes Eléctricos de USA), IEEE "Institute of Electrical and  Electronics Engineers" (Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de  USA), ISO "International Organization for Standardization" (Organización  Internacional para la Normalización de Suiza), lEC "International  Electrotechnical Commission" (Comisión Internacional de Electrotecnia,  Comunidad Europea) y ANSI "American National Standards Institute "  (Instituto Nacional de Normas Americanas de USA) . También entre las instituciones internacionales de certificación más reconocidas en ámbitos de la seguridad en la aplicación de dispositivos eléctricos y electrónicos están CSA "Canadian Standards Association" y U L - Underwriters Laboratories   Inc.

## 2.2.	NORMALIZACION EN COLOMBIAS

En la mayoría de los países donde el uso de la energía eléctrica es la base de su desarrollo y como se indicó en la introducción día a día depende más de la electricidad y la comodidad que esta brinda, es necesario la implantación de normas para el diseño, aplicación, instalación, operación y mantenimiento de los dispositivos que generan la electricidad como lo son los Grupos Electrógenos y la Centrales Eléctricas para que la mismas puedan dispensar la seguridad, disponibilidad y confiabilidad necesaria. En nuestro país Colombia, los organismos encargados de la elaboración y aplicación de normas de obligatoria o de referencia son: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, mediante la implementación del Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 y el Ministerio de Minas y Energía con el Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas RETIE.

Las normas que aplican a los suministros, instalaciones, montajes, operación y mantenimiento de grupos electrógenos, centrales eléctricas y/o sus sistemas asociados son las siguientes:

- NFPA 110 "Standard for emergency and Standby Power Systems", Normas para Sistemas de Respaldo de Energía Eléctrica de Emergencia y Operativa (de obligatoria aplicación en muchos países).

- NFPA 37 "Standard for Installation and Use of Stationary Combustión Engines and Gas Turbines", Normas para la Instalación y Uso de Motores Estacionarios de Combustión Interna y Turbinas de Gas.

- NFPA 70 "National Electric Code", Código Eléctrico Nacional USA para Instalaciones Eléctricas, equivalente en Colombia a la Norma NTC  2050 Código Eléctrico Nacional (de obligatoria aplicación en muchos países).

- NFPA 30 "Código de Líquidos Inflamables y Combustibles" (de obligatoria aplicación en muchos países).

# DISEÑO Y CALCULO DE LAS INSTALACIONES

Estadísticamente está comprobado que el porcentaje de confiabilidad de un sistema complejo, como lo puede ser una Central Eléctrica de Generación de Respaldo o Generación Continua, nunca será mayor que la confiabilidad que tenga individualmente cualquiera de sus componentes. Por lo que, si usamos Grupos Electrógenos de calidad comprobada, así como Tableros Eléctricos certificados y no realizamos las instalaciones con las normas y pautas adecuadas, el resultado final de la confiabilidad integral del sistema será bajo. Por esta razón, tan importante como la calidad y certificación de los componentes de una Central Eléctrica está la calidad de sus instalaciones.

Figura 1. Central eléctrica de respaldo y sus sistemas asociados

## 3.1.	PREMISAS IMPORTANTES PARA EL DISEÑO Y CALCULO DE LAS INSTALACIONES

Por muy pequeña que sea la potencia del grupo electrógeno, para su instalación y montaje se deben considerar las normas vigentes de  ingeniería eléctrica, electrónica, mecánica y civil, por lo que será necesario en todo caso y sin excepción la elaboración de un proyecto de ingeniería básica y de detalle que contemple: planificación de la ubicación, facilidades para el transporte y la puesta en sitio, diseño y cálculo de obras civiles (caseta de protección, si aplicase), diseño y cálculo de instalaciones eléctricas, sistemas de control y de puesta a tierra, diseño y cálculo de instalaciones mecánicas para el manejo del aire de enfriamiento, disposición de los gases de escape y manejo de combustible.

El desarrollo del proyecto deberá ser por personal profesional de la ingeniería, competente, legalmente habilitado y con experiencia en las diferentes disciplinas a aplicar, dichos requisitos serán la clave para que el diseño y cálculo de las instalaciones puedan cumplir con las expectativas del sistema.

## 3.2.	FACTORES PARA EL DISEÑO DE UNA CENTRAL ELECTRICA

Los factores más importantes que deberán tomarse para el diseño de una central eléctrica de generación de electricidad son: el tipo de aplicación, la ubicación, el suministro de combustible, la distancia de los centros de distribución de potencia y el impacto sobre la contaminación ambiental.

## 3.3.	TIPO DE APLICACIÓN

El tipo de aplicación será el principal factor para el diseño y la selección de componentes de la Central Eléctrica y su disposición, en especial los Grupos Electrógenos deberán ser seleccionados de acuerdo con el tipo de régimen de aplicación, por lo que se deberán tomar en cuenta los siguientes factores:

- Para aplicación en régimen de operación continua con cargas no constantes (picos de demanda eléctrica), los Grupos Electrógenos "' deberán ser del tipo de funcionamiento primario. Este tipo de Grupo Electrógeno admite sobrecargas referentes a su potencia nominal de placa, permitiendo que los picos de demanda que sobrepasen la potencia nominal no causen perturbaciones en la estabilidad de la Central Eléctrica. En este tipo de sistema se deberá prever que el mismo puede operar con por lo menos un Grupo Electrógeno indisponible (N-1). El diseño amerita mayor dedicación hacia la capacidad estructural del edificio que soportará y/o contendrá los componentes de la Central Eléctrica, igualmente ameritará un mejor estudio sobre capacidad de manejo de aire para el enfriamiento, mejor disposición de los gases de combustión y el cumplimiento estricto de Normas sobre contaminación ambiental, así como de manejo y almacenaje de combustible.

- Para aplicación en régimen de operación continua con cargas constantes, los Grupos Electrógenos deberán ser del tipo de funcionamiento continuo. Este tipo de Grupo Electrógeno no admite sobrecargas referentes a su potencia nominal de placa por lo que su cálculo deberá contemplar el uso de otros Grupos Electrógenos para suplir picos de demanda en caso de aplicarse. Por el tipo de confiabilidad exigido a este sistema, se deberá prever que el mismo puede operar con por lo menos dos (2) Grupos Electrógenos indisponibles (N-2). Igualmente, el diseño amerita mayor dedicación hacia la capacidad estructural del edificio que soportará y/o contendrá los componentes de la Central Eléctrica, igualmente ameritará un mejor estudio sobre capacidad de manejo de aire para el enfriamiento, mejor disposición de los gases de combustión y el cumplimiento estricto de Normas sobre contaminación ambiental (Ruido, Calor y Polución), así como de manejo y almacenaje de combustible.

## 3.4.	FACTORES PARA LA UBICACIÓN DE LA CENTRAL ELECTRICA:

Para efectos del diseño, en la ubicación de la Central Eléctrica y los Grupos Electrógenos se deberán contemplar dos factores muy importantes:

Resistencia de las estructuras

Cuando la Central Eléctrica se diseña en espacios abiertos y sobre terreno disponible, sólo habrá que limitarse a la conformación del mismo y el cálculo de la losa de piso de acuerdo con el peso de los Grupos Electrógenos, tableros, transformadores y tanques de combustible que constituyen el sistema. Sin embargo, cuando la Central Eléctrica se ubicará en espacios no destinados o proyectados para la misma, sobre estructuras metálicas o de concreto, se deberá obligatoriamente hacer un estudio y recalculo de la estructura para certificar que la misma soportará las cargas (peso y vibración de los diferentes equipos que conforman la Central Eléctrica) a las cuales se someterá. Después del análisis se deberá plantear las modificaciones y adecuaciones a la estructura si aplicasen.

Descarga y puesta en sitio de los componentes

Otro factor importante que se deberá tomar en cuenta cuando se diseña la ubicación de una Central Eléctrica de Generación, son las facilidades para la descarga y puesta en sitio de los componentes de la misma, en especial los Grupos Electrógenos y transformadores que por su peso ameritan manejo con maquinarias especiales. En este caso se deberá contemplar los siguientes puntos:

- Maniobrabilidad de los camiones en las vías de acceso y en el sitio de descarga. Resistencia de las vías acceso de los camiones de carga.

- Resistencia del sitio donde se ubicará la maquinaria para la descarga de los equipos.

- Espacio de maniobrabilidad segura de la maquinaria de descarga (ubicación de líneas de alta o media tensión, espacios reducidos de maniobra, otros equipos).

## 3.5.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

El suministro seguro y constante de combustible líquido (Diésel) a los Grupos Electrógenos es un factor de alta importancia operativa para el diseño de la Central Eléctrica. Será necesario el estudio de riesgo (incendio o contaminación ambiental) de acuerdo con el tipo de aplicación y la autonomía de funcionamiento sin recarga de combustible que se desea tener en el sistema de generación. Para efectos de un diseño aceptable y por razones de los riesgos que se pueden asumir, se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

Tamaño, ubicación y tipo de sistema de almacenamiento en caso de combustible líquido. Se deberá aplicar lo indicado en las Normas NFPA-30 (Código de Líquidos Inflamables y Combustibles). Almacenamiento y Manipulación y la Norma NFPA-110.

Disponibilidad y periodicidad del suministro del combustible líquido por parte de suplidor externo.

Acceso y descarga de combustible líquido al tanque de almacenamiento. Se deberá estudiar también la resistencia de la vía de acceso y maniobrabilidad de los camiones transportadores.

## 3.6.	DISTANCIA DE LOS CENTROS DE DISTRIBUCION DE POTENCIA

Uno de los factores que pueden hacer muy compleja y costosa el establecimiento de una Central Eléctrica en una edificación o industria en funcionamiento es el criterio para la conexión eléctrica entre la Central Eléctrica y los centros de distribución de potencia eléctrica en el interior de la edificación, por lo que para el diseño de una Central Eléctrica de Generación, en especial de respaldo, se deberán tomar en cuenta la ubicación de la Central Eléctrica lo más cerca técnicamente permisible de los centros de distribución de potencia eléctrica o en caso de instalaciones nuevas ubicar los centros de potencia lo más cerca posible de la Central Eléctrica. Para estos casos lo más recomendable es utilizar acometidas en baja tensión en canalización metálica o bancadas subterráneas.

## 3.7.	CONTAMINACION AMBIENTAL

Los Grupos Electrógenos de la Central Eléctrica son fuentes de contaminación ambiental, el ruido y la polución (humo y gases de combustión) son los factores de contaminación ambiental que se deberán controlar en el diseño del sistema de generación, algunos criterios para su control son los siguientes:

- Por otra parte, en caso de utilizar casetas o salas de generación se deberá prever la adecuación con atenuadores de ruido en las entradas y salidas de aire de enfriamiento y las paredes del espacio destinado para la ubicación de los Grupos Electrógenos.

- Para el control de la contaminación producida por los gases de escape, será necesario estudiar la disposición segura de los mismos la ubicación de tubería de escale o descarga de gases los más alto y lejana posible de edificaciones habitables, así como contemplando también la dirección de los vientos predominantes

# TABLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA DE LA CENTRAL DE GENERACION

## 4.1.	CLASIFICACION DE LOS TABLEROS PARA CENTRALES ELECTRICAS

Los tableros de potencia y distribución vinculados a una Central Eléctrica o a los Grupos Electrógenos se pueden clasificar de acuerdo con: A.- Su aplicación, B.- El nivel de tensión al cual son sometidos, C- Tipo de ambiente y ubicación (interior o exterior) y D.- Nivel de Cortocircuito. Para efectos de garantizar la seguridad y vida de las personas que operan o están en las cercanías de los tableros eléctricos, así como para evitar incendios o daños en las estructuras o dispositivos del tablero o externas al mismo, para el diseño y construcción de los tableros eléctricos es obligatoria la aplicación de normas. Las normas de referencia son: NTC 2050, NEMA 250-2003 e lEC 529-2001

## 4.2.	CENTROS DE DISTRIBUCION DE POTENCIA

Es el tablero de baja o media tensión que tiene uno o varios interruptores y/o seccionadores de entrada y salida sobre una barra común y dentro de uno o varios gabinetes o celdas robustamente fijados el uno al otro que conforman un solo cuerpo, con la finalidad de recibir y distribuir potencia eléctrica a consumidores finales que pueden ser: Tableros de Fuerza y Distribución, Centro de Control de Motores y Tableros de Transferencia. Un tablero con un solo interruptor de protección de un grupo electrógeno o de protección del transformador en una subestación es considerado también un Centro de Distribución de Potencia.

## 4.3.	TABLEROS DE CONTROL

En referencia a la Central Eléctrica de Generación Distribuida, los tableros de control son aquellos que exclusivamente contienen todos los dispositivos de automatismo vinculado a su operación, como autómatas programables, sincronizadores automáticos, controladores integrales, monitoreo y protecciones eléctricas. Por lo general están anexos a tableros de distribución de potencia, sin embargo, no deben compartir las celdas y en caso de que los dispositivos de control estén en la misma celda estas deben ser totalmente aisladas del compartimiento de potencia sea cual sea el nivel de tensión, aunque es recomendable que en media tensión el tablero de control sea una celda separada de las celdas de potencia.

## 4.4.	TABLEROS DE ALUMBRADO Y CIRCUITOS AUXILIARES

Los tableros de alumbrado y circuitos auxiliares en referencia a la Central Eléctrica de Generación Distribuida son aquellos de los cuales dependen los circuitos de iluminación, puntos de tomacorriente, circuitos especiales para fuentes de poder, dispositivos de comunicación y cargadores de baterías. Son específicamente superficiales (adosados o embutidos en las paredes) con acceso solo frontal, pueden tener un interruptor principal. Su alimentación proviene de un tablero fuerza y distribución.

## 4.5.	TABLEROS DE CELDAS DE SECCIONAMIENTO MT

La principal función de los tableros de celdas de seccionamiento es aislar y proteger (cuando tienen fusibles) circuitos de principales de alimentación en subestaciones de media tensión.

Figura 2. Tablero de celdas de seccionamiento.

Los tableros pueden contener seccionadores sencillos, sólo de operación manual o seccionadores con fusibles abren automáticamente las tres fases cuando se abre algunos de los fusibles por sobrecarga o cortocircuito. Los tableros de celdas de seccionamiento en referencia a la Central Eléctrica de Generación Distribuida tienen la función de aislar y proteger los transformadores elevadores (baja a media tensión) y/o los circuitos que provienen de la red utilitaria.

# TABLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA DE LA CENTRAL DE GENERACION

## 5.1.	ACOMETIDAS ELECTRICAS DE POTENCIA

Las acometidas eléctricas están constituidas por conductores y sus canalizaciones. En el ámbito de la Centrales Eléctricas de Generación Distribuidas son más usadas las acometidas superficiales y las acometidas subterráneas.

### 5.1.1.	Acometida Subterránea

Las acometidas subterráneas son las más utilizadas en ambientes exteriores, aunque en Centrales Eléctricas se utilizan igualmente en ambientes interiores. Pueden catalogarse como A. - Acometidas en Bancadas (en tuberías metálicas o PVC, embutida en concreto con base de piedra o arena) o B.- Acometidas en canal o trinchera (foso rectangular con tapa de concreto o metálica, con fondo de cemento con desagües). La acometida en bancada de acuerdo con el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050 y otras normas internacionales, debe tener cada cierta distancia cajas de paso y pueden ser usadas en baja o media tensión. Las acometidas en canal o trinchera no podrán ser usadas en media tensión

## 5.2.	SUBESTACIONES ELECTRICAS DE TRANSFORMACION

La aplicación eficiente de la energía eléctrica se ha logrado por el uso del transformador eléctrico. Por lo general  debido a factores de ambiente (ruido, polución, espacio) o la ubicación  favorable para la producción de la energía primaria (hídrica, eólica o  aducciones de gas) los sitios en que se produce la energía eléctrica están  alejados de los sitios de consumo, por lo que para evitar la perdidas de tensión  por el efecto joule que se presenta por la resistividad de los conductores en la transmisión de grandes bloques de corrientes de energía eléctrica, en el sitio de generación (Central Eléctrica de  Generación o Estación Eléctrica) se eleva la tensión, para luego transpórtala y  cerca del lugar de consumo reducirla a los niveles de tensión de aplicación a  los dispositivos consumidores. Esta reducción de tensión se realiza en la “Subestación Eléctrica de Transformación" denominada "Subestación Eléctrica". El término también se aplica comúnmente a los sistemas de transformación donde se reducen los niveles de tensión así sea para derivar en dos o más ramales y continuar el proceso de transportación (transmisión) hacia otros lugares donde a través de otras subestaciones se reduzcan a los niveles de tensión de aplicación para los consumidores.

## 5.3.	SISTEMA DE PUESTA TIERRA

Con el propósito de garantizar que cualquier cortocircuito o contacto fortuito accidental de una o varias fases a la carcasa del generador, gabinete de un tablero, blindaje de cualquier equipo o canalización de un conductor, pueda ser drenado y despejado inmediatamente sin poner en riesgos a las personas que operan el sistema o que están cercanas al mismo, al igual que salvaguardar los equipos eléctricos y electrónicos que son muy vulnerables a tensiones o potenciales que les puedan causar daños irreversibles, es necesario y obligatorio que en toda instalación eléctrica tanto del sistema eléctrico del o los generadores (Central Eléctrica de Generación Distribuida) como en el sistema eléctrico consumidor (cargas), se deba instalar un "Sistema de Puesta a Tierra (SPAT)" que haga que cualquier nivel de potencial o tensión que se produzca en las partes metálicas o conductores como las carcasas, gabinetes o blindajes de los dispositivos de producción (generadores) o consumo (cargas) y/o blindajes de conductores de energía eléctrica pueda ser drenado de manera rápida e igualado al potencial cero del sistema que suministra la misma.

El correcto funcionamiento del sistema de puesta a tierra en los dispositivos suplidores de energía eléctrica como la central eléctrica de generación distribuida y/o los transformadores de la subestación, así como en los tableros eléctricos, los puntos de fuerza y tomacorrientes es vital para garantizar que el enlace equipotencial del sistema de puesta a tierra operará dentro de los rangos para lo cual fue diseñado, ya que el principal riesgo que se presenta por cualquier cortocircuito o contacto fortuito accidental de una fase o varias fases a la carcasa del generador, gabinete de un tablero, blindaje o canalización de un conductor o un electrodoméstico es la probabilidad de que una persona toque la parte metálica o conductora de energía eléctrica, la cual por la falla presentada ahora estará a un potencial (que pueda afectar la salud de la persona) con respecto al piso (suelo) donde está parada la persona. Pero si se garantiza un buen enlace equipotencial la parte metálica (del electrodoméstico, gabinete, etc.) tenderá a tener el mismo potencial que el neutro del dispositivo de suministro (generador o transformador), por lo que su tendencia será a cero.

Para lograr el enlace equipotencial y que el sistema de puesta a tierra sea efectivo habrá que conectar el neutro (del generador o transformador) a la masa (punto referencia del sistema de puesta a tierra), esto puede hacerse de dos formas: A.- Sólidamente conectado y directamente a tierra o B.- Conectado a tierra a través de una reactancia que pudiese estar constituida por una resistencia o inductancia o la combinación de ambas.

Es importante resaltar que el diseño y la construcción de los sistemas de puesta a tierra deberá cumplir una serie de normas para garantizar que cumplirá su finalidad, algunas de estas normas son: NTC 20 50 “Norma técnica colombiana”, RETIE “Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas”, IEEE Std 80 – 81 “Institute of Electrical and Electronics” y otras.

## 5.4.	OTRAS INSTALACIONES

### 5.4.1.	Sistema de protección contra incendios

Evitar que un conato de incendio se convierta en una verdadera tragedia es la principal función de los sistemas de protección contra incendio de la Central Eléctrica. El sistema de protección de incendio de la Central Eléctrica está constituido por un sistema de alarma.

### 5.4.2.	Criterios de exposición al riesgo de incendio en una central eléctrica

El análisis de exposición a los riesgos de incendio en una Central Eléctrica es la primera etapa del proceso para el diseño de un sistema de protección de incendio, ¿cuáles son esos riesgos?:

- El manejo y almacenamiento de los combustibles líquidos o gaseosos utilizados por el motor primario de los grupos electrógenos de la Central Eléctrica.

- La disposición y escape de los gases calientes productos de la combustión en los motores de los grupos electrógenos.

- Las condiciones de la instalación eléctrica de las fuentes de energía DC, cargadores de baterías y baterías de los sistemas de arranque de los grupos electrógenos (motogeneradores).

- Las condiciones de las instalaciones eléctricas de potencia en los generadores y tableros de distribución de potencia de la Central Eléctrica.

- Las condiciones del sistema de puesta a tierra de la Central Eléctrica.

- La conducta y aptitud de los operadores.

En estos escenarios de riesgo, el punto más importante es la planificación previa, donde se deberá realizar el diseño seguro y adecuado a las normas de seguridad, así como el correcto y oportuno adiestramiento de los operadores en cuanto a una conducta de seguridad.

### 5.4.3.	Sistema de alarmas de incendio

El sistema de alarma de incendio de una Central Eléctrica de Generación está constituido por el panel o tablero central de monitoreo de alarmas de incendio, los detectores de incendio (pueden operar por temperatura y humo), las estaciones manuales (activadas por los operadores cuando comprueban un conato de incendio) y los dispositivos de anuncio de alarma (visibles y audibles).

El diseño, cálculo e instalación de los sistemas de alarmas de incendio en Centrales Eléctrica de Generación Distribuida está regulado por las siguientes normas: NFPA 30 "Flammable and Combustible Liquids Code", NFPA 72 "Fire Alarm Code Handbook" y NFPA 101 "National Life safety Code".

### 5.4.4.	Iluminación y tomas de fuerza

Las instalaciones eléctricas auxiliares de una Central Eléctrica de Generación Distribuida están compuestas por el sistema de iluminación y los puntos eléctricos de toma de fuerza y tomacorrientes de servicio. El suministro eléctrico de los puntos de iluminación y los de toma de fuerza y tomacorrientes provendrá de un subtablero de servicios auxiliares, el cual tendrá tantos circuitos trifásicos y monofásicos como requiera las instalaciones de la Central Eléctrica.

Iluminación

Para efectos del diseño e instalación del sistema de iluminación interna de la central eléctrica se cumplirán los siguientes requisitos: A.- La composición espectral de la luz deberá ser adecuada a la tarea a realizar, B.- El efecto estroboscopio será evitado, C- La iluminación será, adecuada a la tarea a efectuar, teniendo en cuenta el mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste y el movimiento, D.- Las fuentes de iluminación no deberán producir deslumbramiento, directo o reflejado, E.- La uniformidad de la iluminación, así como las sombras y contraste, serán adecuados a la tarea que se realice.

La iluminación de las periferias y sitios extremos a la Central Eléctrica deberá ser diseñada y calculada para lograr una buena observación y vigilancia visual para garantizar la seguridad de las instalaciones.

Tomas de fuerza y Tomacorrientes de servicios

Los requerimientos de tomas de fuerza en una Central Eléctrica están condicionados por el tamaño y criticidad de la misma, no obstante, hay requerimientos mínimos de puntos de fuerza para equipos auxiliares que a continuación se describen:

Cargador de Baterías

Cada uno de los grupos electrógenos rotativos deberá tener su cargador individual para el banco de baterías de arranque.

Por lo general el cargador de baterías es un cargador de flotabilidad o flotabilidad-igualación de poca corriente (20 amperios máximo), el punto eléctrico de alimentación deberá ser monofásico 120 o 220 V, con conductor AWG 12 y canalización adecuada (EMT) de diámetro mayor a ¾”.

Extractores de aire

Cuando los sistemas auxiliares de la Central Eléctrica no son complejos (como cuando se tiene enfriamiento de los motores por radiadores remotos o torres de enfriamiento los cuales se deben alimentar desde un centro de control de motores), por lo general solo se instalan pequeños extractores de aire para mantener flujos de aire en la caseta de generación y más que todo cuando los grupos electrógenos están apagados. Los puntos para estos extractores pueden ser monofásicos (120 o 220 V) o trifásicos (208, 220 o 480 V), con conductor AWG 12 o 10 y canalización (EMT) de diámetro mayor a ¾”.

Puntos especiales para otros equipos electrónicos como tableros de alarma de incendios, sistemas de monitoreo remoto, estos puntos eléctricos de alimentación deberá ser monofásico 120 V, con conductor AWG 12 y canalización (EMT) de diámetro mayor a

Puntos de Tomacorrientes para Servicios

Para efectos de la alimentación eléctrica de equipos y herramientas eléctricas para la realización de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo habrá que contemplar la instalación de tomacorrientes monofásicos (120 o 220 V) o trifásicos (208 o 220V), con conductor AWG 12 o 10 y canalización adecuada al tipo de ambiente (HG o EMT) de diámetro mayor a ¾”.

# SALAS Y RECINTOS DE LAS CENTRAL DE GENERACION

## 6.1.	AREAS DE LA CENTRAL DE GENERACION

Operativamente hablando, la Central Eléctrica (sea a la intemperie con equipos en gabinetes o recintos metálicos Nema 3R o dentro de una edificación) deberá tener varias áreas o recintos claramente separados, estás son: A.- El área de los grupos electrógenos (con sus tanques diarios), B.- El área de los tableros de distribución de potencia (tableros de sincronización), C - El área de tanque principal y filtros de combustible. Si la Central Eléctrica es relativamente pequeña, los grupos electrógenos (con sus tanques diarios) y los tableros pueden estar ubicados en la misma área, no obstante, el tanque principal de combustible deberá estar en un área separada de acuerdo con las regulaciones obligatorias al respecto.

## 6.2.	UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA SALA DE GENERACION

La importancia de la ubicación y orientación de la central de generación es vital para garantizar el costo justo para su instalación, un alto porcentaje de continuidad operativa y la seguridad de la central eléctrica, así como en minimizar el impacto ambiental sobre los centros de concentración de personas cercanos a la misma.

Como reglas generales para la ubicación de la central eléctrica de generación se debe implementar lo descrito en la norma NFPA-37 ‘‘Standard for the installation and use of Stationary combustión Engines and Gas Turbines’’, se tiene:

- Los grupos electrógenos de las centrales eléctricas deben estar ubicados donde haya facilidad para el mantenimiento, reparaciones y protecciones contra incendios.

- Se deberán instalar donde se pueda garantizar un apropiado flujo de aire para su enfriamiento y para la combustión. Al igual que se pueda desplazar rápidamente cualquier acumulación de gases combustibles.

## 6.3.	ORIENTACIÓN DE LA CENTRAL ELECTRICA

Para efectos de cómo puede ser afectada la Central Eléctrica por el ambiente del sitio donde será instalada, así de como a su vez ésta pueda afectar al ambiente circundante, será necesario orientar e instalar la Central Eléctrica de forma tal que:

- Los grupos Electrógenos y sus sistemas asociados deben estar protegidos contra la acción de los ambientes hostiles.

- Que los vientos permanentes o mayormente presentes, se puedan desplazar fácilmente el aire caliente y gases de escapes sin afectar a personas o edificaciones cercanas.

- Que el ruido una vez reducido por el cumplimiento de los requerimientos de insonorización no se propague a las áreas donde pueda afectar a personas o edificaciones cercanas.

## 6.4.	DISPOSICIÓN FÍSICA DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS EN LA SALA O RECINTO DE GENERACIÓN

Centrales Eléctricas a la Intemperie

El tipo de recinto de generación determinará varios de los factores importantes para su disposición física, si la instalación de los grupos electrógenos es a la intemperie o al aire libre (con cabinas Nema 3R), los factores más importantes son:

- Las facilidades de acceso y tránsito dentro del recinto de la sala de Generación. Entre los grupos electrógenos o entre éstos y las paredes o límites laterales deberá haber una distancia no menor 150 cm. o la distancia mínima que marque el fabricante para garantizar la apertura de las puertas de las cabinas del Grupo Electrógeno. Entre la parte posterior los Grupos Electrógenos (lado del generador) y el tablero de sincronismo (tablero de distribución de potencia) deberá haber una distancia mínima de 200 cm. y entre el tablero de sincronismo (tablero de distribución de potencia) y el límite posterior del recinto la distancia mínima será de 100 cm. Para que se garantice la visita posterior del tablero.

- La disposición de los tableros de sincronismo (tablero de distribución de potencia) será en orientación a las acometidas de potencia existentes o que se proyecten instalar en la edificación (en baja o media tensión), al igual la disposición de los Grupos Electrógenos garantizará la menor distancia entre estos y el tablero de sincronismo (tablero de distribución de potencia), por lo que al haber  definido el espacio necesario para la Central Eléctrica y demarcado su perímetro, primero se deberán ubicar los tableros de potencia para luego continuar con los Grupos Electrógenos.

- Los Grupos Electrógenos se dispondrán de forma tal que el aire caliente proveniente de sus radiadores, intercambiadores de calor o torres de enfriamiento y los gases de escapes de la combustión no afecten ningún otro equipo o dispositivo de la Central Eléctrica como tableros de distribución, tableros de transferencia, transformadores, tuberías o tanques de combustible, por lo que será necesario conocer con antelación la dirección más prevaleciente de los vientos.

Una vez determinado la dirección más frecuente de los vientos la ubicación y orientación de los Grupos Electrógenos será con los radiadores, intercambiadores de calor, torres de enfriamiento y tuberías de escape en el punto opuesto al punto de llegada de los mismos al perímetro del recinto de la sala de generación. Al igual se debe considerar que el aire caliente o los gases de escape no afecten a personas u otros equipos no asociados a la central eléctrica.

## 6.5.	CABINAS DE INTEMPERIE PARA GRUPOS ELECTROGENOS

El uso de cabinas para proteger de la intemperie a los grupos electrógenos, con motor reciprocantes (motogeneradores) se ha incrementado debido a que se reducen representativamente los costos de las casetas construidas en obra civil, además, las cabinas reducen el nivel de ruido producido por el grupo electrógeno. También la facilidad mostrada por los grupos electrógenos en cabina para su instalación marca una diferencia preponderante para su selección, que sólo puede ser aminorada por la falta de espacios exteriores en la locación donde se desea construir la central eléctrica.

## 6.6.	SISTEMA DE INSONORIZACIÓN

La condición de "combustión interna" de los motores de los grupos electrógenos   los hace en extremo ruidosos, y sobrepasan el umbral de ruido permitido para la salud de los seres humanos, por lo que habrá que tomar en cuenta las regulaciones locales en cuanto a contaminación ambiental por ruido para seleccionar la cabina y/o silenciador del grupo electrógeno requerido (en el caso de centrales eléctricas a la intemperie) o adecuar las salas de generación (en el caso de centrales eléctricas dentro de edificaciones). Se deberá evitar que los niveles de ruido producidos por los grupos electrógenos sobrepasen los límites máximos permitidos en las regulaciones oficiales al respecto de un promedio de ≤ 70 dB(A) y causen molestias en las personas. Al proceso de atenuar los niveles de ruido producidos por los grupos electrógenos a los niveles permitidos se denomina "Insonorización" y al conjunto de todos los dispositivos y materiales instalados para ese fin en una sala de generación se denomina "Sistema de Insonorización".

## 6.7.	EDIFICACIONES ESPECIFICAS PARA LAS SALAS DE GENERACION

El diseño de una edificación específica para la sala de generación deberá tomarse en cuenta los siguientes factores:

- Para grupos electrógenos con motor reciprocante se debe considerar la altura necesaria para la instalación de los silenciadores de acuerdo con la atenuación que permita cumplir con las regulaciones contra ruidos molestos.

- La losa de piso sobre la cual se montarán los grupos electrógenos deberá ser calculada con suficiente resistencia para soportar 1,5 veces el peso del grupo electrógeno con todos sus fluidos (lubricantes, refrigerante y combustible). Preferiblemente la losa de piso será integral (no seccionada, esto para el caso de la instalación de varios Grupos Electrógenos). Se considerará que los conductores de potencia serán instalados en cárcamos (sólo en instalaciones dentro de edificaciones o donde no se había previsto el montaje de una central eléctrica, se instalarán en bandeja portacables). Los cárcamos obligatoriamente deberán tener tapas adecuadas y resistentes, contarán (con desagües para desplazar agua en caso de inundación.

- No se deberá considerar la construcción de columnas centrales o atravesadas para soportar las vigas de sustentación del techo, por lo que será necesario calcular amplias distancias entre columnas con el uso de cerchas de celosías.

- El techo deberá ser del tipo liviano y desmontable que permita el uso de grúas, por si se necesita desmontar algún grupo electrógeno completo para su reemplazo por otro de mayor potencia. No se deberá olvidar los recolectores de aguas de lluvia y los bajantes de desagüe, los mismos serán calculados a la mayor capacidad pluviométrica de la región o zona de la instalación de la central eléctrica. Por su condición de equipos energizados es importante garantizar que no habrá ninguna cantidad de agua y filtraciones dentro de la central eléctrica.

- Se deberá contemplar la instalación de servicios auxiliares como puntos de agua y aire para el lavado de los diferentes equipos de la central eléctrica que lo ameriten. Igualmente se instalarán desagües de piso internos que puedan desplazar al exterior el agua del lavado o de lluvias (en caso de algún problema).

Se considerarán canales en piso y pequeñas trincheras para las tuberías de combustible entre los grupos electrógenos y sus tanques de retomo (diarios) o el tanque principal (para combustible líquido).

# SISTEMAS OPERATIVOS ASOCIADOS DE LA CENTRAL ELÉCTRICA

## 7.1.	ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

Los tanques principales de almacenamiento de combustible se deberán calcular de acuerdo con el tipo de régimen de operación de la central eléctrica, los factores fundamentales para este cálculo son:

En centrales eléctricas de régimen continuo o primario (de punta), los factores fundamentales son: la disponibilidad del suministro y la dificultad de transporte, no obstante, si estos factores no son favorables no se deben calcular y construir tanques de capacidad extraordinaria para el almacenamiento del diésel, ya que este combustible se contamina frecuentemente con agua por condensación dentro de los tanques por los espacios de aire no rellenos, al igual y debido a su oxidación no se podrá dejar almacenado por más de 12 meses. Para efectos de poder solucionar este tipo de dificultad, se sugiere hacer un cálculo equilibrado de los períodos probables de llenado para así garantizar la óptima operatividad de la Central Eléctrica.

Los tanques principales se clasifican de acuerdo con su ubicación al nivel del suelo, en: A. - Tanques Atmosféricos cuando están al nivel del suelo y su presión interna es la misma presión barométrica según la altitud a la que se encuentre. B.- Tanques Subterráneos, los cuales se encuentran bajo el nivel del suelo, dentro de fosas o tanques de concreto.

Los tanques principales de Almacenamiento en lo posible se deben ubicar en lugares apartados y separados físicamente de la Central Eléctrica, sin embargo, su ubicación básicamente dependerá de la seguridad de la edificación (riesgo potencial de accidente por el combustible almacenado para las personas y bienes) y de las facilidades para su llenado.

La Norma NFPA-30 (Código Americano de Líquidos Inflamables y Combustibles), en su capítulo No. 2, numeral 2.2.2.1. Indica que los tanques para combustible pueden ser de cualquier forma o tipo, siempre y cuando su diseño sea consistente con las buenas prácticas de la ingeniería.

## 7.2.	TUBERÍAS, VÁLVULAS, BOMBAS Y FILTROS

El cálculo de las tuberías, válvulas, bombas y filtros de los sistemas de combustible líquido de los grupos electrógenos deberá ser calculado de acuerdo con el flujo de combustible al 100 % del régimen de carga con un factor de reserva de al menos 20 %.

Las tuberías del sistema de combustible sólo deberán ser de acero al carbono, no se usarán tuberías de aluminio, hierro colado, hierro galvanizado o cobre, ya que el ácido sulfúrico formado por el azufre del combustible combinado con el agua que se condensa en el tanque, las deteriora y desgasta, causando residuos y suciedad en el combustible que pueden afectar los sistemas de filtraje, la bomba de inyección y los inyectores del motor. De acuerdo a la Norma ANSI A13.1 las tuberías de los sistemas de combustible diésel deberán estar pintadas de color marrón.

# BIBLIOGRAFÍA

- Bahía Solano. (2019). Bahía Solano. Información y turismo. Obtenido de https://bahiasolano.com.co/bahia-solano/

- Wikipedia. (2019). Wikipedia. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Bahía_Solano

- Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Std 80-81.

- NFPA 70 "National Electric Code", Código Eléctrico Nacional USA para Instalaciones Eléctricas, equivalente en Colombia a la Norma NTC  2050 Código Eléctrico Nacional.

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE.

- NFPA 37 "Standard for Installation and Use of Stationary Combustión Engines and Gas Turbines", Normas para la Instalación y Uso de Motores Estacionarios de Combustión Interna y Turbinas de Gas.

- NFPA 110 "Standard for emergency and Standby Power Systems", Normas para Sistemas de Respaldo de Energía Eléctrica de Emergencia y Operativa

- Octavio Casado Gonzales- Grupos Electrógenos y Centrales Eléctricas de Generación. Distribuida.