“CONTRATAR LOS AJUSTES DE INGENIERIA BÁSICA Y DETALLADA DE LOS DISEÑOS DE LA NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN DIÉSEL – CGD, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO”

ANEXO 4.2

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE ACOMETIDA DE LOS TRANSFORMADORES

INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS

DIRECTOR DE PROYECTO

ALEXANDER BEDOYA DUQUE

INGENIERO ELECTRICISTA

PABLO GIL AGUDELO

SUPERVISOR

MANIZALES, CALDAS, FEBRERO 2024

| ÍNDICE DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍNDICE REVISIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | MODIFICACIONES |

| VERSIÓN No. |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPARÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |
| REVISÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |
| APROBÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCION	4

2	ACOMEDITAS ELECTRICAS DE POTENCIA PARA SUBESTACION DE 34.5 kV	4

2.1. CRITERIOS PARA SU IMPLANTACION, DISEÑO E INSTALACION	4

2.2. CONDUCTORES PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS	4

3	CALCULOS DE ACOMETIDAS	7

3.1. CALCULO DE ACOMETIDA TRANSFORMADOR 1 (1.6 MVA – 34.5/13.8 kV)	10

3.1.1	Acometida Subterránea	12

3.1.2	Cálculo de acometida de celda de medida PCH a barraje 13.8 kV	14

4	CALCULO DE OCUPACIÓN DE LA CANALIZACIÓN	15

5	CALCULO ECONOMICO DEL CONDUCTOR	16

5.1. CALCULO ECONOMICO DEL CONDUCTOR 3X2 XLPE – 15kV ALIMENTADOR TRANSFORMADOR 1 (1.6MVA – 34.5/13.8 kV)	18

5.2. CALCULO ECONOMICO DEL CONDUCTOR 3X2 XLPE – 15kV ALIMENTADOR TRANSFORMADOR 2 (1.6MVA – 34.5/13.8 kV).	19

TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Especificaciones de conductores BT para acometidas de potencia, conductor THHN y THHW de 90ºC.	6

Figura 2. Especificaciones de conductores MT para acometidas de potencia, cable monopolar para 15kV 90ºC nivel de aislamiento.	7

Figura 3. Factor de corrección por temperatura.	8

Figura 4. Factor de corrección por cantidad de conductores.	9

Figura 5. Tabla de constantes de regulación	11

Figura 6. Perdidas en los conductores por horas.	18

# INTRODUCCION

Con el fin de conectar física y eléctricamente el generador de los grupos electrógenos a los tableros y demás elementos que componen el sistema, es necesario dimensionar los conductores eléctricos que servirán de medio de transporte de la corriente eléctrica, tanto en baja tensión (480 V), como en media tensión (13.8 kV). El dimensionamiento de los conductores debe cumplir con lo establecido en el artículo 310-15, Capacidad de Corriente, y la tabla 310-16, Capacidad de corriente permisible en conductores aislados para 0 a 2000 V nominales, de la Norma NTC 2050, “Código Eléctrico Colombiano”, para baja tensión de igual forma los conductores eléctricos a suministrar deberán cumplir con lo estipulado en el artículo 17. Requisitos de productos, numeral 17.1 Alambres y cables para uso eléctrico, del RETIE “Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas”.

# ACOMEDITAS ELECTRICAS DE POTENCIA PARA SUBESTACION DE 34.5 kV

## 2.1. CRITERIOS PARA SU IMPLANTACION, DISEÑO E INSTALACION

Las acometidas a implementar en la subestación eléctrica del municipio Bahía Solano – Choco serán subterráneas ya que estas son las más utilizadas en ambientes exteriores, como en este caso, aunque en Centrales Eléctricas se utilizan igualmente en ambientes interiores.  Pueden catalogarse como: A.- Acometidas en Bancadas (en tuberías metálicas o PVC, embutida en concreto a base de piedra o arena) o B.- Acometidas en canal o cárcamo (foso rectangular con tapa de concreto o metálica, con fondo de cemento con desagües). La acometida en bancada de acuerdo con el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050) y otras normas internacionales, debe tener cada cierta distancia, cámaras de inspección y pueden ser usadas en baja o media tensión.

## 2.2. CONDUCTORES PARA ACOMETIDAS ELECTRICAS

Los conductores para acometidas eléctricas deberán estar debidamente calculados. Estos cálculos se realizarán de acuerdo con el consumo de corriente eléctrica de las cargas y/o tableros que alimentan según su sección (área de conductividad en mm2) y también en su selección deberá aplicar el ambiente donde se usará (seco, a la intemperie, mojado, al sol, etc.).

Los conductores de cobre son los más utilizados en acometidas eléctricas de potencia tipo superficial y subterránea, los conductores de aluminio desnudo sólo se utilizan en acometidas aéreas y por lo general en media tensión porque su ampacidad es muy baja para tener buena eficiencia (reducción de las pérdidas por caídas de tensión) en baja tensión.

El calibre de los conductores eléctricos se expresan de acuerdo con el sistema americano de  medida "American Wire Gauge" cuyas siglas en inglés son "AWG" que se extiende desde los  conductores con ampacidad de 20 amperios hasta 230 amperios, canalizados en tuberías,  con los calibre "AWG 14" al AWG 4/0" respectivamente o con base en la medida inglesa  Kcmil (antes denominada "KCMILS"), que se extiende desde los conductores con ampacidad  de 255 amperios hasta 545 amperios con los calibre 250 Kcmil a 1000 Kcmil  respectivamente, que significa kilo circular mil o miles de circular mil (kcmil o circular mil) es  igual al área de un círculo de alambre conductor de una milésima de pulgada de diámetro).

A continuación, se describe algunas premisas para la aplicación de los conductores en acometidas eléctricas de potencia, de acuerdo con en el Código Eléctrico Colombiano, NTC  2050.

La capacidad de transporte de corriente de los conductores eléctricos está limitada por la capacidad que tienen los mismos de disipar la temperatura que genera la energía térmica obtenida de la intensidad multiplicada por la resistividad de material conductor (cobre o aluminio), esto para no sobrepasar la temperatura máxima que soporta el aislante dieléctrico que lo protege para evitar su deformación y la pérdida de sus características aislantes. De acuerdo a sus especificaciones los conductores más utilizados en acometidas eléctricas de baja tensión (600 V) son los tipos THW (75°C) y THHW (90°C) para acometidas superficiales o en bandejas portacables (ver Grupos Electrógenos y Centrales Eléctricas de Generación Distribuida 265 instalaciones eléctricas nota) y THHN (90ºC) para acometidas subterráneas o en trincheras o canales.

Figura 1. Especificaciones de conductores BT para acometidas de potencia, conductor THHN y THHW de 90ºC.

Para media tensión se debe utilizar el conductor monopolar apantallado XLPE-PVC 15 kV, con aislamiento de Polietileno reticulado termoestable, (Cross-linked Polyethylene "XLPE", al 133%, que es un material muy resistente al calor pudiendo soportar hasta 300ºC, sin perder sus características aislantes, con chaqueta exterior de Policloruro de Vinilo (polymer of vinyl chloride "PVC" por su denominación en inglés), material resistente a la humedad y abrasión. La conexión de los conductores de media tensión tipo XLPE -PVC deberán ejecutarse mediante copas terminales (de componentes aislantes elastomeritos) que no permitan que se introduzca en el blindaje del conductor humedad o polvo que puedan alterar su capacidad aisladora. Las copas terminales para conductores de media tensión se clasifican de acuerdo con el ambiente de uso "Exterior" o "Interior". Por su operación en media tensión el conductor XLPE-PVC tiene un blindaje de cobre que debe estar obligatoriamente conectado a tierra, para proteger que no se presenten fugas de media tensión al exterior del conductor, por lo que en el momento de una falla en el aislante principal del conductor se presenta un cortocircuito entre el alma de cobre y el blindaje que hace que operen las protecciones asociadas.

Figura 2. Especificaciones de conductores MT para acometidas de potencia, cable monopolar para 15kV 90ºC nivel de aislamiento.

# CALCULOS DE ACOMETIDAS

Para el cálculo de las acometidas se considera los factores de corrección por la temperatura ambiente determinando por la tabla 310-16 de la Norma NTC 2050. Los conductores de cada fase, neutros o conexión a tierra, en cada circuito deberán ser

A.- de la misma longitud

B.- del mismo material

C.- del mismo calibre

D.- del mismo tipo de aislamiento

E.- con la misma forma de terminación

Ecuación de corrección de corriente de acuerdo a la temperatura y haz de conductores a instalar.

Dónde:

• Ic: Corriente admisible corregida (Amperios)

• fN: Factor de corrección según la cantidad de conductores

• fT: Factor de corrección según la temperatura ambiente

• It: Corriente admisible según el fabricante (Amperios originales)

Para considerar el factor de corrección por la temperatura ambiente se deben tener en cuenta los datos de acuerdo a la tabla 310-16 de la Norma NTC 2050.

Figura 3. Factor de corrección por temperatura.

Las capacidades de los cables en la tabla 310-19 de la NTC 2050, están calculadas basadas en la instalación de no más de tres conductores portadores de corriente en una canalización, cable o tierra, por lo tanto, la capacidad de corriente debe ser reducida de acuerdo a los valores indicados en el artículo 310-4 y la sección 310, nota 8 a).

Figura 4. Factor de corrección por cantidad de conductores.

Existen las siguientes excepciones para la utilización de este artículo:

- Cuando en la misma canalización o cable haya instalados conductores de distintos sistemas, como se recoge en el Artículo 300-3, los anteriores factores se deben aplicar sólo a los conductores de fuerza y alumbrado (Secciones 210, 215, 220 y 230).

- A los conductores instalados en bandejas portacables se les debe aplicar lo establecido en el Artículo 318-11.

- Estos factores de corrección no se deben aplicar a conductores en niples cuya longitud no supere 0,6 m.

- Estos factores de corrección no se deben aplicar a conductores subterráneos que entren o salgan de una zanja exterior, si esos conductores están protegidos físicamente por tubo conduit de metal rígido, tubo conduit metálico intermedio o tubo conduit no metálico rígido de una longitud no superior a 3,0 m y el número de conductores no pasa de cuatro.

- Para otras condiciones de carga, se permite calcular la capacidad de corriente y los factores de ajuste según lo que establece el Artículo 310-15. b).

- Para los factores de ajuste de más de tres conductores en tensión en una canalización o cable con diversas cargas, véase el Apéndice B, Tabla B-310-11.

Por lo tanto, fN será siempre 1, ya que la conducción de las acometidas será a través de cárcamos.

El procedimiento designado anteriormente indica la metodología utilizada para el cálculo de las variables necesarias para el dimensionamiento de las acometidas de cada grupo electrógeno y su respectiva regulación.

## 3.1. CALCULO DE ACOMETIDA TRANSFORMADOR 1 (1.6 MVA – 34.5/13.8 kV)

Acorde al estudio de cargabilidad de las PCH de Mutatá (el cual se encuentra en el anexo 1), se tiene que la máxima cargabilidad es de 1730 kVA al momento en que entren en funcionen los cinco generadores de la PCH, si tenemos presente que este evento solo ocurrirá con el volumen de caudal máximo en condiciones de invierno muy altas, es decir, condiciones poco probables de funcionamiento en el año, se opta por instalar un transformador de 1600 kVA, el cual generara menores perdidas por cargabilidad en lugar de uno de 2000 kVA.

Conductor Acometida: El cálculo de la acometida del tramo comprendido entre el transformador de la red de la PCH y la celda de alta tensión se realizará con los siguientes datos.

• Potencia: 1600000 VA

• Tensión: 13800 V

De acuerdo a los datos corriente calculados anteriormente se concluye que el calibre del conductor en teoría a instalar será de 2 AWG XLPE al 133% por fase.

Factor de corrección:

Al comparar de nuevo el valor de las corrientes se concluye que el calibre del conductor a instalar será 3x2 XLPE – 15kV al 133% por fase. En este caso no se empleará tubería de ningún tipo ya que esta acometida irá por un sistema de cárcamos.

Regulación Transformador TR 1 (1.6 MVA – 34.5/13.8 kV):

El cálculo de regulación se realizará con base en la siguiente formula:

Para el valor de “K del conductor” se tomará como fuente las tablas de Codensa de constantes de regulación, que se presentan a continuación.

Figura 5. Tabla de constantes de regulación

Donde:

Carga:1.600 kVA

Long: 49 m

Kconductor:3,450E-07

Al remplazar estos valores en la ecuación:

### Acometida Subterránea

Conductor Acometida: El cálculo de la acometida del tramo comprendido entre el transformador elevador a la celda de alta tensión se realizará con los siguientes datos.

- Potencia: 1.600.000 VA

- Tensión: 13.800 V

De acuerdo a los datos corriente calculados anteriormente se concluye que el calibre del conductor en teoría a instalar será de 2 AWG XLPE al 133% por fase.

Factor de corrección:

Al comparar de nuevo el valor de las corrientes se concluye que el calibre del conductor a instalar será 2 AWG XLPE al 133% por fase. En este caso no se empleará tubería de ningún tipo ya que esta acometida irá por un sistema de cárcamos.

Regulación Transformador TR 2 (1.6 MVA – 34.5/13.8 kV):

El cálculo de regulación se realizará con base en la siguiente formula, donde el valor de (K de conductor) se toma de la tabla 6:

Dónde:

Carga:1.600 kVA

Long: 55 m

Kconductor:3,450E-07

Al remplazar estos valores en la ecuación:

### Cálculo de acometida de celda de medida PCH a barraje 13.8 kV

Conductor Acometida: El cálculo de la acometida del tramo comprendido entre la celda de MEDIA TENSIÓN y el barraje de 13,8 kV de la central se realizará con los siguientes datos.

- Potencia: 2000000 VA

- Tensión: 13800 V

De acuerdo con los datos corriente calculados anteriormente se concluye que el calibre del conductor en teoría a instalar será 2 AWG XLPE al 133% por fase.

Factor de corrección:

Al comparar de nuevo el valor de las corrientes se concluye que el calibre del conductor en teoría a instalar será 2 AWG XLPE al 133%. En este caso no se empleará tubería de ningún tipo ya que esta acometida irá por un sistema de cárcamos.

Regulación:

El cálculo de regulación se realizará con base en la siguiente formula, donde el valor de (K de conductor) se toma de la tabla 9:

Dónde:

Carga:2000 kVA

Long: 31 m

Kconductor:3,450E-07

Al remplazar estos valores en la ecuación:

# CALCULO DE OCUPACIÓN DE LA CANALIZACIÓN

En el proyecto de la subestación eléctrica del municipio Bahía Solano – Choco, las acometidas serán instaladas por medio de cárcamos (foso rectangular con tapa de concreto o metálica, con fondo de cemento con desagües).

Según la norma NTC 2050 354-5 las canalizaciones bajo el piso se deben diseñar para de modo que la suma de la sección transversal de todos los conductores que pasen no supere el 40% de la sección transversal interior de la canalización, para esto se realiza el cálculo para el cárcamo con mayor ocupación, así determinando que los cárcamos con menor utilización cumplen con la norma.

El método para calcular el factor de relleno del 40% se presenta a continuación:

Diámetro del conductor:

Área de sección transversal de cada cable:

Factor de relleno:

Los cárcamos a implementar en el proyecto serán de 400 x 400 mm:

Área de sección transversal de cada conductor:

Alimentadores Transformadores 1 y 2 – celdas 2 x (3 x 2 XLPE- 15 kV) cárcamo de 400x400 mm

6 conductores 2 XLPE -15 kV= 6 ∗ 1532,12 mm2(25)

Un área total= 9192,72 mm2(20)

# CALCULO ECONOMICO DEL CONDUCTOR

El cálculo económico de conductores es un estudio que se realiza con el fin de establecer en términos de dinero las pérdidas de energía debidas a la resistencia propia de cada conductor. Dichas pérdidas son calculadas mediante la ecuación.

Donde E es la energía disipada por el conductor, R es la resistencia propia del conductor, y se calcula mediante la siguiente ecuación; Imax es la corriente máxima que pasará por el conductor.

Donde φ es la resistividad del conductor [Ωm/km], l es la longitud del circuito [km] y Sustituyendo se tiene la ecuación.

Se deduce que entre mayor sea la resistividad del conductor, mayores serán las pérdidas de energía en el mismo.

El cálculo económico se realiza para periodos de una hora, en los diferentes tramos que aplican al proyecto.

Donde $W es el valor en pesos de cada Wh.

Debido al diámetro, área y calibre tan grandes del conductor obtenido en el estudio anterior, se procede a realizar el cálculo económico del conductor principal con Haces de conductores, o conductores triples por fase.

El cálculo se realiza con la siguiente formula:

Donde N es el número de conductores por cada fase

En la siguiente Tabla se muestra los cálculos obtenidos:

Figura 6. Perdidas en los conductores por horas.

## 5.1. CALCULO ECONOMICO DEL CONDUCTOR 3X2 XLPE – 15kV ALIMENTADOR TRANSFORMADOR 1 (1.6MVA – 34.5/13.8 kV)

A continuación, se muestra el cálculo en pérdidas de energía en una hora, en términos de pesos colombianos, para un conductor de cobre N°2 XLPE -15 kV del alimentador del Transformador.

Para el valor de resistencia del conductor “R” se tomará como fuente las tablas de Codensa de constantes de regulación, Tabla 6 de este informe.

Datos

R:0,5858 Ω/km

longitud:49 m

Imax:66,94 A

N° de cond.x Fase: 1

Pérdida $ por hora = 1 x E x $W tomando el valor de tarifas de energía en el municipio de Bahía Solano- Choco de 438 $/kwh, se reemplaza en la formula

## 5.2. CALCULO ECONOMICO DEL CONDUCTOR 3X2 XLPE – 15kV ALIMENTADOR TRANSFORMADOR 2 (1.6MVA – 34.5/13.8 kV).

A continuación, se muestra el cálculo en pérdidas de energía en una hora, en términos de pesos colombianos, para un conductor de cobre N° 2 XLPE -15 kV del alimentador del Transformador.

Datos

R:0,5858 Ω/km

longitud:55 m

Imax:66,94 A

N° de cond.x Fase: 1

Pérdida en $ por hora = 1 x E x $W tomando el valor de tarifas de energía en el municipio de Bahía Solano- Choco de 438 $/kwh, se reemplaza en la formula