“CONTRATAR LOS AJUSTES DE INGENIERIA BÁSICA Y DETALLADA DE LOS DISEÑOS DE LA NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN DIÉSEL – CGD, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO”

ANEXO 8

MEMORIA TECNICA CALCULO SERVICIOS AUXILIARES BAHIA SOLANO

INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS

DIRECTOR DE PROYECTO

ALEXANDER BEDOYA DUQUE

INGENIERO ELECTRICISTA

PABLO GIL AGUDELO

SUPERVISOR

MANIZALES, CALDAS, FEBRERO 2024

CONTENIDO

1	CONDICIONES GENERALES	9

2	ANÁLISIS Y CUADROS DE CARGAS, FACTOR DE POTENCIA Y ARMÓNICOS	10

2.1	TABLERO GENERAL PRINCIPAL DE BAJA TENSION (TBGT)	10

2.2	TABLERO GENERAL PRINCIPAL DE BAJA TENSION ADMINISTRATIVO (TBGTA)	15

3	ANÁLISIS Y COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO	19

3.1	CALCULO PARA CONCENTRACION DE PERSONAS Y CONDUCTORES LIBRES DE HALÓGENOS	19

3.2	AISLAMIENTO AREA DE SERVICIOS ESPECIALES	25

4	ANÁLISIS DE CORTO CIRCUITO Y FALLA A TIERRA	26

4.1	Validación de corriente de corto circuito	27

5	ANÁLISIS DE NIVEL DE RIESGO POR RAYOS Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS	29

5.1	INFORMACION DE LA ESTRUCTURA	29

5.1.1	Apantallamiento Edificio Administrativo	29

5.1.2	Apantallamiento Casa de Maquinas	33

5.1.3	Apantallamiento RESPEL	36

5.1.4	Apantallamiento TALLER	40

6	ANÁLISIS DE RIESGO DE ORIGEN ELÉCTRICO Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS	44

6.1	MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS	44

7	ANÁLISIS DE NIVEL DE TENSIÓN REQUERIDO	57

8	CÁLCULO DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS	57

9	CÁLCULO DEL TRANSFORMADOR INCLUYENDO LOS EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS Y FACTOR DE POTENCIA	58

10	CÁLCULO DEL SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA	58

10.1	CONSIDERACIONES GENERALES	59

10.1.1	Cálculo de resistividad aparente del terreno	60

10.1.2	Medición de resistividad aparente	61

10.1.3	Cálculo de la resistividad aparente del terreno por el método Box Cox	62

10.1.4	Selección del conductor	63

10.1.5	Diseños de la malla puesta a tierra	66

11	CÁLCULO ECONOMICO DEL CONDUCTOR	67

12	VERIFICACIÓN DE CONDUCTORES	72

13	CÁLCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE SUJETACIÓN DE EQUIPOS	74

14	CALCULO Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES	74

14.1	PROTECCIONES INTERNAS	74

15	CALCULO DE CANALIZACIONES (TUBOS, DUCTOS, CANALETAS Y ELECTRODUCTOS)	76

15.1	ALIMENTADORES GABINETE PRINCIPAL TGBT	77

15.2	ALIMENTADORES TABLERO TGBTA	77

15.3	ALIMENTADORES DEMAS TABLEROS DE DISTRIBUCION	78

16	CALCULO DE PERDIDAS DE ENERGÍA	78

17	CALCULOS DE REGULACIÓN	79

18	CLASIFICACIÓN DE ÁREAS	80

18.1	DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD A CLASIFICAR	83

18.2	RECOPILACION DE LA INFORMACION	83

18.3	SELECCIONAR EL DIAGRAMA APROPIADO DE CLASIFICACION:	84

19	ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS UNIFILARES	84

20	ELABORACIÓN DE PLANOS	84

21	ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN	85

22	DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD	85

22.1	DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES	86

22.2	DISTANCIAS MÍNIMAS DE TRABAJO ALREDEDOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS	88

22.3	DISTANCIAS Y ESPACIOS PARA EL MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	88

23	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DESVIACIÓN DE LA NTC 2050 CUANDO SEA PERMITIDO	89

24	DEMÁS ESTUDIOS QUE EL TIPO DE INSTALACIÓN REQUIERA PARA SU CORRECTA Y SEGURA OPERACIÓN	89

25	BIBLIOGRAFÍA	89

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Tablero general principal de baja tensión	11

Tabla 2. Tablero de distribución td-2	12

Tabla 3. Tablero de distribución regulado TR2	13

Tabla 4. Tablero de distribución TD-3	14

Tabla 5. Tablero de distribución TD-4.	15

Tabla 6. Tablero general principal de baja tensión administrativo	16

Tabla 7. Tablero de distribución TD-1	17

Tabla 8. Tablero de distribución regulado TR1	18

Tabla 9. Tablero de distribución TD-5	19

Tabla 10. Factor de carga ocupantes [3].	21

Tabla 11. factores de capacidad [3]	23

Tabla 12. Tensión al impulso que deben soportar los equipos [3]	25

Tabla 13. Corriente de corto circuito	27

Tabla 14. Resultados de corto circuito	28

Tabla 15. Decisiones y acciones para controlar el riesgo.	45

Tabla 16. Matriz de riesgo	46

Tabla 17. Valores de resistencia sugeridos de puesta tierra.	60

Tabla 18. Medidas de resistividad del terreno.	62

Tabla 19. Medida de resistividad del terreno.	63

Tabla 20. Calibres de conductores para puesta a tierra.	65

Tabla 21. Parámetros iniciales para la construcción de la malla	66

Tabla 22. Resistencia total	66

Tabla 23. Resistencia del conductor	68

Tabla 24. Valores del cálculo del conductor	69

Tabla 25. Verificación de conductores	72

Tabla 26. Constantes típicas para cálculo de corto circuito	73

Tabla 27. Sección transversal de los conductores	73

Tabla 28. Regulación y perdidas de toda la iluminación exterior.	79

Tabla 29. Regulación y perdidas de toda la iluminación exterior.	80

Tabla 30. Clasificación para cada zona	81

Tabla 31. Clasificación de áreas peligrosas	82

Tabla 32. Clasificación de productos por grupo para la clase I	82

Tabla 33. Relación de planos de servicios auxiliares.	85

Tabla 34. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones.	86

Tabla 35. Distancias por cumplir en el proyecto.	87

Tabla 36. Distancia mínima de trabajo	88

CONTENIDO DE FIGURAS

Figura 1. Análisis de corto circuito en transformador de servicios auxiliares.	28

Figura 2. Información general y datos de la estructura (Administrativo).	30

Figura 3. Información de los sistemas de protección y tipos de perdidas (Administrativo).	31

Figura 4. Resultados de la evaluación de riesgo (Administrativo).	32

Figura 5. Apantallamiento edificio administrativo.	32

Figura 6. Información general y datos de la estructura (Casa de Maquinas).	33

Figura 7. Información de los sistemas de protección y tipos de perdidas (Casa de Maquinas).	34

Figura 8. Resultados de la evaluación de riesgo (Casa de Maquinas).	35

Figura 9. Apantallamiento casa de maquinas	36

Figura 10. Información general y datos de la estructura (RESPEL).	37

Figura 11. Información de los sistemas de protección y tipos de perdidas (RESPEL).	38

Figura 12. Resultados de la evaluación de riesgo (RESPEL).	39

Figura 13. Apantallamiento Respel.	40

Figura 14. Información general y datos de la estructura (TALLER).	41

Figura 15. Información de los sistemas de protección y tipos de perdidas (TALLER).	42

Figura 16. Resultados de la evaluación de riesgo (TALLER).	43

Figura 17. Apantallamiento Taller.	43

Figura 18. Calibre mínimo de los conductores de puesta tierra	59

Figura 19. Mecanismo de falla para apantallamiento.	61

Figura 20. Sistema puesta tierra casa de maquinas	67

Figura 21. Relación sección transversal y perdidas del conductor.	70

Figura 22. Coordinación interna gabinete principal	75

Figura 23. Selectividad de la protección principal	76

Figura 24. Distancias de seguridad en zonas de construcciones	87

| ÍNDICE DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍNDICE REVISIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | MODIFICACIONES |

| VERSIÓN No. |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPARÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |
| REVISÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |
| APROBÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |

# CONDICIONES GENERALES

En este documento se fijan las condiciones técnicas que garanticen la seguridad y correcta utilización de la energía eléctrica en la Central de Generación Diésel “Bahía Solano” ubicada en el municipio bahía solano, en el departamento del choco.

Para la elaboración del Diseño Luminotécnico y Eléctrico de los bloques que contemplan la Central de Generación Diésel (CGD), se tuvieron en cuenta las siguientes referencias:

- RETIE “Reglamente Técnico de Instalaciones Eléctricas”.

- RETILAP “Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público”.

- RETIQ “Reglamento Técnico de Etiquetado”.

- RITEL “Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones”

- Norma Técnica Colombiana NTC2050. “Código Eléctrico Colombiano”

- Norma Técnica Colombiana NTC4595. “Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares”

- Norma Técnica Colombiana NTC 4552. “Protección contra Rayos. Principios Generales”.

- Norma Técnica Colombiana NTC 4552-1. “Protección contra Descargas Eléctricas y Atmosféricas (Rayos). Parte 1: Principios Generales”.

- Norma Técnica Colombiana NTC 4552-2. “Protección contra Descargas Eléctricas y Atmosféricas (Rayos). Parte 2: Manejo del Riesgo”.

- Norma Técnica Colombiana NTC 4552-3. “Protección contra Descargas Eléctricas y Atmosféricas (Rayos). Parte 3: Daños Físicos a Estructuras y Amenazas a la Vida”.

- Norma Técnica Colombiana NTC 5019. “Selección de Equipos de Medición de Energía Eléctrica”.

- Tierras. Soporte de la Seguridad Eléctrica. Cuarta Edición. Favio Casas Ospina.

El objetivo fundamental de este documento es establecer que el diseño y los cálculos tanto de las instalaciones eléctricas como del diseño luminotécnico de la CGD, garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico, a partir del cumplimiento de los requisitos civiles, mecánicos y de utilización de equipos.

Para garantizar el cumplimiento de la reglamentación, la norma establece la adopción de la certificación de conformidad de productos e inspección y certificación de conformidad de las instalaciones.

# ANÁLISIS Y CUADROS DE CARGAS, FACTOR DE POTENCIA Y ARMÓNICOS

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos al tabular las cargas eléctricas a instalar en la subestación.

Es importante mencionar que los bloques tendrán en su mayoría carga instalada de tipo lineal tal y como son iluminación y tomacorrientes. No existen cargas especiales que impliquen la realización de un análisis de factor de potencia y armónicos detallado.

Referente al tipo de conductores a utilizar  en la subestación, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE en su artículo 20, numeral 20.2.9 literal “g” menciona lo siguiente: “En los edificios o lugares con alta concentración de personas, tales como los listados en la sección 518 de la NTC2050, se deben utilizar conductores eléctricos con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores de llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas IEC 60754-1-2, IEC 601034-2, IEC 331, IEC 332-1, IEC332-3 o equivalentes”. Por todo lo dicho hasta acá, en los bloques que contemplan la subestación, la instalación eléctrica deberá ir en cableado HFFR LS C CT, el cual quiere decir Halogen Free Flame Retardant – Low Smoke.

Los cuadros de carga que se muestran a continuación son los correspondientes al tablero general de la edificación, los tableros generales parciales de cada uno de los bloques y los tableros de distribución que se pueden encontrar en cada uno de los niveles de la institución:

## TABLERO GENERAL PRINCIPAL DE BAJA TENSION (TBGT)

El tablero general de baja tensión se encuentra en el cuarto eléctrico 220V, en el edificio de máquinas.

Tabla 1. Tablero general principal de baja tensión

Tabla 2. Tablero de distribución td-2

Tabla 3. Tablero de distribución regulado TR2

Tabla 4. Tablero de distribución TD-3

Tabla 5. Tablero de distribución TD-4.

## TABLERO GENERAL PRINCIPAL DE BAJA TENSION ADMINISTRATIVO (TBGTA)

El tablero general de baja tensión se encuentra en el cuarto eléctrico 220V, en el edificio administrativo.

Tabla 6. Tablero general principal de baja tensión administrativo

Tabla 7. Tablero de distribución TD-1

Tabla 8. Tablero de distribución regulado TR1

Tabla 9. Tablero de distribución TD-5

# ANÁLISIS Y COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO

## CALCULO PARA CONCENTRACION DE PERSONAS Y CONDUCTORES LIBRES DE HALÓGENOS

Se requiere que las dimensiones de un medio de egreso estén definidas según la carga de ocupantes, por lo que, a continuación, se brinda la metodología para la obtención de las dimensiones mínimas del medio de egreso según la carga de ocupación a servir:

Primero se calcula la cantidad máxima de ocupantes; se divide el área del piso asignada a un determinado uso, entre el factor de carga de ocupación correspondiente al uso del piso, de manera tal que se obtenga:

Cantidad de ocupantes=Area asignadaFactor de carga(1)

Esta carga de ocupantes es la cantidad máxima probable de ocupantes presente en cualquier momento.

El factor de carga de ocupantes se obtiene de la tabla 7.3.1.2, tomada de la norma 101, del NFPA, la cual opera en función del uso de ocupación, anexada como tabla 10.

Esta tabla considera valores para factores de ocupación en condiciones de medición del área bruta o neta del piso o aposento a servir. (Fuente: NFPA 101, 2006).

Todos los factores de la tabla se expresan en datos de área bruta, salvo aquellos en los que se indica que están en datos de área neta, mediante la palabra “neta”. La simbología NA significa que no aplica un valor de factor de ocupación. (Fuente: NFPA 101, 2006).

El área neta considera la resta del área que ocupan escritorios, muebles, alacenas, estantes etc., que reducen el área de ocupación del piso o sitio. Además, dentro de lo posible se considera más adecuado calcular los valores correspondientes a área netos, pues proporcionan números más apegados a la realidad.

Tabla 10. Factor de carga ocupantes [3].

- Cantidad de ocupantes para el edificio administrativo

Cantidad de ocupantes= 191,19,3=20,53 (2)

- Cantidad de ocupantes para el edificio máquinas

Cantidad de ocupantes= 170,359,3=18,31 (3)

- Cantidad de ocupantes para el edificio Respel

Cantidad de ocupantes= 234,529,3=25,21 (4)

- Cantidad de ocupantes para el edificio Taller

Cantidad de ocupantes= 189,479,3=20,37 (5)

Para efectos de cálculo de la carga de ocupantes, específicamente en un edificio de oficinas en lugar industrial.

Por tanto, si se desea un cálculo más certero, se puede partir desde una vía peatonal de las áreas comunes, cuya área bruta es aproximadamente de 29,7 m2.

Posterior a este cálculo para averiguar el ancho mínimo del medio de egreso, se debe multiplicar la cantidad de ocupantes calculada anteriormente, por un factor de capacidad; este obedece a la relación de ancho del medio de egreso por persona, y varía de acuerdo con el tipo de uso u ocupación, dependiendo de si es escalera, rampa o pasillo.

La siguiente figura muestra la tabla 7.3.3.1, del NFPA 101, de la cual se obtiene este factor, anexada como Tabla 11:

Tabla 11. factores de capacidad [3]

De acuerdo a la norma NFPA 101:

Ancho de egreso=Cantidad de ocupantes x factor de capacidad (6)

- Edificio Administrativo

Ancho de egreso=20,53*0.8 (7)

Ancho de egreso=16,42

- Edificio Máquinas

Ancho de egreso=18,31*0.8 (8)

Ancho de egreso=14,65

- Edificio Respel

Ancho de egreso=25,21*0.8 (9)

Ancho de egreso=20,16

- Edificio Taller

Ancho de egreso=20,37*0.8 (10)

Ancho de egreso=16,29

Para efectos de diseño se solicita la aplicación de los valores más rigurosos de factor de capacidad descritos en la tabla 11, de manera que para cálculos correspondientes a escaleras se utilizará 80cm. La aplicación del factor de capacidad para la obtención de la dimensión (ancho) que se debe proporcionar para desalojar la cantidad de ocupantes.

Dado el cálculo anterior y comparado con el ancho del medio de egreso existente (100 cm en las escaleras) se puede afirmar que el medio de egreso cumple con los estándares de la norma.

La resolución número 4 0492 del 24 de abril 2015, aduce: “ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS U OCUPACIÓN PARA REUNIONES PÚBLICAS:

Es la concentración de 50 o más personas con el fin de desarrollar actividades tales como: trabajo, deliberaciones, comida, bebida, diversión, espera de transporte, culto, educación, salud o entretenimiento. En la aplicación de esta definición se deben tener en cuenta las densidades de personas, así como los sistemas de evacuación de las áreas críticas y no la totalidad de las personas que contenga la edificación o lugar considerado como referente por lo que el número mínimo establecido para la alta concentración de personas puede ser inferior; para lo cual se recomienda aplicar la norma NFPA 101 (Código de seguridad humana).

De acuerdo a los cálculos anteriores la cantidad de ocupantes para las diferentes edificaciones de la central son 21 para el edificio administrativo, 20 para el edificio de máquinas, 26 para el edificio de respel, 21 para el edificio taller. Ya que en todas las edificaciones es menor a 50 personas como pide la resolución, referente al tipo de conductores a utilizar en la central de Bahía Solano-Chocó, como lo indica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE, 2013) en su artículo 20, numeral 20.2.9 literal “g”, no sería necesario utilizar un cableado HFFR LS CT, (Halogen Free Fire Retardant – Low Smoke- Cable Tray).

## AISLAMIENTO AREA DE SERVICIOS ESPECIALES

La coordinación de aislamiento, tiene como objeto determinar la distancia de fuga que manejarán los aisladores conectados a las estructuras de M.T. y B.T, que formen parte del proyecto, para este caso sólo se considera la red a la que está conectada el área de servicios auxiliares.

Según el diseño realizado para la central de donde se conectan los servicios auxiliares, se define el nivel básico de aislamiento por maniobra de interruptores (BIL) normalizado para el nivel de tensión del sistema de 13800 V, este nivel de aislamiento debe ser tomado como referencia para todos los equipos que formen parte del sistema.

Para evitar que chispas, arcos eléctricos o cortocircuitos que puedan ser originados por sobretensiones transitorias ya sea por impacto directo de rayo en la edificación, o en sus acometidas de servicios (tales como electricidad, teléfono, gas, ductos metálicos), al igual que por tensiones inducidas por impactos indirectos o lejanos, que pueden generar incendios, explosiones o sobretensiones que pongan en riesgo vidas humanas; se debe equipotencializar las acometidas de servicios, pantallas de cables, y otras partes metálicas normalmente no energizadas.

Los lineamientos expuestos están de acuerdo con los principios de coordinación de aislamiento; por lo tanto, los equipos para los cuales se especifican los métodos de mitigación deben tener definido una categoría de sobre tensión; es decir, un nivel básico de impulso (BIL) de acuerdo con su ubicación en las instalaciones. La categoría de sobre tensión se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 12. Tensión al impulso que deben soportar los equipos [3]

# ANÁLISIS DE CORTO CIRCUITO Y FALLA A TIERRA

Cortocircuito es aquel que se genera por falla eléctrica de un equipo o de una línea eléctrica. Existen diferentes tipos de fallos que se pueden presentar, tales como la falla trifásica a tierra, bifásica a tierra, monofásica a tierra, trifásica, bifásica, etc. La corriente de cortocircuito de mayor magnitud es la que surge de un fallo trifásico ya que esta reacciona con toda la potencia presente.

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito del transformador de las edificaciones de la central de Bahía Solano con niveles de tensión 13,8/0,220-0,127 [kV] y potencia máxima de 112,5 [kVA] que alimentará la carga de los servicios auxiliares, fueron necesarios los siguientes parámetros:

- El cálculo se realiza en el lado de baja tensión 0,220 [kV])

- La potencia nominal es de 112,5 [kVA]

- Se utilizó la impedancia de cortocircuito (4,0 [%]), obtenida del diagrama unifilar.

En primera instancia se calcula la corriente máxima de carga del secundario del transformador:

Iflsecundario=STRFVA3*VLsecundarioVA (11)

Iflsecundario=112500VA3*220VA (12)

Iflsecundario=295,23 A

STRF→Potencia del transformador

Iflsecundario→ Corriente de linea en el secundario

VLsecundario→Tensión de linea en el secundario

Teniendo en cuenta el valor obtenido de Iflsecundario y la impedancia de cortocircuito Z_%=4,0[%] se calcula la corriente máxima de cortocircuito utilizando la siguiente fórmula:

ISC_max=100%3.5%*295,23A

ISC_max= 8435.14 A ≈8,43 kA

Se tiene por lo tanto que la corriente de cortocircuito máxima es de 8,43[kA]

Tabla 13. Corriente de corto circuito

## Validación de corriente de corto circuito

Por medio del programa PowerFactory se modela el sistema proyectado en bahía solano en conjunto con la PCH en mutata y la carga proveniente del municipio valle. Esto se realiza para aumentar el grado de exactitud de los datos necesarios para el diseño del proyecto.

A continuación, se presenta la corriente de corto presente en el lado de baja del transformador para servicios auxiliares en la subestación Diesel proyectada:

Figura 1. Análisis de corto circuito en transformador de servicios auxiliares.

Resultados:

Tabla 14. Resultados de corto circuito

| SKss [MVA] | 3,5 |
| --- | --- |
| Ikss [kA] | 9,238 |
| IP [kA] | 25,284 |

# ANÁLISIS DE NIVEL DE RIESGO POR RAYOS Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS

En el presente capítulo se analiza la vulnerabilidad frente a descargas atmosféricas de las instalaciones eléctricas de los servicios auxiliares de la subestación de Bahía Solano- Chocó; lo cual, de acuerdo al diagnóstico generado, permite tomar acciones que disminuyan el nivel de riesgo que se puede llegar a presentar si no se tomasen las medidas preventivas.

## INFORMACION DE LA ESTRUCTURA

### Apantallamiento Edificio Administrativo

Para establecer el nivel de riesgo contra descargas eléctricas atmosféricas se realiza a continuación la evaluación de los 4 niveles de riesgo por medio del estudio SIPRA para el edificio administrativo, y así determinar las los niveles o protecciones requeridos.

Figura 2. Información general y datos de la estructura (Administrativo).

Figura 3. Información de los sistemas de protección y tipos de perdidas (Administrativo).

Figura 4. Resultados de la evaluación de riesgo (Administrativo).

Figura 5. Apantallamiento edificio administrativo.

### Apantallamiento Casa de Maquinas

Para establecer el nivel de riesgo contra descargas eléctricas atmosféricas se realiza a continuación la evaluación de los 4 niveles de riesgo por medio del estudio SIPRA para el edificio administrativo, y así determinar las los niveles o protecciones requeridos.

Figura 6. Información general y datos de la estructura (Casa de Maquinas).

Figura 7. Información de los sistemas de protección y tipos de perdidas (Casa de Maquinas).

Figura 8. Resultados de la evaluación de riesgo (Casa de Maquinas).

Figura 9. Apantallamiento casa de maquinas

### Apantallamiento RESPEL

Para establecer el nivel de riesgo contra descargas eléctricas atmosféricas se realiza a continuación la evaluación de los 4 niveles de riesgo por medio del estudio SIPRA para el edificio administrativo, y así determinar las los niveles o protecciones requeridos.

Figura 10. Información general y datos de la estructura (RESPEL).

Figura 11. Información de los sistemas de protección y tipos de perdidas (RESPEL).

Figura 12. Resultados de la evaluación de riesgo (RESPEL).

Figura 13. Apantallamiento Respel.

### Apantallamiento TALLER

Para establecer el nivel de riesgo contra descargas eléctricas atmosféricas se realiza a continuación la evaluación de los 4 niveles de riesgo por medio del estudio SIPRA para el edificio administrativo, y así determinar las los niveles o protecciones requeridos.

Figura 14. Información general y datos de la estructura (TALLER).

Figura 15. Información de los sistemas de protección y tipos de perdidas (TALLER).

Figura 16. Resultados de la evaluación de riesgo (TALLER).

Figura 17. Apantallamiento Taller.

# ANÁLISIS DE RIESGO DE ORIGEN ELÉCTRICO Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS

Con el fin de evaluar el nivel o grado de riesgo de tipo eléctrico, el RETIE en el Capítulo 2, Artículo 9, literal 9.2, presenta una metodología a seguir en un caso en particular. Esta metodología es la siguiente:

## MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS

a.	Definir el factor de riesgo que se requiere evaluar o categorizar.

b.	Definir si el riesgo es potencial o real.

c.	Determinar las consecuencias para las personas, económicas, ambientales y de imagen de la empresa. Estimar dependiendo del caso particular que se analiza.

d.	Buscar el punto de cruce dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia (1, 2, 3, 4, 5) y a la frecuencia determinada (a, b, c, d, e): esa será la valoración del riesgo para cada clase.

e.	Repetir el proceso para la siguiente clase hasta que cubra todas las posibles pérdidas.

f.	Tomar el caso más crítico de los cuatro puntos de cruce, el cual será la categoría o nivel de riesgo.

g.	Tomar decisiones o acciones, según lo indicado en la Tabla 9.4 del RETIE.

Arcos Eléctricos: Malos contactos, cortocircuitos, apertura de interruptores con carga, violación de distancias de seguridad de equipos o las instalaciones.

Contacto Directo: Contacto por negligencia o descuido de quienes operan y mantienen la red eléctrica del predio, entre los cuales está el no uso de elementos personales de protección adecuados para manipular instalaciones energizadas.

Contacto Indirecto: Fallas en el aislamiento de los conductores de acometidas que alimentan las cargas eléctricas, causadas por manipulación inapropiada o maltrato del mismo a la hora de su instalación en los ductos, ocasionando contacto entre los conductores o de las fases con los ductos metálicos, lo cual puede ocasionar cortocircuitos o electrocución indirecta para quien toque los mismos.

Cortocircuitos: Pueden ser ocasionados por daños en el aislamiento (calentamiento, mordedura de roedores, etc.), daños externos, vientos fuertes, fuertes lluvias, humedades, inundaciones, encharcamiento.

Electricidad estática: Producto de cargas eléctricas libres que se adhieren a conductor. Este fenómeno es típico de quienes trabajan frente a computadores por muchas horas y sienten una descarga al tocar algún elemento conductor que este aterrizado, como por ejemplo las chapas de las puertas.

Equipo defectuoso: Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, manipulación inadecuada en su transporte.

Sobrecargas: Superar los límites nominales de operación de los equipos o de los conductores, conexiones flojas, calentamiento de las uniones.

Tabla 15. Decisiones y acciones para controlar el riesgo.

A continuación, se muestra la matriz de riesgos recomendada por el RETIE para un factor de riesgo en particular:

Tabla 16. Matriz de riesgo

# ANÁLISIS DE NIVEL DE TENSIÓN REQUERIDO

Según las normas de diseño de redes de distribución en la subestación, se establecen las tensiones normalizadas para el nivel de tensión II (13,8 kV) como es el caso de la red primaria.

De esta manera el transformador de tipo interior como el presente diseño, se adopta el nivel de tensión en media de 13,8 kV y en baja tensión 220/127 V.

# CÁLCULO DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

De acuerdo con el Artículo 14 del RETIE, las frecuencias bajas (0 a 300 Hz) no producen efectos nocivos en los seres vivos, adicionalmente, se hace claridad que para los diseños de líneas y subestaciones con valores de tensión de nivel IV (sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57.5 kV donde si afectan los campos electromagnéticos) se deben contemplar un análisis de campos electromagnéticos.

En lo referente a las redes para la Central de Generación Diésel, se debe considerar la influencia de campos electromagnéticos si las personas tienen exposición de ocho (8) horas o más a los valores de intensidad establecidos en la tabla 14.1 del RETIE.

Las razones por las que este cálculo no aplica para el presente diseño son las siguientes:

- No hay probabilidad que por los horarios que manejan, exista exposición de personas por más de ocho (8) horas a intensidades de campo peligrosas.

- No hay posibilidad que se presenten densidades de flujo magnético mayores a mil micro teslas e intensidades de campo eléctrico mayores a 8.3kV/m.

- No existen conductores transportando corrientes mayores a 1000 A.

- Finalmente, la instalación eléctrica en cuestión es menor a 57.5kV.

# CÁLCULO DEL TRANSFORMADOR INCLUYENDO LOS EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS Y FACTOR DE POTENCIA

En el momento de realizar el diseño, el cálculo de carga instalada y demanda diversificada, arroja que cuando las cargas auxiliares de la subestación estén completamente terminadas demandará una potencia de 112,5kVA por lo que el transformador escogido será de 13800V.

En el diseño se propone un transformador de 112,5 kVA, el cual estaría cargado a una potencia de 101,5 kVA, lo que será el 90,22% de su capacidad, cumpliendo con la premisa que los transformadores deben estar cargados entre el 80% y 120% para no considerarse sobredimensionado, o sobrecargado.

Los datos del transformador a instalar son:

- Tipo: Poste

- Potencia: 112,5kVA

- Relación de transformación: 13800 V/ 220 – 127 V

- Enfriamiento: Aceite

# CÁLCULO DEL SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

Para el diseño de puesta a tierra se tiene en cuenta la definición de la sección 100 de la NTC 2050 primera actualización.

Conductor de puesta a tierra (Grounding conductor): conductor utilizado para conectar los equipos o el circuito puesto a tierra de una instalación, al electrodo o electrodos de tierra de la instalación.

Conductor del electrodo de puesta a tierra: conductor utilizado para conectar el electrodo de puesta a tierra al conductor de puesta a tierra de los equipos, al conductor puesto a tierra o a ambos, del circuito en los equipos de acometida o en punto de origen de un sistema derivado independiente.

Conductor de puesta a tierra de los equipos: conductor utilizado para conectar las partes metálicas que no transportan corriente de los equipos, canalizaciones y otros encerramientos, al conductor puesto a tierra, al conductor del electrodo de tierra de la instalación o a ambos, en los equipos de acometida o en el punto de origen de un sistema derivado independiente.

Figura 18. Calibre mínimo de los conductores de puesta tierra

Puente de conexión equipotencial: conductor confiable que asegura la conductividad eléctrica necesaria entre las partes metálicas que deben estar eléctricamente conectadas entre sí.

## CONSIDERACIONES GENERALES

El presente documento describe la metodología seguida para el cálculo de la resistividad aparente para el sistema de puesta a tierra de las estructuras de la línea de distribución, en el municipio de Bahía Solano en el departamento del Chocó. En el diseño para el Sistema de Puesta a Tierra (SPT), se consideró un valor de referencia de 10 Ω para la resistencia de tierra 𝑅𝑔, este valor fue tomado de la tabla 15.4 que contiene los valores de resistencia sugeridos de puesta a tierra del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – (RETIE, 2013):

Tabla 17. Valores de resistencia sugeridos de puesta tierra.

| APLICACIÓN | VALORES MÁX. DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |
| --- | --- |
| Estructuras de líneas de transmisión | 20 Ω |
| Subestaciones de alta y extra alta tensión | 1 Ω |
| Subestación de media tensión | 10 Ω |
| Protección contra rayos | 10 Ω |
| Neutro de acometida en baja tensión | 25 Ω |

En el diseño se calculó la resistencia de cada uno de los elementos básicos que componen el SPT, y posteriormente, se calculó la resistencia de tierra total aproximada. Dichos elementos básicos son:

●	Cimentaciones en concreto

●	Conductor a tierra

●	Barraje principal de tierra

●	Tipo de acoplamiento

●	Diseño de SPT

### Cálculo de resistividad aparente del terreno

Para la realización del diseño del sistema de puesta a tierra es necesario conocer el valor de la resistividad del terreno en el sitio de la estructura acorde al diseño de la estructura a proteger, de manera que, la malla elaborada brinde la cobertura necesaria a toda la estructura, y así tener el diseño de puesta a tierra que cumpla con las normas establecidas, y que permita un efectivo despeje de fallas.

### Medición de resistividad aparente

El presente estudio sigue los principios y metodología expuestos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - (RETIE, 2013) RETIE-, Resolución No. 18- 1294 del 6 de agosto de 2008 - Artículo 15°. PUESTAS A TIERRA y la norma IEEE 81 – 1983 –“Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System”, donde se describen en detalle una serie de técnicas o métodos de medición de resistividad del terreno.

Para el desarrollo de las mediciones, se empleó el método de Wenner; Este se considera el más adecuado para el presente diseño, con una precisión del 95% (según IEEE 81). En este método, los electrodos están espaciados uniformemente, por la distancia determinada anteriormente. El equipo que se implementó fue un telurómetro BST – ET 103 de cuatro (4) terminales donde los dos electrodos de los extremos son los de inyección de la corriente de medida (I) y los dos centrales son los electrodos de medida del potencial.

Figura 19. Mecanismo de falla para apantallamiento.

Los puntos seleccionados fueron los siguientes:

Se ubican las barras auxiliares en una línea recta con toma horizontal y vertical a distancias que oscilan de 1 a 5 metros a una profundidad de 0.30 m. Las distancias y los valores obtenidos se registran en la siguiente tabla.

Tabla 18. Medidas de resistividad del terreno.

| Nº | Coordenadas |  | Longitudinal (Ω/m) |  |  | Transversal (Ω/m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Latitud | Longitud | 1m | 2m | 3m | 1m | 2m | 3m |
| 1 | 6°13’1"N | 77°23'41"O | 213 | 228,65 | 203,58 | 153,31 | 211,12 | 193,52 |

### Cálculo de la resistividad aparente del terreno por el método Box Cox

Se efectuaron cinco juegos de mediciones, perpendiculares entre sí, teniendo como eje el mismo punto que se está evaluando, utilizando uno, dos y tres metros como distancias de separación entre electrodos. Se utiliza un método probabilístico box-cox en el cual, con los datos obtenidos en el campo y asumiendo suelo homogéneo se calcula un valor de resistividad con una probabilidad del 70% de no ser sobrepasado. Partiendo de los datos de resistividad tomados en campo se aplican los siguientes procedimientos:

- Se tabulan los datos de resistividad aparente.

- Se hallan los logaritmos naturales de cada una de las medidas.

Xi=lnρ

- Se halla el promedio de los logaritmos de las resistividades

XProm=xn

- Se calcula la desviación estándar

S=xi-x2n

- De la distribución normal se toma Z para 70% = 0,524411

- Se halla la resistividad por la siguiente fórmula

ρ=   e(S*Z+XProm)1

Seguidamente se muestran las medidas tomadas y el desarrollo del método con los datos obtenidos para obtener la mejor configuración del sistema de puesta a tierra, con relación a estos datos podemos continuar con los cálculos del régimen para conexión de puesta a tierra, y así alcanzar un umbral protección alto, los resultados obtenidos de las medidas de la resistividad del suelo son las siguientes:

Tabla 19. Medida de resistividad del terreno.

Como se evidencia en la Tabla 19, La resistividad aparente del terreno se encuentra en 212,70 Ω*m, lo que nos lleva a realizar los cálculos pertinentes para la incorporación de electrodos verticales y la construcción de una malla. El objetivo principal de esta acción es reducir la resistividad del terreno.

### Selección del conductor

Utilizando el procedimiento de la metodología IEEE 80 con el fin de obtener el conductor a utilizar en el diseño del que trata este documento, el área del conductor se obtiene utilizando la siguiente expresión:

Ac= I*Kf*Tc1,974

I=Corriente de falla a tierra en el secundario

Para el caso de las líneas de distribución la I ≈ I0

I0=Corriente de falla  a tierra en el primario

Kf=Constante de materiales a diferentes temperaturas de fusión

Tc=Tiempo de despeje de falla

l resolver la ecuación anterior utilizando la corriente de falla monofásica obtenido del estudio de corto circuito la cual es de 7,952 kA, la constante de materiales a diferentes temperaturas de fusión para el cobre duro cuando se utiliza soldadura exotérmica al 97% de conductividad a una temperatura de 1084 ºC, y un tiempo de falla de 150 ms se obtiene:

Ac= 7,952*7,02*0,1501,974

Ac= 10,952 mm2

Del cálculo anterior se obtiene la sección transversal mínima del conductor de puesta a tierra (Calibre 6), sin embargo, para cumplir con los criterios de diseño que nos permita una resistencia de sistema de puesta a tierra menor, y tensiones de paso y de contacto más bajas, se considerará un área transversal mayor y la recomendada la podemos obtener de la siguiente tabla:

Tabla 20. Calibres de conductores para puesta a tierra.

Para el presente diseño se utilizará el conductor de cobre desnudo de 7 hilos de área 67,35mm2 por recomendación de la IEEE 80, cuyo calibre es 2/0 AWG, con el fin de optimizar el cálculo de los electrodos verticales, horizontales y circulares, además de mejorar la rigidez mecánica de la malla y soportar la corrosión.

### Diseños de la malla puesta a tierra

De acuerdo a la sección 15. 4 del (RETIE, 2013), los valores tomados para la elección del sistema de puesta a tierra deben ser inferior a 10 Ω, considerando las posibles cargas de los servicios auxiliares, se determinó un valor bajo de resistencia para optimizar el tiempo de despeje de falla, TENSIONES DE PASO Y CONTACTO.

Diseño malla Casa de Maquinas

Con el diámetro del conductor, las distancias entre los electrodos y el número de electrodos se realiza la siguiente malla:

Tabla 21. Parámetros iniciales para la construcción de la malla

| Condiciones |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| ρ (Resistividad del terreno) | 212,70 | Ω*m |
| ρs (Resistividad superficial del terreno) | 3000 | Ω*m |
| ρsa (Resistividad del suelo artificial) | 0,00 | Ω*m |
| Espesor de la capa superficial (hs) | 0,00 | m |
| Ancho de la malla(L1) | 25 | m |
| Largo de la malla(L2) | 10 | m |
| Separación varillas L1 (D) | 2,5 | m |
| Separación varillas L2 (D) | 2,5 | m |
| Longitud varilla(Lv) | 2,44 | m |
| Varillas adicionales | 0 | Unidad |
| Número total de varillas | 55 | Unidad |

Con respecto a la tabla anterior se consiguen los siguientes datos:

Tabla 22. Resistencia total

| SOLUCION PARA SUELO HOMOGENEO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diseño SPT |  | Unidad |
| Longitud de la malla | 369,20 | m |
| Malla horizontal (R1) | 2,50 | Ω |
| Electrodo vertical (R2) | 1,72 | Ω |
| R combinada (Rg) | 6,16 | Ω |

De acuerdo con los datos de resistividad del suelo y empleando 55 varillas de 2,4 metros dispuestas en 55 puntos de conexión en un área de 20 m x 15 m y con una cuadricula interna 2,5 mx2,5m, se consigue una resistividad total de 6,16 Ω. Esta cifra estaría por debajo del umbral necesario de 10 Ω, proporcionando una mayor seguridad en caso de descargas eléctricas. A continuación, se visualiza la puesta tierra según los cálculos anteriores.

Figura 20. Sistema puesta tierra casa de maquinas

# CÁLCULO ECONOMICO DEL CONDUCTOR

El cálculo económico del conductor es un estudio que se realiza con el fin de establecer la sección óptima del conductor, por lo cual se determinan en términos de dinero las pérdidas de energía existentes debido a la resistencia propia del cable seleccionado, con respecto al valor económico del mismo y encontrar el mínimo valor entre pérdidas y costos.

Dichas pérdidas son calculadas mediante la ecuación:

E=R*Imax2*∆t

Dónde:

E:La energia disipada por el conductor [Wh]

R:Resistencia propia del cable [Ω/km]

Imax:Corriente maxima que pasara por el conductor [A]

Δt:Intervalo de tiempo [h]

Así mismo:

R=φ*ls

φ:Resistividad electrica del material conductor [Ωm]

l:Longitud del circuito [m]

S:Seccion transversal del conductor [mm2]

Sustituyendo se obtiene la siguiente ecuación:

E=φ*ls*Imax2*∆t

Se deduce que entre mayor sea la resistividad del conductor, mayores serán las pérdidas de potencia eléctrica en el mismo. Las resistividades eléctricas del cobre y el aluminio a 20°C, con los siguientes valores:

Tabla 23. Resistencia del conductor

| Calibre [AWG o Kcimil] | Resistencia [Ω/km] |
| --- | --- |
| 6 | 2,160 |
| 4 | 1,36 |
| 2 | 0,854 |
| 1/0 | 0,537 |
| 2/0 | 0,426 |
| 4/0 | 0,268 |

Dónde:

$W :Es el valor en pesos de cada Wh.

El valor del kWh es tomado del costo de producción estimado por GENSA en el mes de noviembre del año 2023 con un valor de $668,82 para clientes oficiales o industriales en nivel de tensión 2 (Medida semidirecta).

Para el cálculo económico del conductor se realizan los cálculos de pérdidas de los conductores utilizando la corriente total que circula por el conductor y el respectivo costo (valor en pesos) de cada conductor.

En la siguiente Tabla se muestra los cálculos obtenidos y seguidamente se grafican las curvas de pérdidas y costos con respecto a la sección transversal de cada conductor, más la sumatoria de las dos curvas que son los gastos totales según el límite económico (ley de Kelvin).

Tabla 24. Valores del cálculo del conductor

Figura 21. Relación sección transversal y perdidas del conductor.

Sumando las ecuaciones en función de las curvas de pérdidas y del valor del conductor se obtiene la ecuación de la curva de gastos totales, la cual se encuentra en el gráfico de color violeta, a continuación, se realiza la suma de las funciones:

Gx=Px+Cx                     Gastos totales

Cx=11575 X-9621,8          Ecuación de Costo del Conductor

Px=4* 108X-2,032              Ecuación de Pérdidas

Derivando la ecuación de la curva de gastos totales e igualando a cero se puede hallar el conductor económico con el cual los gastos totales son mínimos.

x=11575 X-9621,8 + 4* 108x-2,032

dGdx=11575-8,12* 108X-3,032; dydx=0

11575-8,12*108X-3,032=0

x=3,0328,12*10811575

x=39,65 mm2

El valor obtenido se ve reflejado a la posible intersección de las dos funciones, pero para el caso práctico, este valor estaría sobredimensionado porque nos daría muy semejante a un AWG # 1 THHW. Por ende, nos basamos en la capacidad de corriente de cada una de las opciones y las posibles pérdidas que pueda presentar y la opción más viable es en un As de 3 conductores de 1/0 THHN a 90ºC.

A continuación, se muestra el cálculo en pérdidas de energía en un día, en términos de pesos colombianos, para un conductor No 1/0 THHN 600V a 90ºC.

E=R*l*Imax2*∆t

E=5,37Ω/km*0,020 km*(295)2*1h

E= 9346,85 Wh

Esto será el valor de pérdidas en un conductor, al ser tres conductores se tiene:

E=9346,85*3= 28039,455 Wh

Perdida en $ por dia=24*E*$W

Que, para el caso en mención, el valor de kWh, asciende a 668,92 pesos por unidad.

Pérdida en $ por dìa=24h*28039,455 Wh*0,66892$wh=$  450147,653 por día

Con la finalidad de brindar la mejor solución técnico-económica para el proyecto, y tener un dato más preciso de pérdidas se obtuvo la siguiente conclusión. Con base en las pérdidas obtenidas para cada calibre se puede evidenciar que el Nº1/0 AWG THHN con respecto a su capacidad de corriente y seguridad es la mejor opción, ya que, en un As de tres conductores puede aguantar 450A 75ºC.

# VERIFICACIÓN DE CONDUCTORES

Según el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, este literal se debe desarrollar teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma IEC 60947-2. Teniendo en cuenta lo anterior se procederá a realizar las siguientes verificaciones:

Selección de conductores por corriente admisible: La verificación de la selección de los conductores por corriente admisible se basa en la premisa que Ip<Ic, lo cual quiere decir que la corriente que se pronostica que va a circular por el conductor debe ser menor que la corriente máxima admisible del cable. En la siguiente tabla se realiza un resumen de los conductores que se han empleado en el diseño.

Tabla 25. Verificación de conductores

| Conductor | Capacidad de Corriente | Corriente Máxima por el conductor | Cumple/No cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 x (1/0 AWG THHN 75°C) | 450 [A] | 314 [A] | Cumple |

Verificación parámetros de corrientes de cortocircuito para los conductores:

Se calcula la corriente de cortocircuito para cada uno de los conductores en kA utilizando la siguiente formula:

I(kA)=ScCct

Siendo:

I kA=Corriente de cortocircuito en kA para el condcutor

Sc=Seccion transversal del conductor en KCMIL= mm2/0,5067

Cc=Constante segun el tipo de material y aislamiento

t=Duracion del cortocircuito en segundos

Tabla 26. Constantes típicas para cálculo de corto circuito

Para 1/0 THHN AWG:

IkA=ScCct= 105,58kcmil18,89* 0,1=17,6754 kA

Tabla con todos los parámetros de corto para cada conductor:

Tabla 27. Sección transversal de los conductores

| Calibre | Sección Transversal [mm2] | Sección transversal [KCMIL] | Corriente de Cortocircuito [kA] |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 5,25 | 6,63 | 1,10 |
| 10 | 8,36 | 10,38 | 1,73 |
| 8 | 13,29 | 16,52 | 2,76 |
| 6 | 21,14 | 26,25 | 4,39 |
| 4 | 33,62 | 41,74 | 6,98 |
| 2 | 53,5 | 66,37 | 11,1 |
| 1/0 | 85,02 | 105,6 | 17,67 |
| 2/0 | 107,21 | 133,49 | 22,34 |
| 4/0 | 177,34 | 211,6 | 35,42 |
| 250 | 202,68 | 256,23 | 42,89 |
| 300 | 304,02 | 309,23 | 51,76 |
| 500 | 405,36 | 362,23 | 60,63 |

Según el cálculo del conductor, la corriente de corto circuito que soporta el conductor 1/0 AWG es de 17,67 kA; y según la corriente de corto circuito en el nodo de conexión de la línea mostrado en el capítulo C de este documento es de 7,95 kA (Trifásica), por lo que se considera que el conductor cumple con los parámetros de corriente de cortocircuito.

# CÁLCULO MECANICO DE ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE SUJETACIÓN DE EQUIPOS

En el diseño de la red eléctrica de los servicios auxiliares de la subestación, no se ha considerado el diseño de redes primarias o secundarias que impliquen la implementación de estructuras especiales, tendidos de línea de transmisión, Subtransmisión o distribución.

Por las razones expresadas en este capítulo, no se hace necesario el cálculo mecánico de estructuras.

# CALCULO Y COORDINACIÓN DE PROTECCIONES

En baja tensión se permite la coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según IEC 60947-2 Anexo A.

En el siguiente informe se presentan los cálculos y curvas obtenidas como resultado de las simulaciones en el Software ECODIAL ADVANCE de SCHNEIDER para cálculo de corrientes de cortocircuito en cada uno de los ramales y barrajes del sistema; además del estudio de coordinación de protecciones donde se evidencia de forma gráfica el comportamiento Termomagnético de las curvas asociadas a los diferentes tipos de Interruptores de la marca SCHNEIDER mediante el software ECODIAL ADVANCE de Éste fabricante; el cual se ha seleccionado como referencia para este informe.

## PROTECCIONES INTERNAS

Debido a la cantidad de interruptores con las mismas características se tomó una muestra significativa. El cálculo y coordinación de protecciones se encuentra dentro de las exigencias establecidas por RETIE vigente en el artículo 10.1.1 literal m, como se evidencia a continuación:

Figura 22. Coordinación interna gabinete principal

En la figura anterior se puede evidenciar que la protección para 400 A (Azul) se encuentra salva guardando las demás protecciones que se encuentran aguas abajo, lo que me garantiza selectividad total.

Figura 23. Selectividad de la protección principal

# CALCULO DE CANALIZACIONES (TUBOS, DUCTOS, CANALETAS Y ELECTRODUCTOS)

Para el proyecto de redes eléctricas de los servicios auxiliares de la subestación Bahía Solano, se recomienda aplicar la tabla C9 de la NTC 2050, en la que se muestran los diámetros mínimos de tubería a instalar, según el calibre de los conductores.

En la tabla se muestra una sección de la tabla C9, NTC2050; en la que se especifican los diámetros de tubería en PVC según calibre del conductor, para cables con aislamiento THHN, con la cual se hace los cálculos de las tuberías a utilizar.

Se realiza el cálculo de ocupación para la tubería de los alimentadores para el tablero general de baja tensión, y los diferentes tableros de distribución, los cuales se canalizan en tubería PVC Schedule 40.

Área del conductor:

AConductor=π*D24*Nf

D= Diámetro exterior del conductor [mm]

Nf= Número de fases

Área del ducto:

ATubo=π*Di24

Di= Diámetro interior del ducto [mm]

Área de la bandeja porta cables:

Area de calculo Bandeja=Ancho x Alto

Porcentaje de ocupación:

%Relleno= Área conductoresÁrea ducto ≤40%

## ALIMENTADORES GABINETE PRINCIPAL TGBT

Para el Gabinete principal está proyectada la alimentación en As de 3 conductores N 1/0 THHN, en este recorrido el conductor deberá extenderse en una longitud de aproximadamente 20m.

Ducto IMC/PVC 3”:

- 3x (3x1/0 + 1x1/0) + 1x8 AWG THHN Cu 90°C

AConductor1/0=π*D24*Nf=1352,64mm2

AConductor8=π*D24*Nf=8,36mm2

%Relleno= 1361,007 mm24768,565 mm2 ≤40%

%Relleno= 28,5 % ≤40%

## ALIMENTADORES TABLERO TGBTA

Para el tablero TGBTA está proyectada la alimentación en No 500 kcmil THHN, en este recorrido el conductor deberá extenderse en una longitud de aproximadamente 20 m.

Ducto PVC 4”:

- (3x500 + 1x500) + 1x1/0AWG THHN Cu 90°C

AConductor500=π*D24*Nf=901,765mm2

%Relleno= 1770,563 mm28212,99 mm2 ≤40%

%Relleno= 21,56 % ≤40%

## ALIMENTADORES DEMAS TABLEROS DE DISTRIBUCION

Para la alimentación de los demás tableros teniendo en cuenta las distancias y el nivel de ocupación proyectado por la parte del sistema de control se consideró también la tubería de 3” para mayor facilidad a la hora de realizar el tendido el cable.

# CALCULO DE PERDIDAS DE ENERGÍA

Los cálculos de pérdidas de energía se hicieron para cada tramo de la instalación, los tramos se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 28. Regulación y perdidas de toda la iluminación exterior.

# CALCULOS DE REGULACIÓN

A continuación, se presentan los cálculos de regulación para la red primaria y secundaria:

Tabla 29. Regulación y perdidas de toda la iluminación exterior.

# CLASIFICACIÓN DE ÁREAS

Con base en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Código Eléctrico Colombiano (Norma NTC 2050), se desarrolla el estudio y la guía para determinar las diferentes clasificaciones existentes de áreas clasificadas y para la selección adecuada de los equipos y materiales utilizados en el diseño de las instalaciones eléctricas utilizadas en dichas áreas.

Teniendo en cuenta lo planteado en el Capítulo 5, sección 500 de la NTC 2050, se realiza una división y conceptualización de las áreas o lugares peligrosos, separándolos en clases y divisiones, dependiendo del tipo de productos presentes en el ambiente y las condiciones o posibilidades en las que se puede presentar dichos productos. Además, se define si el área es abierta o cerrada y si la ventilación es adecuada, ya que no toda área se puede considerar como clasificada.

Se realiza la guía partiendo de la clasificación realizada para cada zona, ya que cada una posee diferentes criterios y requisitos para la selección de materiales en las instalaciones, por lo tanto, se realiza la explicación para cada clasificación.

Tabla 30. Clasificación para cada zona

Tabla 31. Clasificación de áreas peligrosas

Procedimiento para la clasificación de áreas:

Tabla 32. Clasificación de productos por grupo para la clase I

| Sustancias típicas de clase I |  |
| --- | --- |
| Grupo A | Acetileno |
| Grupo B | Hidrogeno o sustancias con un % mayor de 30% en volumen, butadieno, óxido de etileno, oxido de propileno, acroleína. |
| Grupo C | Éter Etílico y Etileno |
| Grupo D | Acetona, Amoniaco, Benceno, Butano, Ciclopropano, Etanol, Gasolina, Hexano, Metanol, Metano, Gas Natural, Nafta y Propano. |

## DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD A CLASIFICAR

Es necesario determinar las características del área que finalmente operara la instrumentación seleccionada. Debido a la diversidad de procesos, estas áreas pueden ser de diferentes tipos donde pueden existir atmósferas de gases o vapores inflamables, por lo que es necesario definir una clasificación de las mismas, para este caso se selecciona un caso de CLASE I, GRUPO D.

## RECOPILACION DE LA INFORMACION

Información de la instalación:

- Subestación tipo patio

- Tensión 34,5kV/13,8kV

- Temperatura: 26,2ºC

- Presión Atmosférica: 1007,5 y 1012 Mb

- Altura sobre nivel del mar: 5 m.s.n.m

- Transformador: 112,5 kVA.

Clasificación Área subestación:

- Clase I: Se consideran como clase I, aquellos lugares donde hay o puede haber gases o vapores en cantidad suficiente para producir mezclas inflamables. A su vez, las áreas peligrosas pertenecientes a la Clase I se clasifican en Zonas según la frecuencia de aparición y el tiempo de permanencia de una atmósfera explosiva.

- Clase II: Lugares en los cuales no existe normalmente polvos combustibles en la cantidad suficiente como para originar mezclas explosivas y en el que la acumulación de polvo normalmente es insuficiente para impedir el funcionamiento normal de los equipos eléctricos presentes, pero puede existir la presencia de polvos combustibles en el aire como consecuencia no frecuente de fallas en los sistemas propios de los procesos y en los que la acumulación de polvo combustible sobre, dentro o en la cercanía de los equipos eléctricos de tal forma sean suficientes para evitar la disipación de calor dentro de estos equipos y puedan producir una explosión.

Tipo de Zona:

- Zona I: es aquella en la que es probable que exista una atmósfera explosiva en operación normal.

Técnicas de Protecciones:

- A prueba de explosión

- A prueba de ignición de polvos

- Hermético al polvo

## SELECCIONAR EL DIAGRAMA APROPIADO DE CLASIFICACION:

Clase I, División 2. Las áreas Clase I, División 2 son aquellas donde líquidos o gases volátiles son manipulados, procesados o usados. Normalmente estos líquidos o gases están confinados en contenedores sellados que en caso de ruptura o deterioro podrían contaminar el ambiente con el material peligroso. De acuerdo con el caso de la localización de los tanques de combustibles, esta área no está en constante contacto del líquido inflamable, por lo tanto, sólo se requiere que los equipos eléctricos estén protegidos en la sala de máquinas, de acuerdo a esto los equipos de patio sólo deben tener protección anticorrosión por estar cerca al mar.

# ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS UNIFILARES

En el Anexo “Planos” adjunto a este documento, se pueden observar el plano con el diagrama unifilar del proyecto.

# ELABORACIÓN DE PLANOS

Adjunto a las presentes memorias de cálculo se encuentran todos los planos y esquemas requeridos para el diseño de la red eléctrica en la central de Generación Diésel Bahía Solano.

Se presenta relación de planos de servicios auxiliares entregados como anexos a las presentes memorias:

Tabla 33. Relación de planos de servicios auxiliares.

# ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Las especificaciones de construcción de todas las obras eléctricas se encuentran anexas a este informe, como las especificaciones técnicas vinculadas a cada uno de los ítems y numerales del presupuesto.

# DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD

Con el fin de determinar las distancias eléctricas mínimas se consultaron las normas que aplican para la construcción y en especial el artículo 13 del RETIE.

La nota 1 del artículo 13 del RETIE cita que las distancias de seguridad establecidas en el reglamento aplican para conductores desnudos y en ningún espacio del presente diseño se pretende realizar instalación de conductores desnudos, por el contrario, todos son del tipo THHN.

De la misma manera, el artículo 13 del RETIE hace mención de las distancias que se deben tener en cuenta para trabajos cerca de partes energizadas, estableciendo los límites de proximidad para los trabajos en tableros, pero hace la salvedad que son partes expuestas y los barrajes de los tableros generales en el caso del presente diseño se consideran las distancias según la tensión.

## DISTANCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN ZONAS CON CONSTRUCCIONES

Tabla 34. Distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones.

Figura 24. Distancias de seguridad en zonas de construcciones

Para las edificaciones de los servicios auxiliares de subestación de Bahía Solano, ubicado en el departamento de Chocó, se deben cumplir las siguientes distancias mínimas de seguridad de acuerdo al reglamento RETIE.

Tabla 35. Distancias por cumplir en el proyecto.

| Distancia A | No Aplica |
| --- | --- |
| Distancia B | No Aplica |
| Distancia C | No Aplica |
| Distancia D | No Aplica |

## DISTANCIAS MÍNIMAS DE TRABAJO ALREDEDOR DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS

Según la Norma NTC 2050 Art. 110-16 “Alrededor de todos los equipos eléctricos debe existir y se debe mantener un espacio de acceso y de trabajo suficiente que permita el funcionamiento y el mantenimiento fácil y seguro de dichos equipos.” La profundidad del espacio de trabajo en la dirección del acceso hacia las partes energizadas no debe ser inferior a la indicada en la Tabla 110-16.a).

Tabla 36. Distancia mínima de trabajo

Para las instalaciones de todos los equipos eléctricos de los edificios de la subestación, se debe garantizar el cumplimiento de los espacios de trabajo con una profundidad de 0.9m para cualquier caso.

En cuanto al ancho del espacio de trabajo la norma indica que: “el ancho del espacio de trabajo en el frente del equipo eléctrico, debe ser el ancho del equipo o 0,75 m, el que sea mayor. En todos los casos, el espacio de trabajo debe permitir abrir por lo menos a 90° las puertas o paneles abisagrados del equipo.”

Por lo cual todos los equipos y cuartos eléctricos deben cumplir con la profundidad y el ancho de los espacios de trabajo preestablecidas por las normas.

## DISTANCIAS Y ESPACIOS PARA EL MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

En el artículo 10.4 del RETIE se especifica que: “En subestaciones y cuartos eléctricos de media y baja tensión se debe contar con puertas o espacios adecuados para la entrada o salida de los equipos, para efectos de su montaje inicial o posterior reposición. El ancho del ala de las puertas de acceso al espacio de trabajo no debe ser menor a 90 cm y en los cuartos donde se alojan transformadores de MT, las alas de las puertas deben abrir hacia fuera y disponer de cerradura antipánico, independiente de la potencia y de los equipos que albergan.

Cuando se tengan partes expuestas energizadas a menos de 150 V de un lado y conectadas a tierra en el otro, el espacio de trabajo mínimo no debe ser inferior a 1,9 m de altura (medidos verticalmente desde el piso o plataforma) o la altura del equipo cuando este sea más alto y 0,75 m de ancho o el ancho del equipo si este es mayor. En todo caso la profundidad del espacio de trabajo frente al equipo no debe ser inferior a 0,9 m.”;

Se deben realizar las construcciones del cuarto eléctrico para el edificio institucional cumpliendo con las normas anteriormente expuestas.

# JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA DESVIACIÓN DE LA NTC 2050 CUANDO SEA PERMITIDO

Este ítem no aplica para el diseño de las redes eléctricas de los alimentadores principales de los tableros de los servicios auxiliares de la Central Bahía Solano en el departamento del Chocó.

# DEMÁS ESTUDIOS QUE EL TIPO DE INSTALACIÓN REQUIERA PARA SU CORRECTA Y SEGURA OPERACIÓN

# BIBLIOGRAFÍA

- J. L. Tora, Transporte de la energía eléctrica, Madrid: EDISOFER, 1997.

- CREG, RER 098-2000, 2000.

- CODIGO DE SEGURIDAD HUMANDA NFPA 101 DEL 2006.

- IEC, STANDARD 60815-2, 2008.

- N. P. N. J. K. U. KIESSLING F., OVERHEAD POWER LINES, 2003.

- M. D. M. Y. E. REPUBLICA DE COLOMBIA, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 2013.

- L. Cardona, NOTAS Y PRÁCTICAS DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO I, Universidad Nacional de Colombia, 2012.

- EPRI (Electric Power research institute), Transmission Line Reference Book 345 kV and Above.

- H. Torres, Protección contra rayos, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 2008.

- IEEE, IEEE 1313-2. Guide for the Application of Insulation Coordination, 2003.

- IEC, IEC-60071 INSULATION COORDINATION, 1986.

- Prysmian Group, Características técnicas conductor AAAC FLINT 740,8 kcmil, 2019, p. 1.

- I. Petrovic, H. Glavas y Z. Hederic, «Journal of energy technology,» 2 Mayo 2014. [En línea]. Available: www.fe.um.si/en/jet.html.

- IEEE, Guide for Safety in AC substation grounding, Standard 80, 2000.

- F. C. Ospina, Tierras, soporte de la seguridad eléctrica, Bogotá: Seguridad eléctrica ltda, 2008.

- P. G. Castellanos, «MEDIDAS DE RESISTIVIDAD DE TERRENOS,» DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, Manizales, 1993.