“CONTRATAR LOS AJUSTES DE INGENIERIA BÁSICA Y DETALLADA DE LOS DISEÑOS DE LA NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN DIÉSEL – CGD, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO”

ANEXO 10.2

DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA TIERRA Y APANTALLAMIENTO 34500V

INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS

DIRECTOR DE PROYECTO

ALEXANDER BEDOYA DUQUE

INGENIERO ELECTRICISTA

PABLO GIL AGUDELO

SUPERVISOR

MANIZALES, CALDAS, FEBRERO 2023

TABLA DE CONTENIDO

CONTENIDO DE TABLAS	3

CONDICIONES GENERALES	5

1.	CÁLCULO DE RESISTIVIDAD APARENTE DEL TERRENO:	6

1.1.	MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD APARENTE:	6

1.1.	CÁLCULO DE LA RESISTIVIDAD APARENTE DEL TERRENO POR EL MÉTODO BOX COX:	7

1.2. 	SELECCIÓN DEL CONDUCTOR	9

1.3. 	DISEÑOS DE LA MALLA PUESTA A TIERRA	10

2.	ESPECIFICACIONES TECNICAS:	12

2.1.	CONSIDERACIONES GENERALES:	12

2.2.	CONDUCTOR DE LA MALLA:	12

2.3.	CONEXIONES EXOTÉRMICAS:	13

2.4.	VARILLAS DE PUESTA TIERRA:	14

2.5.	CAPA SUPERFICIAL DE GRAVA:	15

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Valores de resistencia sugeridos de puesta tierra.	5

Tabla 2. Medidas de resistividad del terreno.	7

Tabla 3. Medida de resistividad del terreno.	8

Tabla 4. Parámetros iniciales para la construcción de la malla	11

Tabla 5. Resistencia total	11

CONTENIDO DE FIGURAS

Figura 1. Mecanismo de falla para apantallamiento	7

Figura 2. Tipos de soldadura exotérmicas	13

Figura 3. Conectores atornillados	14

| ÍNDICE DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍNDICE REVISIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | MODIFICACIONES |

| VERSIÓN No. |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPARÓ: | NOMBRE | Santiago Molano Acevedo |  |
|  | FIRMA |  |  |
| REVISÓ: | NOMBRE | Alejandro Dávila |  |
|  | FIRMA |  |  |
| APROBÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |

# CONDICIONES GENERALES

El presente documento describe la metodología seguida para el diseño del sistema de puesta a tierra de la Central de Generación Distribuida del municipio de Bahía Solano en el departamento de Choco.

En principio se describe la metodología utilizada para la medición de la resistividad del suelo, de acuerdo a la norma IEEE 81- 1983. Adicionalmente, la presente memoria también muestra el cálculo realizado del Sistemas de Puesta a Tierra (SPT), donde se siguen los conceptos tratados en la norma IEEE-80 de 2000 - Guide For Safety in AC Substation Grounding.

En el diseño de los SPT, se consideró un valor máximo de 10 Ω de resistencia de tierra Rg medida en campo para subestaciones de media tensión, de acuerdo con el numeral 15.4, tabla 25 Valores de referencia para resistencia de Tierra del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE.

Tabla 1. Valores de resistencia sugeridos de puesta tierra.

| APLICACIÓN | VALORES MÁX. DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA |
| --- | --- |
| Estructuras de líneas de transmisión | 20 Ω |
| Subestaciones de alta y extra alta tensión | 1 Ω |
| Subestación de media tensión | 10 Ω |
| Protección contra rayos | 10 Ω |
| Neutro de acometida en baja tensión | 25 Ω |
| Redes para equipos electrónicos o sensibles | 10 Ω |

En el diseño se calculó la resistencia de cada uno de los elementos básicos que componen el SPT, y posteriormente, se calculó la resistencia de tierra total aproximada. Dichos elementos básicos son:

●	Cimentaciones en concreto

●	Conductor a tierra

●	Barraje principal de tierra

●	Tipo de acoplamiento

●	Diseño de SPT

# CÁLCULO DE RESISTIVIDAD APARENTE DEL TERRENO

Para la realización del diseño del sistema de puesta a tierra es necesario conocer el valor de la resistividad del terreno en el sitio de la estructura acorde al diseño de la estructura a proteger, de manera que, la malla elaborada brinde la cobertura necesaria a toda la estructura, y así tener el diseño de puesta a tierra que cumpla con las normas establecidas, y que permita un efectivo despeje de fallas.

## MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD APARENTE

El presente estudio sigue los principios y metodología expuestos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - (RETIE, 2013) RETIE-, Resolución No. 18- 1294 del 6 de agosto de 2008 - Artículo 15°. PUESTAS A TIERRA y la norma IEEE 81 – 1983 –“Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System”, donde se describen en detalle una serie de técnicas o métodos de medición de resistividad del terreno.

Para el desarrollo de las mediciones, se empleó el método de Wenner; Este se considera el más adecuado para el presente diseño, con una precisión del 95% (según IEEE 81). En este método, los electrodos están espaciados uniformemente, por la distancia determinada anteriormente. El equipo que se implementó fue un telurómetro BST – ET 103 de cuatro (4) terminales donde los dos electrodos de los extremos son los de inyección de la corriente de medida (I) y los dos centrales son los electrodos de medida del potencial.

Figura 1. Mecanismo de falla para apantallamiento

Los puntos seleccionados fueron los siguientes:

Se ubican las barras auxiliares en una línea recta con toma horizontal y vertical a distancias que oscilan de 1 a 5 metros a una profundidad de 0.30 m. Las distancias y los valores obtenidos se registran en la siguiente tabla.

Tabla 2. Medidas de resistividad del terreno.

| Nº | Coordenadas |  | Longitudinal (Ω/m) |  |  | Transversal (Ω/m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Latitud | Longitud | 1m | 2m | 3m | 1m | 2m | 3m |
| 1 | 6°13’1"N | 77°23'41"O | 213 | 228,65 | 203,58 | 153,31 | 211,12 | 193,52 |

## CÁLCULO DE LA RESISTIVIDAD APARENTE DEL TERRENO POR EL MÉTODO BOX COX

Se efectuaron cinco juegos de mediciones, perpendiculares entre sí, teniendo como eje el mismo punto que se está evaluando, utilizando uno, dos y tres metros como distancias de separación entre electrodos. Se utiliza un método probabilístico box-cox en el cual, con los datos obtenidos en el campo y asumiendo suelo homogéneo se calcula un valor de resistividad con una probabilidad del 70% de no ser sobrepasado. Partiendo de los datos de resistividad tomados en campo se aplican los siguientes procedimientos:

- Se tabulan los datos de resistividad aparente.

- Se hallan los logaritmos naturales de cada una de las medidas.

Xi=lnρ

- Se halla el promedio de los logaritmos de las resistividades

XProm=xn

- Se calcula la desviación estándar

S=xi-x2n

- De la distribución normal se toma Z para 70% = 0,524411

- Se halla la resistividad por la siguiente fórmula

ρ=   e(S*Z+XProm)1

Seguidamente se muestran las medidas tomadas y el desarrollo del método con los datos obtenidos para obtener la mejor configuración del sistema de puesta a tierra, con relación a estos datos podemos continuar con los cálculos del régimen para conexión de puesta a tierra, y así alcanzar un umbral protección alto, los resultados obtenidos de las medidas de la resistividad del suelo son las siguientes:

Tabla 3. Medida de resistividad del terreno.

Como se evidencia en la Tabla 3, La resistividad aparente del terreno se encuentra en 212,70 Ω*m, lo que nos lleva a realizar los cálculos pertinentes para la incorporación de electrodos verticales y la construcción de una malla. El objetivo principal de esta acción es reducir la resistividad del terreno.

## SELECCIÓN DEL CONDUCTOR

Utilizando el procedimiento de la metodología IEEE 80 con el fin de obtener el conductor a utilizar en el diseño del que trata este documento, el área del conductor se obtiene utilizando la siguiente expresión:

Ac= I*Kf*Tc1,974

I=Corriente de falla a tierra en el secundario

Para el caso de las líneas de distribución la I ≈ I0

I0=Corriente de falla  a tierra en el primario

Kf=Constante de materiales a diferentes temperaturas de fusión

Tc=Tiempo de despeje de falla

Al resolver la ecuación anterior utilizando la corriente de falla monofásica obtenido del estudio de corto circuito la cual es de 0,773 kA, la constante de materiales a diferentes temperaturas de fusión para el cobre duro cuando se utiliza soldadura exotérmica al 97% de conductividad a una temperatura de 1084 ºC, y un tiempo de falla de 150 ms se obtiene:

Ac= 0,773*7,02*0,1501,974

Ac= 1,064 mm2

Del cálculo anterior se obtiene la sección transversal mínima del conductor de puesta a tierra (Calibre 14), sin embargo, para cumplir con los criterios de diseño que nos permita una resistencia de sistema de puesta a tierra menor, y tensiones de paso y de contacto más bajas, se considerará un área transversal mayor y la recomendada la podemos obtener de la siguiente tabla:

Para el presente diseño se utilizará el conductor de cobre desnudo de 7 hilos de área 67,35mm2 por recomendación de la IEEE 80, cuyo calibre es 2/0 AWG, con el fin de optimizar el cálculo de los electrodos verticales, horizontales y circulares, además de mejorar la rigidez mecánica de la malla y soportar la corrosión.

## DISEÑOS DE LA MALLA PUESTA A TIERRA

De acuerdo a la sección 15. 4 del (RETIE, 2013), los valores tomados para la elección del sistema de puesta a tierra deben ser inferior a 10 Ω, considerando las posibles cargas de los servicios auxiliares, se determinó un valor bajo de resistencia para optimizar el tiempo de despeje de falla, TENSIONES DE PASO Y CONTACTO.

Diseño malla Patio 13,8 kV

Con el diámetro del conductor, las distancias entre los electrodos y el número de electrodos se realiza la siguiente malla:

Tabla 4. Parámetros iniciales para la construcción de la malla

| Condiciones |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| ρ (Resistividad del terreno) | 212,70 | Ω*m |
| ρs (Resistividad superficial del terreno) | 3000 | Ω*m |
| ρsa (Resistividad del suelo artificial) | 0,00 | Ω*m |
| Espesor de la capa superficial (hs) | 0,00 | m |
| Ancho de la malla(L1) | 10 | m |
| Largo de la malla(L2) | 15 | m |
| Separación varillas L1 (D) | 2,5 | m |
| Separación varillas L2 (D) | 2,5 | m |
| Longitud varilla(Lv) | 2,44 | m |
| Varillas adicionales | 0 | Unidad |
| Numero total de varillas | 35 | Unidad |

Con respecto a la tabla anterior se consiguen los siguientes datos:

Tabla 5. Resistencia total

| Diseño SPT |  | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Longitud de la malla | 230,40 | m |
| Malla horizontal (R1) | 3,83 | Ω |
| Electrodo vertical (R2) | 2,71 | Ω |
| R combinada (Rg) | 7,99 | Ω |

De acuerdo con los datos de resistividad del suelo y empleando 35 varillas de 2,4 metros dispuestas en 35 puntos de conexión en un área de 15 m x 10 m y con una cuadricula interna 2,5 mx2,5m, se consigue una resistividad total de 7,99 Ω. Esta cifra estaría por debajo del umbral necesario de 10 Ω, proporcionando una mayor seguridad en caso de descargas eléctricas. A continuación, se visualiza la puesta tierra según los cálculos anteriores.

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## CONSIDERACIONES GENERALES

Cada elemento del sistema de puesta a tierra, incluyendo conductores, uniones, cables de conexión, varillas entre otros deben cumplir lo siguiente:

- Tener suficiente conductividad para no crear diferencias de tensiones locales peligrosas.

- Resistir la fusión y el deterioro mecánico bajo las condiciones más adversas de corriente de falla en cuanto a magnitud y duración.

- Ser mecánicamente confiable y fuerte, especialmente en áreas expuestas a la corrosión y abuso físico.

formando retículas. En cada punto de cruce, los conductores deben fijarse segura y apropiadamente.

En la periferia se debe disminuir la separación de los conductores con el fin controlar de mejor manera las tensiones de choque.

Para ayudar a reducir la resistencia de la malla se deben conectar los cables de guarda de la línea de trasmisión asociada a la subestación.

Se considera el siguiente diseño de malla para la subestación de 34,5kV:

## CONDUCTOR DE LA MALLA

El cable a utilizar como electrodos horizontales del sistema de puesta a tierra será de cobre desnudo blando concéntrico formado por un alambre central rodeado por capas de alambres cableados helicoidalmente. Su fabricación debe cumplir con la norma NTC 307 (ASTM B8)

El cobre empleado en la construcción del cable será de alta pureza (contenido mínimo de cobre del 99.95%). Este debe tener una buena resistencia a la corrosión y a la fatiga. El cable a utilizar será semiduro con una conductividad mínima del 96.66% AICS, según la norma NTC 1745.

## CONEXIONES EXOTÉRMICAS

Estas uniones deberán unir íntimamente los conductores de tierra con un molde que tiene las mismas características de fusión que los mismos conductores, de tal forma que la conexión pueda ser tratada como si fuera parte integral de un conductor homogéneo.

Figura 2. Tipos de soldadura exotérmicas

El proceso de soldadura deberá ser realizado por personal calificado y entrenado.

Una vez terminado el proceso se debe verificar la calidad de la soldadura y si se presentan algunas de las siguientes anomalías se sugiere repetir el proceso de soldadura

- Si no se presenta uniformidad del molde.

- Si se presenta porosidad superior al 20% de su superficie o penetración de un clip hasta el cable.

- Si no resiste golpes fuertes con un martillo.

Como alternativa se podrá utilizar conector tipo cuña con referencia TGC

Figura 3. Conectores atornillados

## VARILLAS DE PUESTA TIERRA

De acuerdo a las normas IEC 60364-5-54, BS 7430, AS 1768 Y UL 467 los electrodos de puesta a tierra a instalar serán de cobre-cobre diámetro 5/8” y 2.4 m de longitud de sección circular y sus extremos terminarán, el uno en forma de cono de 60° truncado y el otro en forma plana biselada. La resistencia a la tracción será mayor o igual a 235 MPA y una dureza mínima de 80 RF (Rockwell). El acople tendrá una resistencia al deslizamiento como mínimo de 5600 lb. La conductividad de acople será del 100% según norma ASTM B-193.

## CAPA SUPERFICIAL DE GRAVA

Se debe instalar una capa superficial de grava de alta resistividad sobre la superficie de toda la subestación. Esta capa debe tener un espesor mínimo de 0.10 m.