“CONTRATAR LOS AJUSTES DE INGENIERIA BÁSICA Y DETALLADA DE LOS DISEÑOS DE LA NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN DIÉSEL – CGD, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO”

ANEXO 15

ESTUDIO DE CORTO CIRCUITO

INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS

DIRECTOR DE PROYECTO

ALEXANDER BEDOYA DUQUE INGENIERO ELECTRICISTA

PABLO GIL AGUDELO SUPERVISOR

Manizales, Caldas, febrero 2023

| ÍNDICE DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍNDICE DE REVISIÓN | FECHA DE MODIFICACIÓN | MODIFICACIONES |

| VERSIÓN |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPARÓ | NOMBRE | Flor Melisa Moreno Garcia |  |
|  | FIRMA |  |  |
| REVISÓ | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |
| APROBÓ | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |

LISTADO DE CONTENIDO

1.	CONDICIONES GENERALES	5

2.	DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA:	5

3.	CLASIFICACION DE FALLAS	6

4.	MODELO DEL SISTEMA ELECTRICO DE BAHIA SOLANO	6

5.	METODOLOGIA DE CALCULO.	8

6.	RESULTADOS	9

6.1.	FALLA TRIFÁSICA	10

6.1.1.	ESCENARIO HIDRÁULICO – TÉRMICO – SOLAR	10

6.1.2.	ESCENARIO TÉRMICO – SOLAR	11

6.1.3.	ESCENARIO SOLO HIDRÁULICO	12

6.1.4.	ESCENARIO SOLO TÉRMICO	13

6.1.5.	ESCENARIO HIDRAULICO Y TÉRMICO	14

6.2.	FALLA MONOFÁSICA	15

6.2.1.	ESCENARIO HIDRÁULICO – TÉRMICO – SOLAR	15

6.2.2.	ESCENARIO TÉRMICO – SOLAR	16

6.2.3.	ESCENARIO SOLO HIDRÁULICO	17

6.2.4.	ESCENARIO SOLO TÉRMICO	18

6.2.5.	ESCENARIO HIDRAULICO Y TÉRMICO	19

7.	CONCLUSIONES	20

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Simbología resultados	9

Tabla 2 Resultados falla trifásica escenario 1	10

Tabla 3  Resultados falla trifásica escenario 2	11

Tabla 4  Resultados falla trifásica escenario 3	12

Tabla 5  Resultados falla trifásica escenario 4	13

Tabla 6  Resultados falla trifásica escenario 5	14

Tabla 7  Resultados falla monofásica escenario 1	15

Tabla 8   Resultados falla monofásica escenario 2	16

Tabla 9   Resultados falla monofásica escenario 3	17

Tabla 10  Resultados falla monofásica escenario 4	18

Tabla 11   Resultados falla monofásica escenario 5	19

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Modelo del sistema eléctrico Bahía Solano – Valle - Mutata	6

Ilustración 2 PCH MUTATA	7

Ilustración 3 Subestación Valle	7

Ilustración 4 Modelo subestación proyectada Bahía Solano	8

Ilustración 5 Parámetros de cálculo de estudio de cortocircuito.	9

- CONDICIONES GENERALES

El presente documento describe la metodología seguida para el cálculo de las corrientes de cortocircuito las redes primaria y secundaria de la red de distribución del municipio de Bahía Solano, el cual incluye la generación hidráulica aportada por la PCH Mutatá, las 45 unidades de generación térmica con Diesel y un sistema solar fotovoltaico, ambos ubicados en la subestación Bahía solano; este cálculo se hace necesario para el dimensionamiento de los equipos, sistema de puesta a tierra y protecciones.

- DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA:

En principio se considera la metodología de simulación en el software Digsilent para la realización del estudio, la cual es una herramienta para análisis, planeamiento, optimización y operación de redes eléctricas, se usa la norma IEC 60909 para realizar los cálculos; se usan para el modelamiento del sistema las placas de características de los transformadores y generadores, así como las características de las líneas en cuanto a longitudes y tipo de conductores. Se consideran los escenarios operativos que se describen a continuación:

- Escenario Hidráulico – Térmico – Solar: En este escenario participan en generación los tres sistemas de generación asociados a la red: Generación hidráulica por la pequeña central hidroeléctrica Mutatá, generación térmica por las unidades de generación diesel y el sistema solar fotovoltaico ubicado en la subestación de Bahía Solano.

- Escenario de generación Térmico – Solar: En este escenario participan en generación los dos sistemas de generación conectados directamente a la barra de 13.8 kV de la SE Mutis, con las cuatro unidades de generación térmica y el sistema Solar Fotovoltaico. Se desconectan las cinco unidades de generación hidráulica de la PCH Mutatá.

- Escenario de generación hidráulico: En este escenario la mayoría de generación aportada al sistema se da por la pequeña central hidroeléctrica Mutatá, en la cual se asumen todos sus generadores funcionando. Se desconectan las cuatro unidades de generación térmica diesel y el sistema solar fotovoltaico.

- Escenario de generación Térmico: En este escenario, la generación es aportada por la central térmica en la subestación Bahía Solano; el cálculo de cortocircuito se realiza con las cuatro unidades terminas en funcionamiento. En este escenario quedan fuera de servicio todas las unidades de la PCH Mutatá y el sistema solar fotovoltaico.

- Escenario de generación Hidráulico – Térmico: En este escenario, participan en generación las cinco unidades de generación hidráulica de la PCH Mutatá y las cuatro unidades de generación térmica Diesel de la subestación Bahía solano.

Para realizar los diseños, se toma en cuenta la máxima corriente de cortocircuito entre los escenarios planteados.

- CLASIFICACION DE FALLAS

De acuerdo con el número de fases involucradas los cortocircuitos se clasifican principalmente en:

Trifásicos: Cuando hay contacto entre las tres fases: el sistema se mantiene balanceado. Es el menos frecuente (5%). Se utilizan en la selección de interruptores, el cálculo de la estabilidad transitoria y el ajuste de las protecciones

Bifásicos: Cuando hay contacto entre dos fases sin involucrar la tierra: se produce un desbalance en el sistema. Producen las menores corrientes de cortocircuito. Frecuencia de ocurrencia 10%. Se utilizan en el ajuste deprotecciones cuando se busca la corriente mínima.

Monofásico a tierra: Cuando hay contacto de una fase a tierra: se produce un desbalance en el sistema. Frecuencia de ocurrencia 65%. Se utilizan en el ajuste de las protecciones y la selección de interruptores porque producen, junto con los cortocircuitos trifásicos, las mayores corrientes.

- MODELO DEL SISTEMA ELECTRICO DE BAHIA SOLANO

Para el modelamiento del sistema eléctrico, se uso el software DigSILENT, el cual permite la visualización de los resultados de corto circuito en cada una de las barras del sistema. A continuación, se presenta el modelo completo del sistema presente en conjunto con el proyectado:

Ilustración 1 Modelo del sistema eléctrico Bahía Solano – Valle - Mutata

Modelo ampliado del sistema de generación PCH – MUTATA:

Ilustración 2 PCH MUTATA

Modelo ampliado de VALLE:

Ilustración 3 Subestación Valle

Modelo ampliado de la nueva subestación Mutis - Bahía solano.

Ilustración 4 Modelo subestación proyectada Bahía Solano

- METODOLOGIA DE CALCULO.

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito se utilizó la norma IEC 60909 la cual define los siguientes pasos:

A. Definir el tipo de falla.

B. Cálculo de la tensión equivalente en el punto de falla.

C. Determinación y suma de las impedancias equivalentes, directas, inversas y homopolares, aguas arriba del punto de falla.

D. Cálculo de la corriente de cortocircuito inicial, con ayuda de las componentes simétricas.

E. A partir delvalor de Icc (Ikss) Secalculan otrasmagnitudescomo Iccdecresta, Icc permanente o incluso, Icc permanente máxima.

Ilustración 5 Parámetros de cálculo de estudio de cortocircuito.

| SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO |
| --- | --- | --- |
| Sk’’ | Potencia de cortocircuito (capacidad del sistema) [MVA] | Es el valor RMS de la potencia simétrica de cortocircuito que permanece en estado estable. |
| Ik’’ | Corriente inicial simétrica de cortocircuito [kA] | Es el valor RMS de la corriente simétrica de cortocircuito que permanece en estado estable. |
| Ip | Corriente pico de cortocircuito [kA] | Es el máximo valor de la corriente simétrica de cortocircuito. |
| Ib | Corriente base del elemento [kA] | La corriente base es una magnitud de referencia definida por la potencia base (Sb) y la tensión base. |

Tabla 1 Simbología resultados

- RESULTADOS

A continuación, se presentan las simbologías para una mejor interpretación de las variables y los correspondientes resultados para el estudio de corto circuito para los distintos escenarios mencionados:

  - FALLA TRIFÁSICA

    - ESCENARIO HIDRÁULICO – TÉRMICO – SOLAR

| Falla trifásica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento / Tensión |  | 1. Escenario PCH - DIESEL - SSFV |  |  |
| Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] |
| TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1,75 | 0,67 | 4,93 |
| SSAA PCH | 480 | 11,7 | 9,73 | 31,75 |
| GEN 1 PCH | 480 | 16,84 | 14 | 44,08 |
| GEN 2 PCH | 480 | 16,84 | 14 | 44,08 |
| GEN 3 PCH | 480 | 16,84 | 14 | 44,18 |
| GEN 4 PCH | 480 | 16,84 | 14 | 44,18 |
| GEN 5 PCH | 480 | 16,84 | 14 | 44,08 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,61 | 36,52 | 1,5 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,61 | 36,52 | 1,5 |
| SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0,61 | 36,52 | 1,5 |
| SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0,5 | 12,01 | 1,35 |
| SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0,61 | 36,52 | 1,5 |
| SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 1,78 | 42,5 | 4,29 |
| TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 1,78 | 42,5 | 4,29 |
| DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 9,2 | 3,51 | 25,64 |
| GE DIESEL BT | 480 | 57,96 | 48,19 | 136,03 |
| GEN SSFV 800 V | 800 | 21,81 | 30,22 | 54,69 |
| SSAA SSFV | 240 | 0,43 | 0,18 | 1,21 |

Tabla 2 Resultados falla trifásica escenario 1

    - ESCENARIO TÉRMICO – SOLAR

| Falla trifásica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento / Tensión |  | 2. Escenario Diesel - SSFV |  |  |
| Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] |
| TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1,73 | 0,66 | 4,88 |
| SSAA PCH | 480 | 10,38 | 8,63 | 28,01 |
| GEN 1 PCH | 480 | 3,13 | 2,6 | 7,28 |
| GEN 2 PCH | 480 | 3,13 | 2,6 | 7,28 |
| GEN 3 PCH | 480 | 3,13 | 2,6 | 7,28 |
| GEN 4 PCH | 480 | 3,13 | 2,6 | 7,28 |
| GEN 5 PCH | 480 | 3,13 | 2,6 | 7,28 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,42 | 25,09 | 1,05 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,42 | 25,09 | 1,05 |
| SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0,42 | 25,09 | 1,05 |
| SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0,44 | 10,44 | 1,17 |
| SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0,42 | 25,09 | 1,05 |
| SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 1,34 | 32,09 | 3,24 |
| TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 1,34 | 32,09 | 3,24 |
| DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 8,95 | 3,41 | 24,85 |
| GE DIESEL BT | 480 | 46,8 | 38,9 | 108,86 |
| GEN SSFV 800 V | 800 | 17,57 | 24,34 | 43,75 |
| SSAA SSFV | 240 | 0,43 | 0,18 | 1,21 |

Tabla 3  Resultados falla trifásica escenario 2

    - ESCENARIO SOLO HIDRÁULICO

| Falla trifásica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento / Tensión |  | 3. Escenario PCH |  |  |
| Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] |
| TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1,68 | 0,64 | 4,69 |
| SSAA PCH | 480 | 7,27 | 6,04 | 18,59 |
| GEN 1 PCH | 480 | 10,15 | 8,44 | 24,88 |
| GEN 2 PCH | 480 | 10,15 | 8,44 | 24,88 |
| GEN 3 PCH | 480 | 10,15 | 8,44 | 24,88 |
| GEN 4 PCH | 480 | 10,15 | 8,44 | 24,88 |
| GEN 5 PCH | 480 | 10,15 | 8,44 | 24,88 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,19 | 11,44 | 0,45 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,19 | 11,44 | 0,45 |
| SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0,19 | 11,44 | 0,45 |
| SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0,29 | 6,99 | 0,74 |
| SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0,19 | 11,44 | 0,45 |
| SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 0,44 | 10,4 | 1,05 |
| TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 0,44 | 10,4 | 1,05 |
| DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 7,27 | 2,77 | 19,61 |
| GE DIESEL BT | 480 | 46,8 | 38,9 | 108,86 |
| GEN SSFV 800 V | 800 | 0 | 0 | 0 |
| SSAA SSFV | 240 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 4  Resultados falla trifásica escenario 3

    - ESCENARIO SOLO TÉRMICO

| Falla trifásica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento / Tensión |  | 4. Escenario Diesel |  |  |
| Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] |
| TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1,73 | 0,66 | 4,88 |
| SSAA PCH | 480 | 10,38 | 8,63 | 28,01 |
| GEN 1 PCH | 480 | 3,13 | 2,6 | 7,28 |
| GEN 2 PCH | 480 | 3,13 | 2,6 | 7,28 |
| GEN 3 PCH | 480 | 3,13 | 2,6 | 7,28 |
| GEN 4 PCH | 480 | 3,13 | 2,6 | 7,28 |
| GEN 5 PCH | 480 | 3,13 | 2,6 | 7,28 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,42 | 25,09 | 1,05 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,42 | 25,09 | 1,05 |
| SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0,42 | 25,09 | 1,05 |
| SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0,44 | 10,44 | 1,17 |
| SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0,42 | 25,09 | 1,05 |
| SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 1,34 | 32,09 | 3,24 |
| TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 1,34 | 32,09 | 3,24 |
| DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 8,95 | 3,41 | 24,85 |
| GE DIESEL BT | 480 | 46,8 | 38,9 | 108,86 |
| GEN SSFV 800 V | 800 | 0 | 0 | 0 |
| SSAA SSFV | 240 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 5  Resultados falla trifásica escenario 4

    - ESCENARIO HIDRAULICO Y TÉRMICO

| Falla trifásica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento / Tensión |  | 5. Escenario PCH - Diesel |  |  |
| Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] |
| TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1,75 | 0,67 | 4,93 |
| SSAA PCH | 480 | 11,7 | 9,73 | 31,75 |
| GEN 1 PCH | 480 | 16,84 | 14 | 44,08 |
| GEN 2 PCH | 480 | 16,84 | 14 | 44,08 |
| GEN 3 PCH | 480 | 16,84 | 14 | 44,08 |
| GEN 4 PCH | 480 | 16,84 | 14 | 44,08 |
| GEN 5 PCH | 480 | 16,84 | 14 | 44,08 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,61 | 36,52 | 1,5 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,61 | 36,52 | 1,5 |
| SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0,61 | 36,52 | 1,5 |
| SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0,5 | 12,01 | 1,35 |
| SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0,61 | 36,52 | 1,5 |
| SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 1,78 | 42,5 | 4,29 |
| TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 1,78 | 42,5 | 4,29 |
| DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 9,2 | 3,51 | 25,64 |
| GE DIESEL BT | 480 | 57,96 | 48,19 | 136,03 |
| GEN SSFV 800 V | 800 | 0 | 0 | 0 |
| SSAA SSFV | 240 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 6  Resultados falla trifásica escenario 5

  - FALLA MONOFÁSICA

    - ESCENARIO HIDRÁULICO – TÉRMICO – SOLAR

| Falla Monofásica a tierra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento / Tensión |  | 1. Escenario PCH - DIESEL - SSFV |  |  |  |
| Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] | Ib [kA] |
| TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1,79 | 0,23 | 5,04 | 1,79 |
| SSAA PCH | 480 | 12,9 | 3,57 | 35 | 12,9 |
| GEN 1 PCH | 480 | 10,85 | 3,01 | 28,41 | 10,85 |
| GEN 2 PCH | 480 | 10,85 | 3,01 | 28,41 | 10,85 |
| GEN 3 PCH | 480 | 10,85 | 3,01 | 28,41 | 10,85 |
| GEN 4 PCH | 480 | 10,85 | 3,01 | 28,41 | 10,85 |
| GEN 5 PCH | 480 | 10,85 | 3,01 | 28,41 | 10,85 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,77 | 15,33 | 1,89 | 0,77 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,77 | 15,33 | 1,89 | 0,77 |
| SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0,77 | 15,33 | 1,89 | 0,77 |
| SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0,56 | 4,5 | 1,52 | 0,56 |
| SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0,77 | 15,33 | 1,89 | 0,77 |
| SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 2,27 | 18,1 | 5,49 | 2,27 |
| TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 5,49 | 18,1 | 5,49 | 2,27 |
| DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE DIESEL BT | 480 | 78,97 | 21,89 | 185,34 | 78,97 |
| GEN SSFV 800 V | 800 | 72,91 | 13,43 | 72,91 | 29,07 |
| SSAA SSFV | 240 | 0,43 | 0,06 | 1,21 | 0,43 |

Tabla 7  Resultados falla monofásica escenario 1

    - ESCENARIO TÉRMICO – SOLAR

| Falla Monofásica a tierra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento / Tensión |  | 2. Escenario Diesel - SSFV |  |  |  |
| Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] | Ib [kA] |
| TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1,78 | 0,23 | 5,01 | 1,78 |
| SSAA PCH | 480 | 11,8 | 3,27 | 31,83 | 11,8 |
| GEN 1 PCH | 480 | 3,79 | 1,05 | 8,82 | 3,79 |
| GEN 2 PCH | 480 | 3,79 | 1,05 | 8,82 | 3,79 |
| GEN 3 PCH | 480 | 3,79 | 1,05 | 8,82 | 3,79 |
| GEN 4 PCH | 480 | 3,79 | 1,05 | 8,82 | 3,79 |
| GEN 5 PCH | 480 | 3,79 | 1,05 | 8,82 | 3,79 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0,51 | 4,04 | 1,36 | 0,51 |
| SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 14,2 | 1,78 | 4,31 | 1,78 |
| TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 1,78 | 14,2 | 4,31 | 1,78 |
| DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE DIESEL BT | 480 | 65,04 | 18,02 | 151,29 | 65,04 |
| GEN SSFV 800 V | 800 | 23,96 | 111,07 | 92,42 | 59,66 |
| SSAA SSFV | 240 | 0,43 | 0,06 | 1,21 | 0,43 |

Tabla 8   Resultados falla monofásica escenario 2

    - ESCENARIO SOLO HIDRÁULICO

| Falla Monofásica a tierra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento / Tensión |  | 3. Escenario PCH |  |  |  |
| Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] | Ib [kA] |
| TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1,74 | 0,22 | 4,86 | 1,74 |
| SSAA PCH | 480 | 8,92 | 2,47 | 22,82 | 8,92 |
| GEN 1 PCH | 480 | 8,47 | 2,35 | 20,78 | 8,47 |
| GEN 2 PCH | 480 | 8,47 | 2,35 | 20,78 | 8,47 |
| GEN 3 PCH | 480 | 8,47 | 2,35 | 20,78 | 8,47 |
| GEN 4 PCH | 480 | 8,47 | 2,35 | 20,78 | 8,47 |
| GEN 5 PCH | 480 | 8,47 | 2,35 | 20,78 | 8,47 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,27 | 5,42 | 0,65 | 0,27 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,27 | 5,42 | 0,65 | 0,27 |
| SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0,27 | 5,42 | 0,65 | 0,27 |
| SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0,37 | 2,93 | 0,93 | 0,37 |
| SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0,27 | 5,42 | 0,65 | 0,27 |
| SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 0,63 | 5,01 | 1,52 | 0,63 |
| TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 0,63 | 5,01 | 1,52 | 0,63 |
| DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE DIESEL BT | 480 | 65,04 | 18,02 | 118,77 | 65,04 |
| GEN SSFV 800 V | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSAA SSFV | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 9   Resultados falla monofásica escenario 3

    - ESCENARIO SOLO TÉRMICO

| Falla Monofásica a tierra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento / Tensión |  | 4. Escenario Diesel |  |  |  |
| Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] | Ib [kA] |
| TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1,78 | 0,23 | 5,01 | 1,78 |
| SSAA PCH | 480 | 11,8 | 3,27 | 31,83 | 11,8 |
| GEN 1 PCH | 480 | 3,79 | 1,05 | 8,82 | 3,79 |
| GEN 2 PCH | 480 | 3,79 | 1,05 | 8,82 | 3,79 |
| GEN 3 PCH | 480 | 3,79 | 1,05 | 8,82 | 3,79 |
| GEN 4 PCH | 480 | 3,79 | 1,05 | 8,82 | 3,79 |
| GEN 5 PCH | 480 | 3,79 | 1,05 | 8,82 | 3,79 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0,51 | 4,04 | 1,36 | 0,51 |
| SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 1,78 | 14,2 | 4,31 | 1,78 |
| TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 1,78 | 14,2 | 4,31 | 1,78 |
| DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE DIESEL BT | 480 | 1,78 | 14,2 | 4,31 | 1,78 |
| GEN SSFV 800 V | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSAA SSFV | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 10  Resultados falla monofásica escenario 4

    - ESCENARIO HIDRAULICO Y TÉRMICO

| Falla Monofásica a tierra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento / Tensión |  | 5. Escenario PCH - Diesel |  |  |  |
| Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] | Ib [kA] |
| TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1,79 | 0,23 | 5,04 | 1,79 |
| SSAA PCH | 480 | 12,9 | 3,57 | 35 | 12,9 |
| GEN 1 PCH | 480 | 10,85 | 3,01 | 28,41 | 10,85 |
| GEN 2 PCH | 480 | 10,85 | 3,01 | 28,41 | 10,85 |
| GEN 3 PCH | 480 | 10,85 | 3,01 | 28,41 | 10,85 |
| GEN 4 PCH | 480 | 10,85 | 3,01 | 28,41 | 10,85 |
| GEN 5 PCH | 480 | 10,85 | 3,01 | 28,41 | 10,85 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,77 | 15,33 | 1,89 | 0,77 |
| PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0,77 | 15,33 | 1,89 | 0,77 |
| SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0,77 | 15,33 | 1,89 | 0,77 |
| SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0,56 | 4,5 | 1,52 | 0,56 |
| SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0,77 | 15,33 | 1,89 | 0,77 |
| SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 2,27 | 18,1 | 5,49 | 2,27 |
| TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 2,27 | 18,1 | 5,49 | 2,27 |
| DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE DIESEL BT | 480 | 78,97 | 21,89 | 185,34 | 78,97 |
| GEN SSFV 800 V | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SSAA SSFV | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabla 11   Resultados falla monofásica escenario 5

- CONCLUSIONES

Puntos Críticos con las Corrientes Más Altas:

A continuación, se presentan los puntos más críticos identificados con las mayores corrientes de cortocircuito iniciales simétricas (Ik′′​) en ambas fallas analizadas:

Falla Trifásica:

- GE DIESEL BT (480 V)

  - Corriente inicial simétrica (Ik′′): 57.96 kA

  - Potencia de cortocircuito (Sk′′ 48.19 MVA

  - Corriente pico instantánea (IpI): 136.03 kA

- Otros puntos

  - Corriente inicial simétrica (Ik′′​): 46.80 kA

  - Potencia de cortocircuito (Sk′′​): 38.90 MVA

  - Corriente pico instantánea (IpI​): 108.86 Ka

Estos puntos muestran que la generación diésel a baja tensión es el componente más crítico ante una falla trifásica, indicando la necesidad de medidas especiales de protección y robustez en estos equipos.

Falla Monofásica a Tierra:

- GE DIESEL BT (480 V)

  - Corriente inicial simétrica (Ik′′): 78.97 kA

  - Potencia de cortocircuito (Sk′′): 21.89 MVA

  - Corriente pico instantánea (IpI​): 185.34 kA

  - Corriente base (IbI): 78.97 kA

- GEN SSFV (800 V)

  - Corriente inicial simétrica (Ik′′​): 72.91 kA

  - Potencia de cortocircuito (Sk′′​): 13.43 MVA

  - Corriente pico instantánea (IpI​): 72.91 kA

  - Corriente base (IbI): 29.07 kA

En la falla monofásica, nuevamente la generación diésel se presenta como la más vulnerable. El generador solar fotovoltaico (SSFV) también aparece como punto crítico importante debido a la alta corriente inicial.

Recomendaciones:

- Reforzar la protección de los equipos identificados (GE DIESEL BT y GEN SSFV) con interruptores y relés ajustados adecuadamente para soportar y despejar estas corrientes.

- Verificar la capacidad mecánica de estos equipos frente a la elevada corriente pico (Ip).

- Considerar estudios adicionales específicos para estos puntos críticos, que incluyan análisis dinámicos y térmicos más detallados.