## Trifásico
Falla trifásica
Elemento / Tensión |  | 1. Escenario PCH - DIESEL - SSFV
Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA]
TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1.75 | 0.67 | 4.93
SSAA PCH | 480 | 11.7 | 9.73 | 31.75
GEN 1 PCH | 480 | 16.84 | 14 | 44.08
GEN 2 PCH | 480 | 16.84 | 14 | 44.08
GEN 3 PCH | 480 | 16.84 | 14 | 44.18
GEN 4 PCH | 480 | 16.84 | 14 | 44.18
GEN 5 PCH | 480 | 16.84 | 14 | 44.08
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.61 | 36.52 | 1.5
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.61 | 36.52 | 1.5
SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0.61 | 36.52 | 1.5
SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0.5 | 12.01 | 1.35
SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0.61 | 36.52 | 1.5
SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 1.78 | 42.5 | 4.29
TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 1.78 | 42.5 | 4.29
DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 9.2 | 3.51 | 25.64
GE DIESEL BT | 480 | 57.96 | 48.19 | 136.03
GEN SSFV 800 V | 800 | 21.81 | 30.22 | 54.69
SSAA SSFV | 240 | 0.43 | 0.18 | 1.21
Falla trifásica
Elemento / Tensión |  | 2. Escenario Diesel - SSFV
Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA]
TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1.73 | 0.66 | 4.88
SSAA PCH | 480 | 10.38 | 8.63 | 28.01
GEN 1 PCH | 480 | 3.13 | 2.6 | 7.28
GEN 2 PCH | 480 | 3.13 | 2.6 | 7.28
GEN 3 PCH | 480 | 3.13 | 2.6 | 7.28
GEN 4 PCH | 480 | 3.13 | 2.6 | 7.28
GEN 5 PCH | 480 | 3.13 | 2.6 | 7.28
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.42 | 25.09 | 1.05
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.42 | 25.09 | 1.05
SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0.42 | 25.09 | 1.05
SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0.44 | 10.44 | 1.17
SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0.42 | 25.09 | 1.05
SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 1.34 | 32.09 | 3.24
TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 1.34 | 32.09 | 3.24
DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 8.95 | 3.41 | 24.85
GE DIESEL BT | 480 | 46.8 | 38.9 | 108.86
GEN SSFV 800 V | 800 | 17.57 | 24.34 | 43.75
SSAA SSFV | 240 | 0.43 | 0.18 | 1.21
Falla trifásica
Elemento / Tensión |  | 3. Escenario PCH
Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA]
TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1.68 | 0.64 | 4.69
SSAA PCH | 480 | 7.27 | 6.04 | 18.59
GEN 1 PCH | 480 | 10.15 | 8.44 | 24.88
GEN 2 PCH | 480 | 10.15 | 8.44 | 24.88
GEN 3 PCH | 480 | 10.15 | 8.44 | 24.88
GEN 4 PCH | 480 | 10.15 | 8.44 | 24.88
GEN 5 PCH | 480 | 10.15 | 8.44 | 24.88
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.19 | 11.44 | 0.45
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.19 | 11.44 | 0.45
SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0.19 | 11.44 | 0.45
SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0.29 | 6.99 | 0.74
SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0.19 | 11.44 | 0.45
SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 0.44 | 10.4 | 1.05
TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 0.44 | 10.4 | 1.05
DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 7.27 | 2.77 | 19.61
GE DIESEL BT | 480 | 46.8 | 38.9 | 108.86
GEN SSFV 800 V | 800 | 0 | 0 | 0
SSAA SSFV | 240 | 0 | 0 | 0
Falla trifásica
Elemento / Tensión |  | 4. Escenario Diesel
Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA]
TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1.73 | 0.66 | 4.88
SSAA PCH | 480 | 10.38 | 8.63 | 28.01
GEN 1 PCH | 480 | 3.13 | 2.6 | 7.28
GEN 2 PCH | 480 | 3.13 | 2.6 | 7.28
GEN 3 PCH | 480 | 3.13 | 2.6 | 7.28
GEN 4 PCH | 480 | 3.13 | 2.6 | 7.28
GEN 5 PCH | 480 | 3.13 | 2.6 | 7.28
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.42 | 25.09 | 1.05
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.42 | 25.09 | 1.05
SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0.42 | 25.09 | 1.05
SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0.44 | 10.44 | 1.17
SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0.42 | 25.09 | 1.05
SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 1.34 | 32.09 | 3.24
TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 1.34 | 32.09 | 3.24
DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 8.95 | 3.41 | 24.85
GE DIESEL BT | 480 | 46.8 | 38.9 | 108.86
GEN SSFV 800 V | 800 | 0 | 0 | 0
SSAA SSFV | 240 | 0 | 0 | 0
Falla trifásica
Elemento / Tensión |  | 5. Escenario PCH - Diesel
Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA]
TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1.75 | 0.67 | 4.93
SSAA PCH | 480 | 11.7 | 9.73 | 31.75
GEN 1 PCH | 480 | 16.84 | 14 | 44.08
GEN 2 PCH | 480 | 16.84 | 14 | 44.08
GEN 3 PCH | 480 | 16.84 | 14 | 44.08
GEN 4 PCH | 480 | 16.84 | 14 | 44.08
GEN 5 PCH | 480 | 16.84 | 14 | 44.08
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.61 | 36.52 | 1.5
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.61 | 36.52 | 1.5
SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0.61 | 36.52 | 1.5
SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0.5 | 12.01 | 1.35
SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0.61 | 36.52 | 1.5
SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 1.78 | 42.5 | 4.29
TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 1.78 | 42.5 | 4.29
DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 9.2 | 3.51 | 25.64
GE DIESEL BT | 480 | 57.96 | 48.19 | 136.03
GEN SSFV 800 V | 800 | 0 | 0 | 0
SSAA SSFV | 240 | 0 | 0 | 0

## Monofasico
Falla Monofásica a tierra
Elemento / Tensión |  | 1. Escenario PCH - DIESEL - SSFV
Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] | Ib [kA]
TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1.79 | 0.23 | 5.04 | 1.79
SSAA PCH | 480 | 12.9 | 3.57 | 35 | 12.9
GEN 1 PCH | 480 | 10.85 | 3.01 | 28.41 | 10.85
GEN 2 PCH | 480 | 10.85 | 3.01 | 28.41 | 10.85
GEN 3 PCH | 480 | 10.85 | 3.01 | 28.41 | 10.85
GEN 4 PCH | 480 | 10.85 | 3.01 | 28.41 | 10.85
GEN 5 PCH | 480 | 10.85 | 3.01 | 28.41 | 10.85
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.77 | 15.33 | 1.89 | 0.77
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.77 | 15.33 | 1.89 | 0.77
SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0.77 | 15.33 | 1.89 | 0.77
SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0.56 | 4.5 | 1.52 | 0.56
SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0.77 | 15.33 | 1.89 | 0.77
SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 2.27 | 18.1 | 5.49 | 2.27
TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 5.49 | 18.1 | 5.49 | 2.27
DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
GE DIESEL BT | 480 | 78.97 | 21.89 | 185.34 | 78.97
GEN SSFV 800 V | 800 | 72.91 | 13.43 | 72.91 | 29.07
SSAA SSFV | 240 | 0.43 | 0.06 | 1.21 | 0.43
Falla Monofásica a tierra
Elemento / Tensión |  | 2. Escenario Diesel - SSFV
Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] | Ib [kA]
TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1.78 | 0.23 | 5.01 | 1.78
SSAA PCH | 480 | 11.8 | 3.27 | 31.83 | 11.8
GEN 1 PCH | 480 | 3.79 | 1.05 | 8.82 | 3.79
GEN 2 PCH | 480 | 3.79 | 1.05 | 8.82 | 3.79
GEN 3 PCH | 480 | 3.79 | 1.05 | 8.82 | 3.79
GEN 4 PCH | 480 | 3.79 | 1.05 | 8.82 | 3.79
GEN 5 PCH | 480 | 3.79 | 1.05 | 8.82 | 3.79
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0
SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0
SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0.51 | 4.04 | 1.36 | 0.51
SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0
SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 14.2 | 1.78 | 4.31 | 1.78
TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 1.78 | 14.2 | 4.31 | 1.78
DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
GE DIESEL BT | 480 | 65.04 | 18.02 | 151.29 | 65.04
GEN SSFV 800 V | 800 | 23.96 | 111.07 | 92.42 | 59.66
SSAA SSFV | 240 | 0.43 | 0.06 | 1.21 | 0.43
Falla Monofásica a tierra
Elemento / Tensión |  | 3. Escenario PCH
Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] | Ib [kA]
TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1.74 | 0.22 | 4.86 | 1.74
SSAA PCH | 480 | 8.92 | 2.47 | 22.82 | 8.92
GEN 1 PCH | 480 | 8.47 | 2.35 | 20.78 | 8.47
GEN 2 PCH | 480 | 8.47 | 2.35 | 20.78 | 8.47
GEN 3 PCH | 480 | 8.47 | 2.35 | 20.78 | 8.47
GEN 4 PCH | 480 | 8.47 | 2.35 | 20.78 | 8.47
GEN 5 PCH | 480 | 8.47 | 2.35 | 20.78 | 8.47
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.27 | 5.42 | 0.65 | 0.27
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.27 | 5.42 | 0.65 | 0.27
SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0.27 | 5.42 | 0.65 | 0.27
SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0.37 | 2.93 | 0.93 | 0.37
SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0.27 | 5.42 | 0.65 | 0.27
SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 0.63 | 5.01 | 1.52 | 0.63
TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 0.63 | 5.01 | 1.52 | 0.63
DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
GE DIESEL BT | 480 | 65.04 | 18.02 | 118.77 | 65.04
GEN SSFV 800 V | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
SSAA SSFV | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
Falla Monofásica a tierra
Elemento / Tensión |  | 4. Escenario Diesel
Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] | Ib [kA]
TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1.78 | 0.23 | 5.01 | 1.78
SSAA PCH | 480 | 11.8 | 3.27 | 31.83 | 11.8
GEN 1 PCH | 480 | 3.79 | 1.05 | 8.82 | 3.79
GEN 2 PCH | 480 | 3.79 | 1.05 | 8.82 | 3.79
GEN 3 PCH | 480 | 3.79 | 1.05 | 8.82 | 3.79
GEN 4 PCH | 480 | 3.79 | 1.05 | 8.82 | 3.79
GEN 5 PCH | 480 | 3.79 | 1.05 | 8.82 | 3.79
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0
SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0
SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0.51 | 4.04 | 1.36 | 0.51
SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0
SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 1.78 | 14.2 | 4.31 | 1.78
TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 1.78 | 14.2 | 4.31 | 1.78
DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
GE DIESEL BT | 480 | 1.78 | 14.2 | 4.31 | 1.78
GEN SSFV 800 V | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
SSAA SSFV | 240 | 0 | 0 | 0 | 0
Falla Monofásica a tierra
Elemento / Tensión |  | 5. Escenario PCH - Diesel
Elemento | rtd. [V] | Ik'' [kA] | Sk'' [MVA] | Ip [kA] | Ib [kA]
TR AUX 2 SE MUTATA | 220 | 1.79 | 0.23 | 5.04 | 1.79
SSAA PCH | 480 | 12.9 | 3.57 | 35 | 12.9
GEN 1 PCH | 480 | 10.85 | 3.01 | 28.41 | 10.85
GEN 2 PCH | 480 | 10.85 | 3.01 | 28.41 | 10.85
GEN 3 PCH | 480 | 10.85 | 3.01 | 28.41 | 10.85
GEN 4 PCH | 480 | 10.85 | 3.01 | 28.41 | 10.85
GEN 5 PCH | 480 | 10.85 | 3.01 | 28.41 | 10.85
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.77 | 15.33 | 1.89 | 0.77
PCH MUTATA 34,5 kV | 34500 | 0.77 | 15.33 | 1.89 | 0.77
SE VALLE 34,5 kV | 34500 | 0.77 | 15.33 | 1.89 | 0.77
SE VALLE 13,8 kV | 13800 | 0.56 | 4.5 | 1.52 | 0.56
SE MUTIS 34,5 kV | 34500 | 0.77 | 15.33 | 1.89 | 0.77
SE MUTIS 13,8 KV | 13800 | 2.27 | 18.1 | 5.49 | 2.27
TR SSAA MUTIS 13,8/220 kV | 13800 | 2.27 | 18.1 | 5.49 | 2.27
DISTRI. 220 V SE MUTIS | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
GE DIESEL BT | 480 | 78.97 | 21.89 | 185.34 | 78.97
GEN SSFV 800 V | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
SSAA SSFV | 240 | 0 | 0 | 0 | 0