“CONTRATAR LOS AJUSTES DE INGENIERIA BÁSICA Y DETALLADA DE LOS DISEÑOS DE LA NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN DIÉSEL – CGD, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO”

ANEXO 16

CAMPOS ELECTRO MAGNETICOS

INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS

DIRECTOR DE PROYECTO

ALEXANDER BEDOYA DUQUE

INGENIERO ELECTRICISTA

PABLO GIL AGUDELO

SUPERVISOR

Manizales, Caldas, febrero 2023

CONTENIDO

CONDICIONES GENERALES	4

1.	DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA:	4

2.	PROCEDIMIENTO:	6

| ÍNDICE DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍNDICE REVISIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | MODIFICACIONES |

| VERSIÓN No. |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPARÓ: | NOMBRE | Santiago Molano Acevedo |  |
|  | FIRMA |  |  |
| REVISÓ: | NOMBRE | Ángel Aristizábal |  |
|  | FIRMA |  |  |
| APROBÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |

# CONDICIONES GENERALES

El presente documento describe la metodología seguida para el cálculo de campos electromagnéticos de las acometidas que se instalarán en las maquinas generadoras de energía en el municipio de Bahía Solano; este cálculo se hace necesario para establecer los valores de máxima intensidad de densidad de flujo magnético.

# DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA:

Para conocer el campo magnético que se forma alrededor de un conductor nos referimos a la ley de Biot-Savart la cual dice que la densidad de flujo magnético infinitesimal permite calcular el valor total del campo magnético asociado a una corriente eléctrica que fluye por un circuito a partir de una simple operación de suma de los elementos infinitesimales de corriente.

El campo magnético que crea un hilo son circunferencia alrededor de él y la circunferencia que nos interesa es la que pasa por el punto P y para observar la dirección que tiene el campo aplicamos la regla de la mano derecha (Figura 1), donde el pulgar nos indica el sentido de la corriente y los dedos nos muestra el sentido del campo magnético cuando pasa por el punto P (Figura 2).

Para el caso de Bahía Solano como la acometida de las plantas eléctricas es un as de cinco conductores por fase, es decir, el campo total será la sumatoria de cada campo generado por cada conductor y los vectores que vayan hacia adentro del papel serán positivos y los que estén en sentido contrario serán negativos.

Figura 1. Regla de la mano derecha

Figura 2. Vista lateral del campo magnetico

Figura 3. Vista planta del campo

# PROCEDIMIENTO:

A continuación, se muestran los campos que se generan en cada conductor

Figura 4. Campos magneticos en cada conductor

Como se observa en la Figura 4, los vectores que pasan por le punto P y van hacia adentro del papel son B1, B2 y B3 estos serán positivos y los que salen del papel son B4 y B5 estos serán negativos, por lo tanto, el campo magnético total se da por la siguiente expresión:

BT=B1+B2+B3-B4-B5

Ley de Biot-Savart

B=μ0I2πr

Donde:

B→Campo magnético en el punto P.  Su unidad es en Tesla (T)

μ0→Permeabilidad magnética del vacio=4πx10-7

I→Corriente que circula por el conductor. Su unidad es en (A)

r→Distancia más corta en línea recta desde P hasta I.  Su unidad es en (m).

B1=(4πx10-7)(276,6)2π(0,125) =4,425x10-4 T→B1=442,5 [μT]

B2=(4πx10-7)(276,6)2π0,075=7,376x10-4 T→B2=737,6 [μT]

B3=(4πx10-7)(276,6)2π(0,025)=2,213x10-3 T→B3=2213 [μT]

B4=(4πx10-7)(276,6)2π0,025=2,213x10-3 T→B4=2213 [μT]

B5=(4πx10-7)(276,6)2π(0,075)=7,376x10-4 T→B5=737,6 [μT]

BT=442,5+737,6+2213-2213-737,6

BT=442,5 [μT]

Luego de obtener el resultado verificamos con la tabla 14.1 RETIE donde se muestran los valores límites de exposición a campos electromagnéticos.

Si comparamos los valores de la tabla 14.1 se está cumpliendo con los valores establecidos por el RETIE de 1000 µT.