“CONTRATAR LOS AJUSTES DE INGENIERIA BÁSICA Y DETALLADA DE LOS DISEÑOS DE LA NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN DIÉSEL – CGD, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO”

ANEXO 18

RED MEDIA TENSION BAHIA SOLANO

INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS

DIRECTOR DE PROYECTO

ALEXANDER BEDOYA DUQUE

INGENIERO ELECTRICISTA

PABLO GIL AGUDELO

SUPERVISOR

Manizales, Caldas, febrero 2024

CONTENIDO

CONTENIDO DE TABLAS	3

1.	UBICACIÓN DEL PROYECTO	4

2.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	5

3.	OBJETO	6

4.	NORMATIVA	6

5.	CALCULO DE REGULACION	6

6.	REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE ESTRUCTURAS.	9

6.1.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTADO ACTUAL LINEA A 34,5 kV.	11

7.	ANALISIS DE COORDINACION DE AISLAMIENTO ELECTRICO (EN CASO DE CAMBIO DE AISLAMIENTO PARA 15kV)	12

7.1.	OBJETO	12

7.2.	CONDICIONES AMBIENTALES	12

7.3.	PARAMETROS ELECTRICOS	13

7.4.	SELECCIÓN DE PARARRAYOS	13

7.5.	VOLTAJE NOMINAL DE LOS PARARRAYOS	13

7.6.	COORDINACION DE AISLAMIENTO	16

7.7.	SELECCIÓN DE LA DISTANCIA DE FUGA DE LAS CADENAS DE AISLADORES	17

7.8.	AISLADORES	20

7.9.	CORTACIRCUITOS	24

7.10.	DESCARGADORES DE SOBRE TENSION DP’S	25

8.	IDENTIFICACION DE NIVELES DE RIESGO	26

8.1.	OBJETO	26

8.2.	MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ELECTRICOS	39

8.2.1 Medidas Preventivas	39

9.	ESTABLECER LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS	40

10.	BIBLIOGRAFÍA	43

## CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Parámetros eléctricos	13

Tabla 2. Datos del sistema.	13

Tabla 3. Coordinacion de aislamiento	16

Tabla 4. Tensiones residuaes para pararrayos.	17

Tabla 5. Distancias horizontales entre conductores soportados en la misma estructura de apoyo.	18

Tabla 6. Caracteristicas del aislador.	21

Tabla 7. Caracteristicas del aislador	22

| ÍNDICE DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍNDICE REVISIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | MODIFICACIONES |

| VERSIÓN No. |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPARÓ: | NOMBRE | Santiago Molano Acevedo |  |
|  | FIRMA |  |  |
| REVISÓ: | NOMBRE | Ángel Aristizábal |  |
|  | FIRMA |  |  |
| APROBÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |

# UBICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Bahía Solano en el departamento del Chocó.

Figura 1. ubicación general del proyecto

# DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Central de Generación Diesel que suministra energía a Bahía Solano se encuentra ubicada en perímetro urbano de ciudad Mutis, allí se encuentra subestación eléctrica que alimenta los circuitos de distribución de la ciudad.

Uno de los circuitos se encuentra energizado a 34,5kV y va desde la subestación en ciudad Mutis hasta la población El Valle para el suministro de energía del lugar. Antes de llegar a la subestación el Valle se interconecta con la línea aérea que llega de la Central Hidráulica de Mutatá y continúa recorrido a la subestación El Valle.

Actualmente se está desarrollando un proyecto eléctrico para trasladar la Central de Generación y subestación eléctrica de ciudad Mutis a una zona rural aproximadamente a 5,2km de la ubicación actual por todo el recorrido de la línea a 34,5kV a bordo de carretera en la vía entre ciudad Mutis y el corregimiento El Valle.

Al trasladar la Central de Generación y subestación eléctrica de ciudad Mutis (Bahía Solano) se plantea que el tramo de línea a 34,5kV (5,2km) que queda entre ubicación nueva y sitio anterior, sea energizado a 13,8kV y suministrar energía a ciudad Mutis.

En general el ramal principal del circuito desde la ubicación nueva que se plantea de la Central de Generación y subestación eléctrica hasta ciudad Mutis se tiene aproximadamente 6km y la carga total de ciudad Mutis es aproximadamente 2,161MVA (Actualmente).

# OBJETO

- Verificar caída de tensión del circuito existente a 34,5kV al energizarlo a 13,8kV desde la ubicación nueva de la subestación hasta cola del circuito de la troncal principal en ciudad Mutis.

- Verificar estado actual de las estructuras de la línea existente a 34,5kV que se energizará a 13,8kV y posibles intervenciones de mantenimiento para desarrollo del proyecto.

# NORMATIVA

En la elaboración del presente informe fueron tenidas en cuenta las siguientes normas:

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE Vigente. Resolución N° 90708 de agosto 30 de 2013.

- NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano (Primera Actualización 1998)

# CALCULO DE REGULACION

El momento eléctrico que es un método aproximado para la selección del nivel de voltaje y tipo de conductores. Este método relaciona los datos iniciales, como la potencia a transmitir, factor de potencia, regulación de voltaje y distancia de transmisión con el voltaje y la impedancia de la línea.

Para el momento eléctrico y regulación se deben de tener en cuenta tramos de línea presentes desde la subestación Bahía Solano hasta la población en Mutis (6km Aprox.), en conductor 266,8 Kcmil ACSR.

Momento eléctrico:

M.E=kVA x L	(1)

kVA : Demanda total

L : Longitud [km]

Regulación de Voltaje:

ΔV%=K1 x kVA x L	(2)

K1: Constante de regulación [% x kVA x km]

Perdidas:

ΔP%=K2 x kVA x L	(3)

K2: Constante de peridas [% x kVA x km]

Solución: 2026

kVA : 2161kVA

L : 6 [km]

K1:1,93*10-7  [% /kVA x km]

K2:1,41*10-7  [% /kVA x km]

Regulación:

M.E=2161kVA x 6km

ΔV%=K x kVA x L=K x M.E

ΔV%=0,002502%

Perdidas:

ΔP%=K2 x kVA x L

ΔP%=0,001828%

Solución: 2032

kVA : 3444kVA

L : 6 [km]

K1:1,93*10-7  [% /kVA x km]

K2:1,41*10-7  [% /kVA x km]

Regulación:

M.E=3444kVA x 6km

ΔV%=K x kVA x L=K x M.E

ΔV%=0,00398%

Perdidas:

ΔP%=K2 x kVA x L

ΔP%=0,00291%

Las tensiones en estado estacionario a 60 Hz y sus variaciones permisibles, son las establecidas en la norma NTC 1340, o aquella que la modifique o sustituya. Se aplicará como variación permitida +5 y –10% de la tensión nominal, porcentaje que cubre la red de media tensión.

De acuerdo con lo anterior, se observa de los cálculos anteriores que la regulación para la red aérea es menor al 5%. Por lo tanto, se cumple con el parámetro exigido en la norma en cuanto a regulación.

# REGISTRO FOTOGRAFICO ESTADO ACTUAL DE ESTRUCTURAS.

La línea a 34,5kV tiene un recorrido total de 5,2km contados desde la subestación actual en ciudad Mutis (Bahía Solano) hasta ubicación nueva que se está proponiendo para la Central de Generación y subestación eléctrica. En total son aproximadamente 35 estructuras. La línea está construida en postes de concreto de 12m x 750kgf y 12m x 1050kgf.

A continuación, se presenta registro fotográfico de algunas de las estructuras de la línea a 34,5kV:

## 6.1.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ESTADO ACTUAL LINEA A 34,5 kV.

Luego del recorrido realizado al circuito a 34,5kV desde la ubicación nueva proyectada donde se construirá la Central Diesel y subestación hasta ubicación actual en ciudad Mutis (Bahía Solano) el cual se tiene proyectado energizar a 13,8kV, se tienen las siguientes consideraciones:

- Línea eléctrica aérea está construida en cable ACSR N° 1/0 AWG, aislamiento para 34,5kV, postes de concreto de 12m x 750kgf y 12m x 1050kgf.

- Postes físicamente en buen estado, con presencia de musgo. Se observa estabilidad del terreno de los lugares donde se ubican las estructuras.

- Crucetas en buen estado, algunas con presencia de musgo. Se debe hacer mantenimiento de limpieza y ajuste de tonillos de los herrajes.

- Se recomienda realizar mantenimiento general a la línea, actividades de poda y retiro de vegetación en el recorrido del circuito pues se observa acercamiento de vegetación a los conductores eléctricos.

- Aislamiento en buen estado, requiere mantenimiento de limpieza general, ajuste de conexiones e inspección general.

- Se recomienda realizar inspección termográfica, para revisar posibles puntos calientes en las conexiones y corregirlos.

- Se recomienda en labores de mantenimiento inspección general de puestas a tierra de estructuras, conexión de guarda y mediciones de resistencia de puesta a tierra.

- Mantenimiento de retiro de vegetación de vientos o templetes de las estructuras.

- Teniendo en cuenta que se va a realizar cambio de nivel de tensión, es decir pasar de 34,5kV a 13,8kV se debe marcar las estructuras con el nivel de tensión definitivo o cambiar el aislamiento de la línea existente para 15kV.

# ANALISIS DE COORDINACION DE AISLAMIENTO ELECTRICO (EN CASO DE CAMBIO DE AISLAMIENTO PARA 15kV)

## 7.1.	OBJETO

La coordinación de aislamiento tiene como objetivo la selección del nivel de aislamiento normalizado para todos los equipos de la línea, la instalación de pararrayos estableciendo su ubicación óptima y la determinación de las distancias en el aire, especialmente entre fase y tierra, y fase-fase.

## 7.2.	CONDICIONES AMBIENTALES

- Altura sobre el nivel del mar (m): 5 msnm.

- Temperatura ambiente Promedio (°C): 25.

- Humedad Relativa (%): 90.

## 7.3.	PARAMETROS ELECTRICOS

Tabla 1. Parámetros eléctricos

| Nivel de tensión y BIL | Nominal | Máximo |
| --- | --- | --- |
| Media tensión [kV] | 13,8 | 15 |
| Frecuencia [Hz] | 60 |  |
| BIL 13,2 [kV] | 95 |  |
| BIL para baja tensión | 10 |  |

## 7.4.	SELECCIÓN DE PARARRAYOS

Tabla 2. Datos del sistema.

| Datos del sistema |  |
| --- | --- |
| Tensión nominal [Kv] | 13.8 |
| Tensión máxima Vm [V] | 15 |
| Nivel de polución | Bajo |
| Factor de diseño del pararrayo, Ko | 0.8 |
| Capacidad del pararrayos, Kt (1) | 1.15 |
| Factor de sistemas sólidos a tierra, Ke | 1.4 |

Depende del tiempo de duración de la sobretensión temporal, 1 s.

## 7.5.	VOLTAJE NOMINAL DE LOS PARARRAYOS

El voltaje nominal de los pararrayos se encuentra teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

Tensión continua de operación (COV)

Sobretensión temporal (TOV)

Ke: Factor de falla a tierra, que para este caso es de 1,4 por ser el sistema sólidamente puesto a tierra.

Tensión nominal del pararrayos

La tensión nominal del pararrayos R, es el valor mayor entre Ro y Re.

Ko: Factor de diseño del pararrayos.  Para este caso es Ko = 0,8

Kt: Es la capacidad del pararrayos y depende del tiempo de duración de la sobretensión temporal.

Se elige Kt = 1,15 para un tiempo de despeje de falla de 1 seg, que es lo esperado cuando el sistema está sólidamente puesto a tierra.

Dado que Ro>Re, la tensión nominal del pararrayos es Ro multiplicada por un factor de seguridad que para sistemas menores de 100 kV es del 10%.  Así la tensión nominal del pararrayos es:

De acuerdo con la norma CHEC para subestaciones en media tensión numeral 9.3.4.1 literal a) se deben utilizar DPS con tensión nominal normalizada de 12 kV.

Se utilizarán descargadores de óxido de zinc del tipo polimérico de 12kV – 10kA (onda de 8/20 µseg).

## 7.6.	COORDINACION DE AISLAMIENTO

Tabla 3. Coordinacion de aislamiento

| Descripción | Formula | Valor | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensión del sistema |  | 13,2 kV |  |
| Nivel de protección para impulso tipo atmosférico | NPR | 33.4 |  |
| Nivel de protección al impulso tipo maniobra | NPM | 28.51 |  |
| Nivel básico de aislamiento (BIL) | Ke x NPR | 46.76 | Para un sistema sólidamente puesto a tierra Ke=1.4 |
| Tensión soportada al impulso tipo maniobra para equipos aislados en aceite, BSL (aceite) | 0.83 x BIL | 38.81 |  |
| Nivel de protección del equipo por maniobra MipM (aceite) | BSL(aceite)/NPM | 1.36 | debe ser > 1.15 |
| Tensión soportada al impulso tipo maniobra para equipos aislados en aire BSL (aire) | 0.75 x BIL | 35.07 |  |
| Nivel de protección del pararrayos NipM (aire) | BSL (aire)/NPM | 1.23 | debe ser > 1.15 |
| BIL normalizado del equipo | 60.1 KV |  |  |
| Nivel de protección al impulso tipo rayo NipR | BIL/NPR | 1.40 | debe ser > 1.2 |
| Coordinación | Correcta |  |  |

Los valores de NPR y NPM se obtuvieron de la siguiente tabla:

Tabla 4. Tensiones residuaes para pararrayos.

## 7.7.	SELECCIÓN DE LA DISTANCIA DE FUGA DE LAS CADENAS DE AISLADORES

Para seleccionar las líneas de fuga de los aisladores el criterio principal a considerar es el de la contaminación. De acuerdo a la para redes aéreas de media tensión, para una zona con baja contaminación tal como una área forestal o agrícola el grado de aislamiento mínimo es de 2 cm/kV. Por lo tanto, la distancia total de fuga estará determinada por la expresión:

D=Vmáx3*Kd*Kf

D=15KV3*1*2cmKV=17.32cm=173.2mm

Donde:

D: Distancia de fuga (mm).

Kd: Factor de corrección según el diámetro Dm del aislador (Si Dm<300mm, Kd=1; si 300mm≤Dm≥500mm, Kd=1.1; si Dm>500mm, Kd=1.2)

Kf: Coeficiente de fuga, mm/Kv

Vmáx: Tensión máxima de servicio del sistema, kVrms

Una vez determinada la distancia de fuga requerida (D) se puede calcular el número de aisladores. Por lo tanto, se selecciona un aislador de 6" tipo retención Norma ANSI Clase 52-1 el cual tiene una distancia de fuga de 178mm, de acuerdo con la norma.

Número de aisladores=1.15*Distancia de fuga requeridaDistancia de fuga de cada aislador=1.15*173.2178=1.11

De acuerdo con lo anterior se requiere una cadena con dos aisladores de retención tipo ANSI 52-1. Para el caso del proyecto en particular se instalarán aisladores poliméricos.

Distancias mínimas fase-tierra y fase-fase

Tabla 5. Distancias horizontales entre conductores soportados en la misma estructura de apoyo.

De la Tabla 18 del RETIE, la distancia horizontal entre conductores soportados en la misma estructura de apoyo, para un nivel de tensión nominal de 13.2kV se tiene:

DH=30cm+1 cm*KV8.7 KV

DH=30cm+13.2 cm*KV8.7 KV=31.517cm=315.17mm

Distancia mínima= 315.17mm

Distancia mínima entre fases (viento y cortocircuito)

Las distancias mínimas fase – fase en condiciones de viento, está determinada por el desplazamiento de los conductores debida a la acción del viento y está dada por la siguiente expresión:

b = a + 2.Yo.Sen (15º)

b = 315.17 + (2*7.62*Sen (15º))

b = 319.11 mm

Donde:

a: Distancia mínima fase – fase, 315.17 mm.

Yo: Flecha máxima (3% de la longitud total del vano, longitud de vano se asumió el vano de mayor distancia, el cual es de 254m.

## 7.8.	AISLADORES

Con base en el estudio de coordinación de aislamiento se han seleccionado los siguientes aisladores:

Aislador polimérico tipo Clevis:

Cumple norma ANSI 55-6 el cual tiene las siguientes características:

- Suspensión serie PSO150011 cuya referencia es DS-15.

- Distancia de fuga 410mm.

- Tensión de operación 15Kv.

- Nivel Básico de Aislamiento 140kV

En la tabla siguiente tabla se muestran características adicionales de este aislador.

Tabla 6. Caracteristicas del aislador.

Aislador tipo pin en porcelana:

Cumple norma ANSI 55-6 el cual tiene las siguientes características:

- Distancia de fuga 381mm.

- Nivel Básico de Aislamiento 150kV

En la siguiente tabla se muestran características adicionales para este aislador.

Tabla 7. Caracteristicas del aislador

Todos los aisladores para instalar en el proyecto deberán contar con certificado de conformidad de producto. De acuerdo con lo estipulado en el Articulo 2 campo de aplicación numeral 2.3 del RETIE. Adicionalmente con lo estipulado en los siguientes apartes:

Capítulo 3 Numeral 20.1

20.1.1 Requisitos Generales de Producto

- Los materiales constructivos como porcelana, vidrio, resina epóxica, esteatita u otros aislantes equivalentes deben resistir las acciones de la intemperie, a menos que el aislador sea exclusivamente para uso en espacios cubiertos, conservando su condición aislante.

- El aislador debe ofrecer la resistencia mecánica que supere los esfuerzos a que estará sometido, para lo cual el productor indicará el máximo esfuerzo que soporta y debe ser probado a esas condiciones, para determinar la pérdida de su función aislante, en caso de rotura, fisura o flameo.

- Protección contra corrosión para el medio donde se vaya a utilizar, conforme a norma IEC 815-1 Capítulo 5 Articulo 22 Numeral 22.7 Aisladores y aislamiento de conductores.

El aislamiento debe ser apropiado para las características eléctricas de la línea, teniendo en cuenta entre otros aspectos, el nivel de tensión, el número de salidas aceptadas por la regulación, densidad de rayos a tierra de la zona, sobretensiones por maniobra, polución o contaminación ambiental del lugar y tensión mecánica de conductores que determine cargas de rotura.

## 7.9.	CORTACIRCUITOS

Se utilizarán cortacircuitos de las siguientes características:

- Instalación: 		               Intemperie por montaje vertical.

- Operación: 		               Con pértiga.

- Frecuencia: 		               60 Hz

- Tipo de ejecución: 		    Abierto, monopolar de una sola operación.

- Tensión nominal: 		    15 Kv

- Corriente nominal:		    100 A

- Capacidad de interrupción:   Simétrica 10 kA

- Tipo de extinción del arco:     Expulsión

- Bil: 				     95 kV

Figura 2. Detalles de corto circuito

## 7.10.	DESCARGADORES DE SOBRE TENSION DPS

Contra sobretensiones, cada fase estará protegida por un descargador de sobretensiones del tipo de óxido metálico sin espaciadores (gaps).

La capacidad de descarga de los descargadores de sobretensión de óxido de zinc del tipo polimérico será de 10 kA (onda de 8/20 μs).

Los descargadores de sobretensión seleccionados serán del tipo distribución y el nivel básico de aislamiento (BIL) del equipo a proteger: 95 kV de tensión de placa y 10 kA de corriente de descarga para onda de 8/20 μs. Los puntos de montaje de los descargadores serán, en el punto de transición de red aérea a los bujes pasatapas del transformador proyectado.

Cumpliendo con los anteriores parámetros se selecciona el siguiente DPS:

Figura 3. Caracteristica DPS

# IDENTIFICACION DE NIVELES DE RIESGO

Con el fin de evaluar el nivel o grado de riesgo de tipo eléctrico, el RETIE en el Capítulo 2, Artículo 9, literal 9.2, presenta una metodología a seguir en un caso en particular. Esta metodología es la siguiente:

## 8.1.	OBJETO

- Definir el factor de riesgo que se requiere evaluar o categorizar.

- Definir si el riesgo es potencial o real.

- Determinar las consecuencias para las personas, económicas, ambientales y de imagen de la empresa. Estimar dependiendo del caso particular que se analiza.

- Buscar el punto de cruce dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia (1, 2, 3, 4, 5) y a la frecuencia determinada (a, b, c, d, e): esa será la valoración del riesgo para cada clase.

- Repetir el proceso para la siguiente clase hasta que cubra todas las posibles pérdidas.

- Tomar el caso más crítico de los cuatro puntos de cruce, el cual será la categoría o nivel de riesgo.

- Tomar decisiones o acciones, según lo indicado en la Tabla 9.4 del RETIE.

Arcos Eléctricos: Malos contactos, cortocircuitos, apertura de interruptores con carga, violación de distancias de seguridad de equipos o las instalaciones.

Contacto Directo: Contacto por negligencia o descuido de quienes operan y mantienen la red eléctrica del predio, entre los cuales está el no uso de elementos personales de protección adecuados para manipular instalaciones energizadas.

Contacto Indirecto: Fallas en el aislamiento de los conductores de acometidas que alimentan las cargas eléctricas, causadas por manipulación inapropiada o maltrato del mismo a la hora de su instalación en los ductos, ocasionando contacto entre los conductores o de las fases con los ductos metálicos, lo cual puede ocasionar cortocircuitos o electrocución indirecta para quien toque los mismos.

Cortocircuitos: Pueden ser ocasionados por daños en el aislamiento (calentamiento, mordedura de roedores, etc.), daños externos, vientos fuertes, fuertes lluvias, humedades, inundaciones, encharcamiento.

Electricidad estática: Producto de cargas eléctricas libres que se adhieren a conductor. Este fenómeno es típico de quienes trabajan frente a computadores por muchas horas y sienten una descarga al tocar algún elemento conductor que este aterrizado, como por ejemplo las chapas de las puertas.

Equipo defectuoso: Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, manipulación inadecuada en su transporte.

Sobrecargas: Superar los límites nominales de operación de los equipos o de los conductores, conexiones flojas, calentamiento de las uniones.

A continuación, se muestra la matriz de riesgos recomendada por el RETIE para un factor de riesgo en particular:

## 8.2.	MEDIDAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS ELECTRICOS

### 8.2.1 Medidas Preventivas

Tableros eléctricos:

- Mantener siempre todos los tableros eléctricos cerrados.

- Todas las líneas de entrada y salida a los tableros eléctricos estarán perfectamente sujetas y aisladas.

- En los armarios y tableros eléctricos deberá colocarse una señal donde se haga referencia al tipo de riesgo a que se está expuesto.

Cables, Clavijas, Conexiones, Empalmes y Tomacorrientes:

- Garantizar el aislamiento eléctrico de todos los cables activos.

- Los empalmes y conexiones estarán siempre aislados y protegidos.

- Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles deben estar protegidos con material resistente, que no se deteriore por roces o torsiones.

- No utilizar cables defectuosos, clavijas de tomas rotas, ni aparatos cuya carcasa presente desperfectos.

- Para desconectar una clavija de la toma, se tirará siempre de ella, nunca del cable de alimentación.

- No se tirará de los cables eléctricos para mover o desplazar los aparatos o maquinaria eléctrica.

- Utilizar solamente aparatos que estén perfectamente conectados.

- Evitar que se estropeen los conductores eléctricos, protegiéndolos contra:

- Quemaduras por estar cerca de una fuente de calor.

- Los contactos con sustancias corrosivas.

- Los cortes producidos por útiles afilados o máquinas en funcionamiento.

- Pisadas de vehículos.

- Se revisará periódicamente el estado de los cables flexibles de alimentación y se asegurará que la instalación sea revisada por el servicio de mantenimiento eléctrico.

- La conexión a máquinas se hará siempre mediante bornas de empalme, suficientes para el número de cables a conectar. Estas bornas irán siempre alojadas en cajas registro.

- Todas las cajas de registro, empleadas para conexión, empalmes o derivados, en funcionamiento estarán siempre tapadas.

- Todas las bases de enchufes estarán bien sujetas, limpias y no presentarán partes activas accesibles.

- Todas las clavijas de conexión estarán bien sujetas a la manguera correspondiente, limpias y no representarán partes activas accesibles, cuando están conectadas.

# ESTABLECER LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD REQUERIDAS

La red primaria cuenta con conductor ACSR el cual cumple en todo su recorrido con la distancia “d” establecida en el RETIE para este tipo de terreno; bosques de arbustos, áreas cultivadas, pastos, huertos, etc.

Figura 4. Distancias “d” y “d1” en cruce y recorridos de vias

Figura 5. Distancias minimas

Para las estructuras se ha verificado la distancia “b” establecida en la Tabla 13.1 distancias mínimas de seguridad en zonas con construcciones.

Figura 6. Distancias minimas de seguridad en zonas con construcciones

Figura 7. Distancias de seguridad en zonas con construcciones

# BIBLIOGRAFÍA

- J. L. Tora, Transporte de la energía eléctrica, Madrid: EDISOFER, 1997.

- CREG, RER 098-2000, 2000.

- GAMMA AISLADORES

- IEC, STANDARD 60815-2, 2008.

- N. P. N. J. K. U. KIESSLING F., OVERHEAD POWER LINES, 2003.

- M. D. M. Y. E. REPUBLICA DE COLOMBIA, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, 2013.

- L. Cardona, NOTAS Y PRÁCTICAS DE COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO I, Universidad Nacional de Colombia, 2012.

- EPRI (Electric Power research institute), Transmission Line Reference Book 345 kV and Above.

- H. Torres, Protección contra rayos, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 2008.

- IEEE, IEEE 1313-2. Guide for the Application of Insulation Coordination, 2003.

- IEC, IEC-60071 INSULATION COORDINATION, 1986.

- Prysmian Group, Características técnicas conductor AAAC FLINT 740,8 kcmil, 2019, p. 1.

- I. Petrovic, H. Glavas y Z. Hederic, «Journal of energy technology,» 2 Mayo 2014. [En línea]. Available: www.fe.um.si/en/jet.html.

- IEEE, Guide for Safety in AC substation grounding, Standard 80, 2000.

- F. C. Ospina, Tierras, soporte de la seguridad eléctrica, Bogotá: Seguridad eléctrica ltda, 2008.

- P. G. Castellanos, «MEDIDAS DE RESISTIVIDAD DE TERRENOS,» DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, Manizales, 1993.