“CONTRATAR LOS AJUSTES DE INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA DE LOS DISEÑOS DE LA NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN DIÉSEL – CGD, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO”

ANEXO 12.1

DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS

INGENIERÍA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS

DIRECTOR DE PROYECTO

ALEXANDER BEDOYA DUQUE

INGENIERO ELECTRICISTA

PABLO GIL AGUDELO

SUPERVISOR

Manizales, Caldas, abril 2024

CONTENIDO

CONDICIONES GENERALES	3

1.	SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS	4

1.1.	PANEL DE CONTROL CONTRA INCENDIOS.	5

1.2.	ESTACIÓN MANUAL.	6

1.3.	SENSOR DE HUMO.	7

1.4.	LUZ ESTROBOSCÓPICA CON SIRENA.	7

1.5.	CABLE DE INCENDIO.	8

2.	Características del cable	9

3.	EXTINTORES.	9

REQUERIMIENTOS GENERALES	10

REFERENCIAS	13

| ÍNDICE DE REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ÍNDICE REVISIÓN | FECHA MODIFICACIÓN | MODIFICACIONES |

| VERSIÓN No. |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| PREPARÓ: | NOMBRE | Santiago Molano Acevedo |  |
|  | FIRMA |  |  |
| REVISÓ: | NOMBRE | Ángel Aristizábal |  |
|  | FIRMA |  |  |
| APROBÓ: | NOMBRE | Alexander Bedoya Duque |  |
|  | FIRMA |  |  |

# CONDICIONES GENERALES

Evitar que un conato de incendio se convierta en una verdadera tragedia es la principal función de los sistemas de protección contra incendios de la Planta Eléctrica. El sistema de protección de incendios está constituido por los sistemas de detección y alarma contra incendios.

Las características últimas que deben valorar cualquier sistema de detección en su conjunto son la rapidez y la fiabilidad en la detección. De la rapidez dependerá la demora en la puesta en marcha del plan de emergencia y por tanto sus posibilidades de éxito; la fiabilidad es imprescindible para evitar que las falsas alarmas quiten credibilidad y confianza al sistema, lo que desembocará en una pérdida de rapidez en la puesta en marcha del plan de emergencia.

La ocurrencia de incendios en subestaciones ha sido históricamente baja, pero los posibles impactos de un incendio pueden ser catastróficos, afectar seriamente el suministro de energía a los consumidores, los ingresos y los bienes de la empresa. Pueden representar también una amenaza para el personal de la subestación y público en general.

El reconocimiento de las posibles amenazas que podrían ser causantes de un incendio, los riesgos involucrados y las apropiadas medidas para su mitigación son algunas de las consideraciones clave para el diseño y operación de subestaciones.

Por este motivo uno de los pasos clave en el diseño de nuevas subestaciones es la identificación de las condiciones en las que pueden existir peligros de incendio, para que una vez lograda se puedan incorporar las medidas necesarias para eliminar o reducir esta amenaza.

Existen varios tipos de medidas que podrían aplicarse, divididas en las categorías de: Seguridad de la Vida, Protección Pasiva contra incendios, Protección Activa y Protección Manual. El cumplimiento de ellas puede disminuir en gran manera el riesgo de ocurrencia de un incendio o puede ayudar a su detección temprana.

El máximo aprovechamiento de las recomendaciones mostradas a lo largo del desarrollo de la guía y de las nuevas técnicas y tecnologías existentes nos permitirá obtener instalaciones cada vez más confiables y seguras, en conformidad con el Estándar IEEE 979 y con el Código Eléctrico Americano (National Electrical Code, Año 2008) y las demás normas como se pretende en este trabajo.

# SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

Los sistemas de detección y alarma contra incendios están catalogados como sistemas de protección pasiva, es decir no juegan un rol para la lucha contra el fuego, pero son fundamentales para prevenir los incendios, evitar su propagación, alertar de manera temprana a los ocupantes y reducir las consecuencias devastadoras de un incendio sobre vidas y propiedades.

Cabe mencionar que la guía escrita a continuación direccionará las prácticas que se estiman necesarias para la seguridad de la subestación. Nada contenido en esta guía es obligatorio, el único propósito es brindar orientación presentando una serie de aspectos que deberían considerarse en el diseño de la subestación.

Es por esta razón que el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) ha publicado el Estándar IEEE 979, que muestra la amplia experiencia y conocimiento de personas expertas en este campo y en el cual está basado el presente capítulo y trabajo en general.

El uso de una norma IEEE es totalmente voluntario y no implica que no existan otras formas de obtener los resultados pretendidos a aplicar en la Central eléctrica de Bahía Solano.

Las normas que rigen los sistemas de prevención son:

- NFPA 1. Fire Prevention Code.

- NFPA 70. National Electric Code

- NFPA 72. National Fire Alarm Code.

- Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10 (titulo J)

# PANEL DE CONTROL CONTRA INCENDIOS.

Un panel de control de alarma de incendio (FACP), o la unidad de control de la alarma de incendio (FACU), es un panel eléctrico que controla un sistema de alarma de incendio. El panel recibe la información de los sensores ambientales diseñados para detectar los cambios asociados al fuego, supervisa su integridad operativa y prevé el control automático del equipo, y la transmisión de la información necesaria y así preparar la instalación para el fuego basado en una secuencia predeterminada.

El panel puede también suministrar energía eléctrica para actuar en cualquier sensor, control, transmisor, o relevo asociado. Hay cuatro tipos básicos de los paneles: los paneles cifrados, los paneles convencionales a usar en la central eléctrica, y sistemas múltiplex, Ubicados en cada uno de los bloques, especificados en los planos hidrosanitarios del presente diseño, RED INCENDIOS-H-12, RED INCENDIOS -H-13, y RED INCENDIOS-H-14.

Ilustración 1. Panel de control de alarma de incendio convencional FPD 7024. Fuente: BOSCH

# ESTACIÓN MANUAL.

El pulsador manual de alarma o estación manual es un aparato que está diseñado para ser activado en caso de incendio, apretando un botón o tirando de una palanca. Al ser activado, el aparato informa de inmediato a la central de detección de incendios.

Se utilizarán estaciones manuales de incendio en cada ruta de salida. Las estaciones manuales estarán ubicadas en sitios de fácil acceso sin obstrucciones. Se instalarán a 1.10 m del piso, máximo 1.37 mts.

- Las localizaciones de las estaciones de llamada son:

- Accesos principales de cada edificación

- Salida celdas de distribución, cuarto tablero 13,8kV.

- Salida celdas de generación, cuarto tablero 480V.

- Salidas de emergencia de las edificaciones.

Estas salidas se especifican en los planos RED INCENDIOS-H-12, RED INCENDIOS-H-13, y RED INCENDIOS-H-14.

Ilustración 2. Estación Manual Sistema de Seguridad Detección de Incendios Central. Fuente: BOSCH

# SENSOR DE HUMO.

El detector de humo por ionización de tecnología dual detecta variaciones en la corriente de iones debida a la presencia del humo y temperatura. Los incendios producen iones, pero es difícil que las partículas permanezcan ionizadas hasta donde se encuentra un detector.

Por lo tanto, el aire se ioniza dentro del detector en lo que se denomina "cámara de ionización". El área habitual cubierta por un sensor de humo es un radio de 21 pies (6.4metros), pero la cobertura real de un sensor en áreas regulares es 9.1 m, la ubicación de los sensores se encuentra especificada en los planos RED INCENDIOS-H-12, RED INCENDIOS-H-13, y RED INCENDIOS-H-14.

Ilustración 3. Sensor de Humo Tecnología Dual. Fuente: BOSCH

# LUZ ESTROBOSCÓPICA CON SIRENA.

La luz estroboscópica está prevista para interconectar con detectores de humo, calor o monóxido de carbono en funcionamiento. No tiene medios de detección propios. No funciona sin alimentación de CA. Su funcionamiento está diseñado especialmente para alertar a las personas con problemas de audición según lo especifican las normas NFPA 72 y Underwriters Laboratories (UL 1971) y la norma ANSI 117.1.

Cuando la altura del techo lo permita, la parte superior de aparatos sobre los muros debe estar a una altura de no menos de 90 pulgadas (2.3mts) y no superior a 2.4mts por encima de la superficie acabada del piso y no menos de 6 pulgadas (152mm) por debajo del nivel del acabado del techo, la ubicación de la luz estroboscópica se encuentra especificada en los planos RED INCENDIOS-H-12, RED INCENDIOS-H-13, y RED INCENDIOS-H-14.

Ilustración 4. Luz Estroboscópica con Sirena RBM109010. Fuente: BOSCH

# CABLE DE INCENDIO.

Los conductores instalados ya sea en bandejas, debajo del piso (piso flotante), o en zanjas en el piso, pueden propagar un incendio de un área a otra, o de una parte del equipo a otra. Por lo tanto se sugiere tomar las siguientes precauciones:

- Las cubiertas removibles para las zanjas deberán estar hechas de metal o de material ignífugo.

- Si es piso flotante, se deberá considerar el uso de un Sistema de Protección contra incendios debajo del piso.

- Cuando los conductores son instalados ya sea en bandejas cubiertas, bajo pisos flotantes o en zanjas dentro del piso se deberá instalar cortafuegos. Mismos que deberán recibir reparación y mantenimiento para corregir el daño que puede ocurrir cuando los conductores son removidos o instalados.

- Los conductores utilizados en las casas de control de la subestación deben estar hechos de un material que no propague con facilidad el fuego.

- Se debe añadir una capa o cubierta protectora contra incendios, o una protección con rociadores para cualquier instalación de conductores que no cumpla el requerimiento de estar hecho de un material ignífugo.

# Características del cable

Los cables para sistemas de alarma contra incendio son aislados en PVC y de alta resistencia a la llama, siendo un conductor ideal para este tipo de circuitos.

- Cable de incendio 2x18 awg fpl 305 m

- Conductor: 18 AWG barra de cobre solido

- Certificación: UL Estándar 1424 & 444

- NEC Articulo 760 & 800

- Aplicación: Alarma Incendio & Comunicaciones

Ilustración 5. Cable de Incendio. Fuente: Frisar Servicios & Soluciones de Seguridad. Fuente: BOSCH

# EXTINTORES.

Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes, o principios de incendios, los cuales pueden ser dominados y extinguidos en forma breve. La ubicación de los extintores se encuentra en el plano 1.HYS BAHIA SOLANO-H-11, en el plano de la planta general de la red contra incendios

## REQUERIMIENTOS GENERALES

- La clasificación de los extintores consistirá de una letra que indica la clase de fuego en la que se ha demostrado su efectividad, precedida por un número (sólo en Clase A y Clase B) que indica la efectividad relativa de extinción.

- Los extintores clasificados para ser usados en peligros Clase C, Clase D, Clase K no requieren de un número que precede a la letra de su clasificación.

- Los extintores portátiles se mantendrán en condiciones operables y a plena carga, ubicados en sus lugares designados siempre que no estén siendo utilizados.

- Se los colocará visiblemente en donde se pueda acceder rápidamente a ellos y estén inmediatamente disponibles en caso de incendio. De preferencia en pasillos de circulación normal y adyacentes a las puertas de entrada y salida comunes.

- Las cubiertas o accesos de los armarios que contienen a los extintores no deben estar cerradas con llave o algún bloqueo, a menos que estén sujetos a uso indebido, se pueden usar armarios asegurados siempre que se proporcione un medio de acceso de emergencia.

- Los extintores portátiles que no sean del tipo provisto de ruedas, deben ser instalados en soportes suministrados para este efecto, en armarios o en huecos de paredes con este fin. El soporte será apropiadamente fijado a la superficie de montaje siguiendo las instrucciones del fabricante. Los extintores provistos de ruedas se colocarán en una posición asignada.

- Si son propensos a sufrir daño físico (por ejemplo: intemperie, impacto, vibraciones), los extintores deberán ser adecuadamente protegidos.

- Los extintores de fuego cuyo peso total no excede los 18,14 kg se instalaran de forma que la parte más alta del extintor no sobrepase 1,53 m sobre el piso, aquellos que tengan un peso mayor que el indicado y no sean de tipo rueda se instalaran de forma que su parte más alta no supere 1,07 m sobre el piso ó que la parte inferior del extintor no esté a menos de 10,2 cm del piso (caso extremo).

- Las instrucciones de uso del extintor se localizaran en su parte frontal y serán claramente visibles, etiquetas de Sistemas de Identificación de Materiales Peligrosos, etiquetas de años de mantenimiento, etiquetas de pruebas hídricas, u otras etiquetas no se localizaran en su parte delantera. A excepción de las originales del fabricante, las que están especialmente relacionadas con la operación del extintor o la clasificación del fuego, o las etiquetas de control de inventario específicas de ese extintor.

- Los extintores ubicados en armarios o en agujeros en las paredes serán colocados de forma que la parte que contiene las instrucciones de uso quede hacia afuera. Se marcará visiblemente la localización de estos extintores.

- Si son instalados en armarios cerrados que los exponen a elevadas temperaturas, los armarios deberán estar provistos de aperturas malladas.

- Los extintores de fuego que utilizan agua no deben instalarse en sitios donde la temperatura está fuera del rango de (4° a 49°). Los otros tipos   de extintores no se instalarán en áreas donde la temperatura no esté dentro   de   (—40° a 49°).   Tampoco   se   los   deberá   a   exponer   a temperaturas no especificadas en su etiqueta.

- El propietario deberá tener un manual de instrucciones del extintor que detalle pasos a seguir y precauciones necesarias para la instalación, operación, inspección y mantenimiento de los extintores.

Los diferentes tipos de fuego requieren diferentes tipos de extintores. De acuerdo con la norma UNE EN 2:1992 Clases de fuego, con el fin de elegir el agente extintor adecuado, los fuegos se clasifican en los diferentes tipos según la naturaleza del combustible, tal y como se indica en la tabla.

Tabla 1. Tabla de Fuego. Fuente: FEMA

Extintor Rodante tipo PQS BC, cilindro fabricado en lámina calibre 3.1 mm con recubrimiento externo: esmalte tratado al calor (horneable), con rueda en caucho y rin troquelado, 7 mts de manguera 3/4" para 300 lbs y boquilla fabricada en bronce y aluminio tipo convergente. Fabricado bajo las Normas técnicas (tomadas como referencia) NTC 652, NTC 1916, NTC 2885 (NFPA-10).

Ilustración 6. Extintor de CO2 150 Lb BC tipo robot. Fuente: BOSCH

# REFERENCIAS

Bahía Solano. (2019). Bahía Solano. Información y turismo. Obtenido de https://bahiasolano.com.co/bahia-solano/

Wikipedia. (2019). Wikipedia. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Bahía_Solano

NFPA 70. National Electric Code

NFPA 72. National Fire Alarm Code.

NFPA 30. Flammable and Combustible Liquids code.

http://www.biol.unlp.edu.ar/images/seguridad/matafuego-tabladelfuego.pdf