## Datos
Latitude (decimal degrees): | 77.2312
Longitude (decimal degrees): | 6.1047
Radiation database: | PVGIS-SARAH2
year | month | H(h)_m | H(i)_m | Hb(n)_m
2010 | Jan | 60.06 | 93.21 | 84.11
2010 | Feb | 78.7 | 111.76 | 99.05
2010 | Mar | 128.45 | 157.97 | 138.83
2010 | Apr | 174.24 | 190.02 | 179.84
2010 | May | 211.44 | 206.64 | 206.81
2010 | Jun | 212.38 | 200.89 | 199.23
2010 | Jul | 242.61 | 233.69 | 275.67
2010 | Aug | 213.1 | 224.83 | 246.26
2010 | Sep | 161.07 | 193.65 | 190.7
2010 | Oct | 120.52 | 171 | 173.62
2010 | Nov | 74.87 | 119.82 | 116.41
2010 | Dec | 59.02 | 103.03 | 103.53
2011 | Jan | 68.57 | 113.76 | 113.94
2011 | Feb | 96.57 | 148.48 | 156.85
2011 | Mar | 120.5 | 144.66 | 117.1
2011 | Apr | 175.78 | 192.31 | 183.76
2011 | May | 214.04 | 211.68 | 210.08
2011 | Jun | 235.68 | 221.87 | 247.28
2011 | Jul | 249.99 | 241.19 | 278.99
2011 | Aug | 213.95 | 225.14 | 246.02
2011 | Sep | 168.26 | 204.37 | 215.17
2011 | Oct | 131.26 | 188.11 | 199.8
2011 | Nov | 66.13 | 101.7 | 90.81
2011 | Dec | 70.95 | 133.15 | 146.27
2012 | Jan | 84.31 | 155.24 | 178.61
2012 | Feb | 111.62 | 173.81 | 193.75
2012 | Mar | 154.97 | 197.34 | 194.51
2012 | Apr | 157.83 | 169.57 | 144.73
2012 | May | 222.41 | 218.61 | 222.96
2012 | Jun | 234.83 | 221.16 | 244.84
2012 | Jul | 256.53 | 246.59 | 297.89
2012 | Aug | 222.6 | 235.12 | 261.93
2012 | Sep | 159.68 | 190.2 | 190.62
2012 | Oct | 114.81 | 158.16 | 153.85
2012 | Nov | 66.76 | 101.49 | 90.01
2012 | Dec | 59.91 | 102.95 | 101.51
2013 | Jan | 68.27 | 115.8 | 118.86
2013 | Feb | 88.57 | 130.56 | 124.55
2013 | Mar | 114.78 | 139.15 | 113.81
2013 | Apr | 167.15 | 180.44 | 167.09
2013 | May | 205.91 | 202.72 | 196.28
2013 | Jun | 227.61 | 214.44 | 237.81
2013 | Jul | 246.28 | 236.97 | 273.95
2013 | Aug | 220.15 | 232.61 | 259.06
2013 | Sep | 167.42 | 201.06 | 206.2
2013 | Oct | 115.03 | 159.14 | 150.69
2013 | Nov | 80.7 | 134.1 | 137.14
2013 | Dec | 69.77 | 132.62 | 150.48
2014 | Jan | 64.46 | 102.19 | 94.06
2014 | Feb | 78.65 | 110.41 | 99.08
2014 | Mar | 139.86 | 176.4 | 164.16
2014 | Apr | 183.68 | 201.36 | 198.73
2014 | May | 219.28 | 217.82 | 217.53
2014 | Jun | 237.5 | 224.27 | 245.59
2014 | Jul | 243.69 | 233.98 | 272.33
2014 | Aug | 225.17 | 237.82 | 269.19
2014 | Sep | 159.39 | 188.94 | 180.12
2014 | Oct | 118.24 | 165.69 | 159.75
2014 | Nov | 71.74 | 111.29 | 101.35
2014 | Dec | 69.5 | 133.71 | 151.99
2015 | Jan | 81.96 | 148.99 | 168.23
2015 | Feb | 92.02 | 134.36 | 129.6
2015 | Mar | 135.43 | 169.94 | 159.09
2015 | Apr | 175.63 | 192.03 | 184.63
2015 | May | 230.57 | 228.56 | 243.93
2015 | Jun | 236.31 | 223.07 | 245.7
2015 | Jul | 247.25 | 237.56 | 278.35
2015 | Aug | 216.27 | 227.99 | 245.52
2015 | Sep | 166.72 | 201.06 | 199.87
2015 | Oct | 109.81 | 148.6 | 132.06
2015 | Nov | 84.71 | 143.63 | 151.25
2015 | Dec | 69.03 | 126.88 | 135.76
2016 | Jan | 61.15 | 97.15 | 89.73
2016 | Feb | 87.03 | 126.51 | 121.65
2016 | Mar | 144.75 | 181.94 | 169.22
2016 | Apr | 160.18 | 172.82 | 160.11
2016 | May | 185.93 | 181.7 | 165.41
2016 | Jun | 241.29 | 227.41 | 258.03
2016 | Jul | 243.5 | 234.87 | 271.47
2016 | Aug | 223.28 | 236.12 | 268.05
2016 | Sep | 168.94 | 204.46 | 209.05
2016 | Oct | 104.38 | 143.74 | 137.74
2016 | Nov | 72.58 | 113.97 | 108.64
2016 | Dec | 65.59 | 120.76 | 130.62
2017 | Jan | 76.41 | 133.38 | 140.72
2017 | Feb | 84.47 | 120.94 | 112.83
2017 | Mar | 139.55 | 173.91 | 159.68
2017 | Apr | 193.21 | 215.3 | 224.47
2017 | May | 211.09 | 208.44 | 203.4
2017 | Jun | 231.98 | 219.57 | 239.47
2017 | Jul | 240.39 | 230.94 | 274.99
2017 | Aug | 211.73 | 221.45 | 243.62
2017 | Sep | 175.56 | 213.34 | 223.85
2017 | Oct | 134.1 | 193.68 | 205.55
2017 | Nov | 89.69 | 152.15 | 159.87
2017 | Dec | 65.68 | 121.55 | 133.37
2018 | Jan | 75.2 | 132.04 | 145.87
2018 | Feb | 90.27 | 134.36 | 135.68
2018 | Mar | 122.65 | 148.25 | 127.61
2018 | Apr | 167.09 | 179.76 | 171.03
2018 | May | 209.66 | 207.52 | 206
2018 | Jun | 220.73 | 207.46 | 215.82
2018 | Jul | 251.02 | 241.24 | 279.13
2018 | Aug | 219.4 | 232.18 | 247.05
2018 | Sep | 165.12 | 200.05 | 199.79
2018 | Oct | 112.72 | 154.57 | 147.24
2018 | Nov | 70.54 | 109.26 | 100.29
2018 | Dec | 64.38 | 116.53 | 123.05
2019 | Jan | 81.26 | 146.25 | 160.1
2019 | Feb | 110.27 | 172.38 | 192.53
2019 | Mar | 164.1 | 213.26 | 229.22
2019 | Apr | 165 | 178.09 | 167.1
2019 | May | 234.77 | 232.57 | 248.96
2019 | Jun | 242.01 | 228.2 | 253.04
2019 | Jul | 243.26 | 235.45 | 258.17
2019 | Aug | 214.08 | 225.41 | 241.13
2019 | Sep | 160.52 | 193.06 | 189.21
2019 | Oct | 120.75 | 167.91 | 163.93
2019 | Nov | 67.74 | 100.72 | 84.47
2019 | Dec | 61.12 | 107.27 | 107.96
2020 | Jan | 67.03 | 113.62 | 115.26
2020 | Feb | 96.12 | 141.66 | 143.86
2020 | Mar | 126.14 | 155.55 | 137.22
2020 | Apr | 156.47 | 167.3 | 138.84
2020 | May | 215.08 | 212.11 | 219.77
2020 | Jun | 238.6 | 224.83 | 247.75
2020 | Jul | 243.94 | 234.97 | 263.25
2020 | Aug | 212.72 | 224.74 | 240.96
2020 | Sep | 160.99 | 192.9 | 186.57
2020 | Oct | 117.15 | 162.89 | 158.14
2020 | Nov | 66.9 | 105.34 | 99.98
2020 | Dec | 58.95 | 100.97 | 99.48
H(h)_m: Irradiation on horizontal plane (kWh/m2/mo)
H(i)_m: Irradiation on plane at angle (kWh/m2/mo)
Hb(n)_m: Monthly beam (direct) irradiation on a plane always normal to sun rays (kWh/m2/mo)
PVGIS (c) European Union, 2001-2023

## Procesados
Inclinación 0 grados
Mes | Dias | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Promedio | HSP/dia
Enero | 31 | 60.06 | 68.57 | 84.31 | 68.27 | 64.46 | 81.96 | 61.15 | 76.41 | 75.2 | 81.26 | 67.03 | 72.165 | 2.3279
febrero | 28.25 | 78.7 | 96.57 | 111.62 | 88.57 | 78.65 | 92.02 | 87.03 | 84.47 | 90.27 | 110.27 | 96.12 | 91.817 | 3.2502
Marzo | 31 | 128.45 | 120.5 | 154.97 | 114.78 | 139.86 | 135.43 | 144.75 | 139.55 | 122.65 | 164.1 | 126.14 | 136.504 | 4.4034
Abril | 30 | 174.24 | 175.78 | 157.83 | 167.15 | 183.68 | 175.63 | 160.18 | 193.21 | 167.09 | 165 | 156.47 | 171.979 | 5.7326
Mayo | 31 | 211.44 | 214.04 | 222.41 | 205.91 | 219.28 | 230.57 | 185.93 | 211.09 | 209.66 | 234.77 | 215.08 | 214.51 | 6.9197
Junio | 30 | 212.38 | 235.68 | 234.83 | 227.61 | 237.5 | 236.31 | 241.29 | 231.98 | 220.73 | 242.01 | 238.6 | 232.032 | 7.7344
Julio | 31 | 242.61 | 249.99 | 256.53 | 246.28 | 243.69 | 247.25 | 243.5 | 240.39 | 251.02 | 243.26 | 243.94 | 246.452 | 7.9501
Agosto | 31 | 213.1 | 213.95 | 222.6 | 220.15 | 225.17 | 216.27 | 223.28 | 211.73 | 219.4 | 214.08 | 212.72 | 217.973 | 7.0314
Septiembre | 30 | 161.07 | 168.26 | 159.68 | 167.42 | 159.39 | 166.72 | 168.94 | 175.56 | 165.12 | 160.52 | 160.99 | 165.268 | 5.5089
Octubre | 31 | 120.52 | 131.26 | 114.81 | 115.03 | 118.24 | 109.81 | 104.38 | 134.1 | 112.72 | 120.75 | 117.15 | 118.162 | 3.8117
Noviembre | 30 | 74.87 | 66.13 | 66.76 | 80.7 | 71.74 | 84.71 | 72.58 | 89.69 | 70.54 | 67.74 | 66.9 | 74.546 | 2.4849
Diciembre | 31 | 59.02 | 70.95 | 59.91 | 69.77 | 69.5 | 69.03 | 65.59 | 65.68 | 64.38 | 61.12 | 58.95 | 65.495 | 2.1127
Inclinación 31 grados (optima)
Mes | Dias | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Promedio | HSP/dia
Enero | 31 | 93.21 | 113.76 | 155.24 | 115.8 | 102.19 | 148.99 | 97.15 | 133.38 | 132.04 | 146.25 | 113.62 | 123.801 | 3.9936
febrero | 28.25 | 111.76 | 148.48 | 173.81 | 130.56 | 110.41 | 134.36 | 126.51 | 120.94 | 134.36 | 172.38 | 141.66 | 136.357 | 4.8268
Marzo | 31 | 157.97 | 144.66 | 197.34 | 139.15 | 176.4 | 169.94 | 181.94 | 173.91 | 148.25 | 213.26 | 155.55 | 170.282 | 5.493
Abril | 30 | 190.02 | 192.31 | 169.57 | 180.44 | 201.36 | 192.03 | 172.82 | 215.3 | 179.76 | 178.09 | 167.3 | 187.17 | 6.239
Mayo | 31 | 206.64 | 211.68 | 218.61 | 202.72 | 217.82 | 228.56 | 181.7 | 208.44 | 207.52 | 232.57 | 212.11 | 211.626 | 6.8266
Junio | 30 | 200.89 | 221.87 | 221.16 | 214.44 | 224.27 | 223.07 | 227.41 | 219.57 | 207.46 | 228.2 | 224.83 | 218.834 | 7.2945
Julio | 31 | 233.69 | 241.19 | 246.59 | 236.97 | 233.98 | 237.56 | 234.87 | 230.94 | 241.24 | 235.45 | 234.97 | 237.248 | 7.6532
Agosto | 31 | 224.83 | 225.14 | 235.12 | 232.61 | 237.82 | 227.99 | 236.12 | 221.45 | 232.18 | 225.41 | 224.74 | 229.867 | 7.4151
Septiembre | 30 | 193.65 | 204.37 | 190.2 | 201.06 | 188.94 | 201.06 | 204.46 | 213.34 | 200.05 | 193.06 | 192.9 | 199.019 | 6.634
Octubre | 31 | 171 | 188.11 | 158.16 | 159.14 | 165.69 | 148.6 | 143.74 | 193.68 | 154.57 | 167.91 | 162.89 | 165.06 | 5.3245
Noviembre | 30 | 119.82 | 101.7 | 101.49 | 134.1 | 111.29 | 143.63 | 113.97 | 152.15 | 109.26 | 100.72 | 105.34 | 118.813 | 3.9604
Diciembre | 31 | 103.03 | 133.15 | 102.95 | 132.62 | 133.71 | 126.88 | 120.76 | 121.55 | 116.53 | 107.27 | 100.97 | 119.845 | 3.866
Inclinación 35 grados
Mes | Dias | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Promedio | HSP/dia
Enero | 31 | 84.11 | 113.94 | 178.61 | 118.86 | 94.06 | 168.23 | 89.73 | 140.72 | 145.87 | 160.1 | 115.26 | 129.423 | 4.1749
febrero | 28.25 | 99.05 | 156.85 | 193.75 | 124.55 | 99.08 | 129.6 | 121.65 | 112.83 | 135.68 | 192.53 | 143.86 | 136.557 | 4.8339
Marzo | 31 | 138.83 | 117.1 | 194.51 | 113.81 | 164.16 | 159.09 | 169.22 | 159.68 | 127.61 | 229.22 | 137.22 | 157.323 | 5.0749
Abril | 30 | 179.84 | 183.76 | 144.73 | 167.09 | 198.73 | 184.63 | 160.11 | 224.47 | 171.03 | 167.1 | 138.84 | 178.149 | 5.9383
Mayo | 31 | 206.81 | 210.08 | 222.96 | 196.28 | 217.53 | 243.93 | 165.41 | 203.4 | 206 | 248.96 | 219.77 | 212.136 | 6.8431
Junio | 30 | 199.23 | 247.28 | 244.84 | 237.81 | 245.59 | 245.7 | 258.03 | 239.47 | 215.82 | 253.04 | 247.75 | 238.681 | 7.956
Julio | 31 | 275.67 | 278.99 | 297.89 | 273.95 | 272.33 | 278.35 | 271.47 | 274.99 | 279.13 | 258.17 | 263.25 | 276.094 | 8.9063
Agosto | 31 | 246.26 | 246.02 | 261.93 | 259.06 | 269.19 | 245.52 | 268.05 | 243.62 | 247.05 | 241.13 | 240.96 | 252.783 | 8.1543
Septiembre | 30 | 190.7 | 215.17 | 190.62 | 206.2 | 180.12 | 199.87 | 209.05 | 223.85 | 199.79 | 189.21 | 186.57 | 200.458 | 6.6819
Octubre | 31 | 173.62 | 199.8 | 153.85 | 150.69 | 159.75 | 132.06 | 137.74 | 205.55 | 147.24 | 163.93 | 158.14 | 162.423 | 5.2395
Noviembre | 30 | 116.41 | 90.81 | 90.01 | 137.14 | 101.35 | 151.25 | 108.64 | 159.87 | 100.29 | 84.47 | 99.98 | 114.024 | 3.8008
Diciembre | 31 | 103.53 | 146.27 | 101.51 | 150.48 | 151.99 | 135.76 | 130.62 | 133.37 | 123.05 | 107.96 | 99.48 | 128.454 | 4.1437
Mes | HSP 0° | 2010: HSP Optima 31°; 2011: HSP 35°
Enero | 2.3279 | 2010: 3.9936; 2011: 4.1749
febrero | 3.2502 | 2010: 4.8268; 2011: 4.8339
Marzo | 4.4034 | 2010: 5.493; 2011: 5.0749
Abril | 5.7326 | 2010: 6.239; 2011: 5.9383
Mayo | 6.9197 | 2010: 6.8266; 2011: 6.8431
Junio | 7.7344 | 2010: 7.2945; 2011: 7.956
Julio | 7.9501 | 2010: 7.6532; 2011: 8.9063
Agosto | 7.0314 | 2010: 7.4151; 2011: 8.1543
Septiembre | 5.5089 | 2010: 6.634; 2011: 6.6819
Octubre | 3.8117 | 2010: 5.3245; 2011: 5.2395
Noviembre | 2.4849 | 2010: 3.9604; 2011: 3.8008
Diciembre | 2.1127 | 2010: 3.866; 2011: 4.1437
Total Anual | 1806.903 | 2010: 2117.922; 2011: 2186.505
% de perdidas | -14.69% | 2010: 0%; 2011: 3.238%
[15 empty] | inversor | ren b | 95%
|  | 2018: L; 2019: 1518.7957 | Potencia pico | 501.0017 | 40 | rten inv | 97%
[10 empty] | Wp | 320
Mes | HSP 35° | Consumo (kWh/día) | Proporción |  |  | Numero de paneles |  | 1.5656 | 2 | HSP | 3.8008
Enero | 4.1749 | 2010: 1298.5182; 2011: 0.3215%; 2016: 320; 2018: FS; 2019: 99.7% |  |  |  | dias de autonomia |  | 3
febrero | 4.8339 | 2010: 101.6372; 2011: 4.756%; 2016: 501.0017; 2017: kWp; 2018: PR; 2019: 80% |  |  |  | tension |  | 48
Marzo | 5.0749 | 2010: 1365.8862; 2011: 0.3715% |  |  |  | descagra bateria |  | 70%
Abril | 5.9383 | 2010: 120.1732; 2011: 4.941% |  |  |  | Ajuste bateria |  | 0.85
Mayo | 6.8431 | 2010: 141.3732; 2011: 4.84% |  |  |  | Corriente maxima del panel |  | 8.8
Junio | 7.956 | 2010: 131.1732; 2011: 6.065%; 2014: c; 2016: 135.6068; 2017: Ah
Julio | 8.9063 | 2010: 140.3732; 2011: 6.345%; 2014: bateria ajustada; 2016: 159.5374
Agosto | 8.1543 | 2010: 1685.8842; 2011: 0.4837%; 2014: baterias; 2015: 12 V; 2016: numero; 2017: 4
Septiembre | 6.6819 | 2010: 185.4452; 2011: 3.603%; 2016: Ah; 2017: 150; 2018: Ah
Octubre | 5.2395 | 2010: 30.1607; 2011: 17.37%
Noviembre | 3.8008 | 2010: 1399.5702; 2011: 0.2716%; 2014: INVERSOR
Diciembre | 4.1437 | 101.0812 | 4.099% |  |  | Carga instalada |  | 16842 | POTENCIA INVERSOR |  | 8084.16 | 8 | kW
[6 empty] | factor de demanada |  | 0.4
[6 empty] | Factor de seguridad |  | 120%
Regulador de carga
[6 empty] | 21.12 |  | Regulador de carga |  | 25
Selección conductor

## Demanda
Tipo | Unidades | Potencia Unitaria (kW) | Potencia Total (kW) | Enero | Energia Enero (kWh) | Febrero | Energia Febrero (kWh) | Marzo | Energia Marzo (kWh) | Abril | Energia Abril (kWh) | Mayo | Energia Mayo (kWh) | Junio | Energia Junio (kWh) | Julio | Energia Julio (kWh) | Agosto | Energia Agosto (kWh) | Septiembre | Energia Septiembre (kWh) | Octubre | Energia Octubre (kWh) | Noviembre | Energia Noviembre (kWh) | Diciembre | Energia Diciembre (kWh) | Total
Ordenadores | 1 | 0.32 | 0.32 | 24 | 7.68 | 24 | 7.68 | 24 | 7.68 | 24 | 7.68 | 24 | 7.68 | 24 | 7.68 | 24 | 7.68 | 24 | 7.68 | 24 | 7.68 | 24 | 7.68 | 24 | 7.68 | 24 | 7.68 | 356.16
Motores ventanas | 4 | 0.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.2 | 7 | 16.8 | 7 | 16.8 | 8 | 19.2 | 9 | 21.6 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6
Extractores murales | 4 | 0.45 | 1.8 | 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | 8 | 14.4 | 9 | 16.2 | 14 | 25.2 | 15 | 27 | 17 | 30.6 | 19 | 34.2 | 23 | 41.4 | 3 | 5.4 | 3 | 5.4 | 0 | 0 | 318.2
Motores comederos | 4 | 0.368 | 1.472 | 8 | 11.776 | 8 | 11.776 | 8 | 11.776 | 8 | 11.776 | 8 | 11.776 | 8 | 11.776 | 8 | 11.776 | 8 | 11.776 | 8 | 11.776 | 2 | 2.944 | 8 | 11.776 | 8 | 11.776 | 214.48
Motor silo | 1 | 0.736 | 0.736 | 2 | 1.472 | 2 | 1.472 | 3 | 2.208 | 3 | 2.208 | 3 | 2.208 | 3 | 2.208 | 3 | 2.208 | 4 | 2.944 | 5 | 3.68 | 0.25 | 0.184 | 4 | 2.944 | 2 | 1.472 | 57.458
Fluorescente | 90 | 0.018 | 1.62 | 24 | 38.88 | 24 | 38.88 | 24 | 38.88 | 24 | 38.88 | 24 | 38.88 | 24 | 38.88 | 24 | 38.88 | 24 | 38.88 | 24 | 38.88 | 7 | 11.34 | 24 | 38.88 | 24 | 38.88 | 686.02
Fluorescente caseta | 4 | 0.018 | 0.072 | 0.1 | 0.0072 | 0.1 | 0.0072 | 0.1 | 0.0072 | 0.1 | 0.0072 | 0.1 | 0.0072 | 0.1 | 0.0072 | 0.1 | 0.0072 | 0.1 | 0.0072 | 0.1 | 0.0072 | 0.1 | 0.0072 | 0.1 | 0.0072 | 0.1 | 0.0072 | 1.1864
Luces exteriores | 2 | 0.011 | 0.022 | 3 | 0.066 | 1 | 0.022 | 1 | 0.022 | 1 | 0.022 | 1 | 0.022 | 1 | 0.022 | 1 | 0.022 | 1 | 0.022 | 1 | 0.022 | 0.25 | 0.0055 | 3 | 0.066 | 3 | 0.066 | 14.6295
Bombas de agua | 2 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 1 | 2.2 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 2 | 4.4 | 0.5 | 1.1 | 2 | 4.4 | 1 | 2.2 | 55
Neubolizadores | 4 | 0.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.6 | 5 | 16 | 7 | 22.4 | 7 | 22.4 | 8 | 25.6 | 9 | 28.8 | 13 | 41.6 | 0 | 0 | 4 | 12.8 | 0 | 0 | 235.2
Calefactores | 6 | 0.5 | 3 | 14 | 42 | 12 | 36 | 9 | 27 | 6 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 11 | 33 | 13 | 39 | 264
Total |  |  | 16.842 | 77.1 | 1298.5182 | 74.1 | 101.6372 | 81.1 | 1365.8862 | 84.1 | 120.1732 | 94.1 | 141.3732 | 91.1 | 131.1732 | 95.1 | 140.3732 | 100.1 | 1685.8842 | 115.1 | 185.4452 | 37.6 | 30.1607 | 83.1 | 1399.5702 | 75.1 | 101.0812 | 2368.9339
30

## Carga
Tipo | Unidades | Potencia Unitaria (W) | Potencia Total (W) | Promedio Tiempo diario de funcionamiento tipico (horas/ dia) | Consumo estimado diario (Wh/día) | Consumo estimado diario (Wh/día)
Ordenador | 1 | 320 | 320 | #REF! | #REF! | #REF!
Motores ventanas | 4 | 600 | 2400 | #REF! | #REF! | #REF!
Extractos murales | 4 | 450 | 1800 | #REF! | #REF! | #REF!
Motores comedores | 4 | 368 | 1472 | #REF! | #REF! | #REF!
Motor silo | 1 | 736 | 736 | #REF! | #REF! | #REF!
Fluorecente | 90 | 18 | 1620 | #REF! | #REF! | #REF!
Fluoresente caseta | 4 | 18 | 72 | #REF! | #REF! | #REF!
Luces exteriores | 2 | 11 | 22 | #REF! | #REF! | #REF!
Bombas de agua | 2 | 1100 | 2200 | #REF! | #REF! | #REF!
Nebulizaciones | 4 | 800 | 3200 | #REF! | #REF! | #REF!
Calentadores | 6 | 500 | 3000 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 16842 | TOTAL CARGA | #REF!