“CONTRATAR LOS AJUSTES DE INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA DE LOS DISEÑOS DE LA NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN DIÉSEL – CGD, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO”

ANEXO 11.1

MEMORIA DE DISEÑO DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y TRASIEGO

INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS

DIRECTOR DE PROYECTO

ALEXANDER BEDOYA DUQUE

INGENIERO ELECTRICISTA

DISEÑADOR
CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ CASTAÑO
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN INGENIERÍA HIDRÁULICA Y AMBIENTAL

PABLO GIL AGUDELO

SUPERVISOR

MANIZALES, FEBRERO 2024

- TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	1

2. DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES	5

2.1. DIMENSIONAMIENTO TANQUES 1 DÍA DE ALMACENAMIENTO	5

2.1.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DEL TANQUE DIARIO	6

2.2. DIMENSIONAMIENTO TANQUES 15 DÍAS DE ALMACENAMIENTO	6

2.2.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DEL TANQUE PARA 15 DÍAS	7

2.3. DIMENSIONAMIENTO TANQUE COMPENSACIÓN	8

2.3.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DEL TANQUE DE COMPENSACIÓN	9

3. CALCULO DEL ESPESOR DEL TANQUE PARA 15 DÍAS	10

3.1. CÁLCULO DEL PRIMER ANILLO	12

3.2. CÁLCULO DEL SEGUNDO ANILLO	12

3.3. CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL ESPESOR DEL FONDO	13

3.4. CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA	13

4. CALCULO DEL ESPESOR DEL TANQUE DE USO DIARIO	16

4.1. CÁLCULO DEL ESPESOR DEL TANQUE	18

4.2. CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL ESPESOR DEL FONDO	18

4.3. CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA	19

5. CALCULO DEL ESPESOR DEL TANQUE DE COMPENSACIÓN	20

5.1. CÁLCULO DEL ESPESOR DEL TANQUE	21

5.2. CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL ESPESOR DEL FONDO	22

5.3. CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA	22

6. RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE	23

7. TUBERÍAS	25

8. VÁLVULAS	28

9. BOQUILLAS	30

10. DIQUES DE CONTENCIÓN	31

10.1. SISTEMAS DE TIERRAS	35

10.2. DRENAJES	35

10.3. DRENAJE PLUVIAL	36

10.4. DRENAJE ACEITOSO	37

10.5. DRENAJES EN ZONA DE ALMACENAMIENTO	37

10.6. DRENAJES EN ZONA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA	38

11. MEDIDA DE COMBUSTIBLE	38

12. SISTEMA DE BOMBEO	40

13. REFERENCIAS	45

Contenido de ilustraciones

Ilustración 1. Almacenamiento, Recepción y Entrega de Diésel y Turbosina. Fuente: DOF	2

Ilustración 2. Estructura del tipo de techo. Fuente: (Vicente, 2016)	15

Ilustración 4. Sistema de Entrega de Auto-tanques. Fuente: DOF	24

Ilustración 5. Dique de contención tanque de 15 días. Fuente: Propia	33

Ilustración 6. Detalle de dimensiones del tanque de almacenamiento. Fuente: Propia	33

Ilustración 7. Dique de contención tanque diario. Fuente: Propia	34

Ilustración 8. Transductor de Presión. Fuente: MURPHY	38

Ilustración 9. Acoplamiento del sensor al tanque de combustible. Fuente: “Método de medición de combustible en una embarcación fluvial”. EAFIT	39

Ilustración 10. Fuente de alimentación. Fuente: MURPHY	40

Ilustración 11. Distribución de tubería para trasiego de combustible. Elaboración propia.	41

Ilustración 12. Resultados modelación sistema de bombeo de combustible. Fuente: Elaboración propia a partir de EPANET.	42

Ilustración 13. Ingreso de red de trasiego de combustible al modelo en EPANET. Fuente: Elaboración propia.	42

Ilustración 14. Contorno de presiones en el sistema de trasiego. Fuente: Elaboración propia a partir de EPANET.	42

Ilustración 15. Curva de la bomba seleccionada. Fuente: Barnes.	44

Contenido de tablas

Tabla 1. Localización de tanques superficiales para Almacenamiento de Petrolíferos, Aditivos y Biocombustibles. Fuente: (NFPA30, 1996)	3

Tabla 2. Distancia entre obras y los tanques. Fuente: (NFPA30, 1996)	4

Tabla 3. Localización de tanques superficiales para almacenamiento de líquidos con características de ebullición súbita desbordante (Boil Over). Fuente: (NFPA30, 1996)	4

Tabla 4. Accesorios para tanques verticales. Fuente: DOF	6

Tabla 5. Accesorios para tanques verticales. Fuente: DOF	7

Tabla 6. Accesorios para tanques horizontales superficiales. Fuente: DOF	9

Tabla 7. Materiales más comunes y esfuerzos permisibles (Kg/cm2). Fuente: API, 650.	11

Tabla 8. Espesor mínimo del cuerpo del tanque. Fuente: API 650	11

Tabla 9. Espesor mínimo del fondo y placa anular. Fuente: API 650.	13

Tabla 10. Requerimientos para tanques de fondo plano. Fuente: (Vicente, 2016)	14

Tabla 11. Espesor mínimo del cuerpo del tanque. Fuente: API 650	17

Tabla 12. Espesor mínimo del fondo y placa anular. Fuente: API 650	18

Tabla 13. Requerimientos para tanques de fondo plano. Fuente: (Vicente, 2016)	19

Tabla 14. Espesor mínimo del cuerpo del tanque. Fuente: API 650	21

Tabla 15. Espesor mínimo del fondo y placa anular. Fuente: API 650	22

Tabla 16. Materiales para los equipos, tuberías, instalaciones, tanques, contenedores y demás elementos que tengan contacto directo con etanol anhidro. Fuente: DOF	25

Tabla 17. Diámetros estándares de tuberías. Fuente: VAN INDUSTRY	26

Tabla 18. Factores de dimensionamiento para flujo máximo. Fuente: MASONEILAN	29

Tabla 19. Dimensionamiento para boquillas. Fuente: (Vicente, 2016)	30

Tabla 20. Boquillas. Fuente: Propia	31

Tabla 21. Las distancias mínimas entre un tanque a las edificaciones. Fuente: (NFPA30, 1996)	32

Tabla 22. Pérdidas por tramo de tubería para cada generador. Fuente: Propia.	40

Tabla 23. Cálculos para el sistema de bombeo. Fuente: Propia.	41

Tabla 24. Resultados modelación EPANET para sistema de trasiego de combustible. Fuente: Elaboración propia a partir de EPANET.	43

Tabla 25. Características bomba seleccionada.	43

# INTRODUCCIÓN

El objetivo principal del proyecto es la reubicación de la central de generación diésel en el municipio de Bahía Solano

El presente informe considera el diseño de tanques, sistema de trasiego mediante tuberías, válvulas, y sistema de bombeo del mismo.

El documento incluye, la presentación del diseño de cuatro (4) tanques principales de con una capacidad de 75,0 m3 cada uno, para un total de almacenamiento quincenal de 300 m3 según los cálculos realizados en el presente anexo, considerando el consumo de los generadores tomados del anexo 2, para calcular el volumen del tanque para 15 días y el diseño de tanques diarios, así como el dimensionamiento de diques de contención y sistema de bombeo.

Para el desarrollo del informe se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones

- Características del combustible

- Tanques de almacenamiento

- Características de diseño

- Clasificación de datos

- Identificación de tanques

- Dimensionamiento de tanques

- Espesor del cuerpo

- Diques de contención

- Selección de bombas

- Soportes

Las instalaciones de Almacenamiento de Petrolíferos, Aditivos y Biocombustibles, deben estar constituidas por zona de tanques de Almacenamiento, áreas de Recepción y Entrega.

Ilustración 1. Almacenamiento, Recepción y Entrega de Diésel y Turbosina. Fuente: DOF

La ubicación del predio donde se construirán las instalaciones de Almacenamiento, Recepción y Entrega de Petrolíferos, Aditivos y Biocombustibles debe considerar de manera no limitativa los siguientes factores:

- El desarrollo presente y planificado de zonas urbanas o industriales.

- Compatibilidad con uso de suelo.

- La proximidad a las áreas pobladas.

- La proximidad a las vías públicas.

- Mecánica de suelos.

- La sismicidad de la zona. La topografía del sitio, incluyendo la elevación y pendiente.

- Las condiciones de vientos dominantes.

- El acceso de equipo de ayuda y evacuación a las instalaciones en caso de emergencia.

- El riesgo potencial de instalaciones adyacentes.

- Las distancias mínimas de riesgo y colindancias (Escuelas, edificios públicos, entre otros) que arroje el Análisis de Riesgo.

- Las Normas y reglamentos locales.

- La disponibilidad de agua (Servicios y contra incendio).

- La disponibilidad de equipo, instalaciones para atender emergencias y servicios públicos requeridos en caso de presentarse un incidente.

- Manifiesto de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgos que incluyan la simulación de eventos y sus consecuencias.

La distancia horizontal mínima, entre la tangente vertical de la envolvente de un recipiente atmosférico para Almacenamiento de Petrolíferos, Aditivos y Biocombustibles, con una capacidad determinada y el límite con un predio adyacente donde pudiera haber un asentamiento humano, se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Localización de tanques superficiales para Almacenamiento de Petrolíferos, Aditivos y Biocombustibles. Fuente: (NFPA30, 1996)

Tabla 2. Distancia entre obras y los tanques. Fuente: (NFPA30, 1996)

Los tanques que almacenan líquidos con características de ebullición súbita desbordante (Boil Over), deben ubicarse de acuerdo con la Tabla 3. Estos líquidos no deben almacenarse en tanques de techo fijo mayores de 45 m de diámetro, a menos que se provea el tanque con un sistema de inertización aprobado.

Tabla 3. Localización de tanques superficiales para almacenamiento de líquidos con características de ebullición súbita desbordante (Boil Over). Fuente: (NFPA30, 1996)

La distancia horizontal mínima entre las tangentes verticales de las instalaciones de Almacenamiento, Recepción y Entrega de Petrolíferos, Aditivos y Biocombustibles, construidas a partir de la entrada en vigor, no deben instalarse en sitios con predios adyacentes en donde existan centros de concentración masiva (edificios públicos, educativos, guarderías/estancias, hospitales, entre otros), a menos que el Regulado demuestre que las instalaciones cumplen con las recomendaciones de Análisis de Riesgos y Análisis de Consecuencias, que garanticen la seguridad de las personas y sus bienes en caso de presentarse un Incidente y/o Accidente.

# DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES

El dimensionamiento del Tanques se realiza de acuerdo con el valor del consumo diario calculado, de donde se hace la transformación para un caudal de combustible de 4120.8 gal/día, considerando un día operacional de ocho (8) horas.

## DIMENSIONAMIENTO TANQUES 1 DÍA DE ALMACENAMIENTO

Para dimensionar el tanque diario ubicado en la parte externa del cuarto de máquinas, en la zona de almacenamiento de combustibles, se referencia el cálculo del Anexo 2 literal 3.3, el cual hace referencia al consumo de combustible en un esquema de operación óptimo. De acuerdo a esto se determina un diseño más resistente y de tipo vertical. Varios códigos han sido desarrollados o por medio de los esfuerzos del API y el ASME para gobernar el diseño de tales recipientes, para esta aplicación se realiza, basado en el Diseño y Cálculo de Recipientes a Presión (ESTRADA, 2001).

El Diseño de los accesorios para los tanques verticales, debe considerar los siguientes:

Tabla 4. Accesorios para tanques verticales. Fuente: DOF

### CÁLCULO DE LA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DEL TANQUE DIARIO

Del anexo 2 se tiene que el consumo diario de toda la central en un esquema de operación óptimo, la cual consumirá 4120,8 galones diario, es decir 15.599 L/día.

Una vez analizado el almacenamiento, se incluirá el almacenamiento diario dentro del almacenamiento quincenal, y se tendrá un tanque más pequeño que se irá recargando constantemente.

## DIMENSIONAMIENTO TANQUES 15 DÍAS DE ALMACENAMIENTO

Para dimensionar los cuatro tanques para 15 días ubicados en la parte externa del cuarto de máquinas, en la zona de almacenamiento de combustibles, se divide en cuatro (4) la carga total del almacenamiento de 15 días requerido por los generadores. De acuerdo a esto se determina un diseño más resistente y de tipo vertical. Varios códigos han sido desarrollados o por medio de los esfuerzos del API y el ASME para gobernar el diseño de tales recipientes, para esta aplicación se realiza, basado en el Diseño y Cálculo de Recipientes a Presión (ESTRADA, 2001).

El Diseño de los accesorios para los tanques verticales, debe considerar los siguientes:

Tabla 5. Accesorios para tanques verticales. Fuente: DOF

### CÁLCULO DE LA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DEL TANQUE PARA 15 DÍAS

Del anexo 2 se tiene que 4120.8 gal/día, se procede a obtener el cálculo para 15 días.

Se incluye la capacidad para un tanque de almacenamiento diario por lo que el cálculo se realiza para dieciséis (16) días, toda vez que por optimización del espacio en la central de generación se incluirá este volumen de almacenamiento en los tanques del almacenamiento quincenal y se tendrá un tanque más pequeño para el almacenamiento diario, el cual se recargará constantemente. Esta decisión se tomó en conjunto con GENSA en reunión sostenida en el desarrollo de los presentes diseños.

Según la norma para almacenamiento de tanques (API, 1998), es necesario calcular al 10% más de la capacidad necesaria de cada tanque, por lo que la carga total de los quince días se divide por dos, para obtener el valor de capacidad de cada uno de los tanques externos de almacenamiento:

| Consumo quincenal de combustible + 1 día almac. | 65932,8 gal | 249885,31 L |
| --- | --- | --- |
| Aumento del 10% de capacidad | 72526,1 gal | 274873,84 L |
| Carga distribuida para cuatro (4) tanques | 18131,5 gal | 68718,46 L |
| Capacidad tanque seleccionada | 75000 L |  |

## DIMENSIONAMIENTO TANQUE COMPENSACIÓN

Para el dimensionamiento del tanque de uso diario, ubicado dentro de la casa de máquinas se considera un almacenamiento de 2 horas, el cual se puede emplear tanto para perfiles estructurales como para la pared, techo, fondo y accesorios del tanque el material del grupo c, con un espesor menor o igual a 25 mm (1 pulg). El fondo tendrá que ser de un diámetro mayor que el diámetro exterior del tanque, por lo menos, 51mm (2 pulg) más en el ancho del filete de soldadura de la unión entre cuerpo y el fondo. Lo que nos conduce al uso de un fondo plano, donde la resistencia permisible del suelo deberá ser por lo menos de 1,4652 kg/cm2.

Debe tomarse en cuenta, en el momento del montaje de los tanques diarios, que estos deben instalarse de manera tal que, el nivel más alto de combustible no exceda la altura máxima arriba de los inyectores de combustible del generador, especificada para motores y el nivel más bajo no debe ser menor de 15 cm sobre la entrada de la bomba de combustible del motor del generador. Para hallar los valores a los que se debe construir el tanque de almacenamiento con fluido a presión manométrica, ya sea presión interna o vació, independientemente de su forma y dimensiones. Para determinar el tamaño del tanque es necesario tener en cuenta los valores de operación de los generadores, de allí se saca la relación de consumo diario, mensual de combustible, y el valor del tanque auxiliar se toma del consumo de dos horas a plena carga.

El Diseño de los tanques horizontales debe considerar los accesorios siguientes:

Tabla 6. Accesorios para tanques horizontales superficiales. Fuente: DOF

### CÁLCULO DE LA CAPACIDAD VOLUMÉTRICA DEL TANQUE DE COMPENSACIÓN

Del anexo 2 se tiene que el máximo consumo por unidad generadora es de 137,5 gal/hora por tanto, se procede a obtener el cálculo para 2 horas, de allí se obtiene:

257,55galones2h=1042,10 litros2h

Según la norma para almacenamiento de tanques (API, 1998), es necesario calcular al 10% más de la capacidad necesaria de cada tanque de almacenamiento diario para cada uno de los generadores. Con el fin de que los tanques de almacenamiento diario sean los mismos para todos los generadores, este tanque se calculará para el grupo electrógeno de mayor potencia:

1042,10*1,1=1146,30litros2horasa Full Carga

# CALCULO DEL ESPESOR DEL TANQUE PARA 15 DÍAS

De acuerdo al estándar (API, 1998), clasificaremos los tanques de acuerdo al tipo lo que nos proporcionará el servicio recomendable para éstos. Para el mejor diseño, cálculo y manufactura de tanques de almacenamiento es importante seleccionar el material adecuado dentro de la variedad de aceros que existen en el mercado, por lo que a continuación listamos los materiales más usados con su aplicación y la tabla 1.2. Muestra la agrupación de los mismos, (ESTRADA, 2001). Para el diámetro de los tanques se considera el área determinada de los diseños arquitectónicos y el cumplimiento de las normas de diseño de tanques, al que esta institución designa como "STANDAR A.P.I. 650", para tanques de almacenamiento a presión atmosférica y "STANDAR A.P.I. 620", para tanques de almacenamiento sometidos a presiones internas cercanas a 1 Kg / cm2 (14lb / pu lg2 ). La altura se determina según el diámetro establecido, para un cilindro la altura será:

H=Vπ*r2=75000π*2252=432 cm.

Datos para el cálculo Diámetro interior (D) =450 cm.

Altura H= 480 cm. (adoptada por construcción)

Corrosión permisible (C.A.) = 0,16 cm.

Material = A-283-C

Esfuerzo de diseño (Sd) = 1410 Kg / cm2 .

Esfuerzo de prueba hidrostática (St) = 1580 Kg /cm2 .

Fluido =DIESEL

Densidad relativa G=  0,00085 Kg / cm3.

Dimensiones de las placas a utilizar:

Ancho: 150 cm

Largo: 350 cm

Tabla 7. Materiales más comunes y esfuerzos permisibles (Kg/cm2). Fuente: API, 650.

El espesor mínimo especificado en la tabla 1, de (API, 1998) de acuerdo al diámetro del tanque es de 4.76 mm (t min). Utilizando el método de un pie, tendremos que la formula a emplear es:

td=4,9DH-0,3GSd+C.A(4)

El espesor mínimo por prueba hidrostática está dado por la fórmula:

td=4,9DH-0,3St(5)

Tabla 8. Espesor mínimo del cuerpo del tanque. Fuente: API 650

## CÁLCULO DEL PRIMER ANILLO

| CÁLCULO DEL PRIMER ANILLO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Espesor por condiciones de diseño (API, 1988) |  |  |
| td | 0,733 | cm |
| Espesor por prueba hidrostática: |  |  |
| tt | 0,512 | cm |
| Espesor mínimo establecido en la API 650 | 0,476 | cm |
| Espesor adoptado | 0,733 | cm |

## CÁLCULO DEL SEGUNDO ANILLO

| CÁLCULO DEL SEGUNDO ANILLO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Espesor por condiciones de diseño (API, 1988) |  |  |
| td | 0,534 | cm |
| Espesor por prueba hidrostática: |  |  |
| tt | 0,334 | cm |
| Espesor mínimo establecido en la API 650 | 0,476 | cm |
| Espesor adoptado | 0,476 | cm |

## CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL ESPESOR DEL FONDO

Espesor mínimo especificado en la siguiente tabla:

Tabla 9. Espesor mínimo del fondo y placa anular. Fuente: API 650.

El esfuerzo calculado para prueba hidrostática en el primer anillo del cuerpo se calcula como sigue:

Sh=4,9DH-0,3Gt(20)

| CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL ESPESOR DE FONDO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sh | 1102,33 | kg/cm2 |
|  | 110,23 | MPa |
| Espesor adoptado | 0,635 | cm |

El espesor mínimo especificado en la tabla 2, de (API, 1998) de acuerdo al espesor mínimo del primer anillo es de 6.35mm (t min).

## CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Los techos cónicos, autosoportados son empleados en tanques relativamente pequeños. Este consiste en un cono formado de placas soldadas a tope, el cual por su forma física, además de confirmar mediante un análisis de flexión basado en la teoría de placas, es capaz de sostenerse sin ningún elemento estructural y únicamente soportado en su periferia por el perfil de coronamiento. Estos techos son diseñados y calculados para tanques que no exceden de un diámetro de 18,288mm. (60 pies), pero es recomendable fabricar estos en un diámetro máximo de 12,192mm (40 pies), y cualquier dimensión mayor de las mostradas requiere el uso de una estructura capaz de soportar al techo. Los techos cónicos autosoportados tendrán como máximo una pendiente de 9:12 (37°), y como mínimo 2:12 (9.5°), con respecto a la horizontal. El espesor estará determinado por la siguiente expresión, pero no deberá ser menor de 4.76 mm. (3/16 pulg), y no mayor de 6.35 mm + 16mm = 22.35 mm (1/2 pulg).

Tabla 10. Requerimientos para tanques de fondo plano. Fuente: (Vicente, 2016)

Los techos fijos se emplean para contener productos no volátiles o de bajo contenido de ligeros (no inflamables) como son: agua, diésel, asfalto, petróleo crudo, etc. Debido a que, al disminuir la columna del fluido, se va generando una cámara de aire que facilita la evaporación del fluido, lo que es altamente peligroso. Los techos fijos se clasifican en:

- Techos autosoportados.

- Techos soportados.

Tt=D4800senθ(23)

Tt=4604800sen(10°)(24)

Tt=0,551 cm (25)

Tt = Espesor mínimo requerido (cm.).

D = Diámetro medio del tanque cm..

θ = Ángulo con respecto a la horizontal (grados).

Para este tipo de techos, se recomienda un espesor de 4.76 mm. (3/16 pulg.) a 9.52 mm. (3/8 pulg.), y en base a estos espesores se obtiene la pendiente más conveniente, dentro de las limitantes especificadas con anterioridad, estos con la finalidad de que el techo no sea demasiado pesado y a su vez no presente dificultad para su fabricación.

Ilustración 2. Estructura del tipo de techo. Fuente: (Vicente, 2016)

Especificaciones de las partes de la tapa cónica:

R = Radio del disco o hipotenusa del cono (cm.).

θ = Angulo del cono con respecto a la horizontal (grados).

β = Angulo de corte del disco.

γ = 360 - 360r / R

γ = 360 - 360(230) / 233.28

γ = 5.06

γ=Angulo de cierre del cono(grados)

D = Diámetro de asientos del cono (cm.).

r = D/2.

Estos techos por sus dimensiones son armados al nivel del piso, para posteriormente ser levantados y colocados sobre el tanque, lo cual puede ser por sectores de anillos y ser ensamblado en el lugar de uso final, o ser totalmente armado por el fabricante antes de llegar al sitio de uso final.

Nota: En caso de seleccionar otro material diferente al referido en el presente diseño se deben presentar las fichas técnicas, ensayos de laboratorio y/o diseños que respalden el cambio de material y que cumpla con la normativa nacional e internacional vigente.

# CALCULO DEL ESPESOR DEL TANQUE DE USO DIARIO

Los Tanques Cilíndricos Horizontales, generalmente son de volúmenes relativamente bajos, debido a que presentan problemas por fallas de corte y flexión, (ESTRADA, 2001). Al calcular un recipiente cilíndrico horizontal por presión interna, es necesario realizar independientemente el cálculo del cuerpo y las tapas. Con el fin de hacer más clara la comprensión del diseño arquitectónico y el cumplimiento de las normas de diseño de tanques, al que esta institución designa como "STANDAR A.P.I. 650", para tanques de almacenamiento a presión atmosférica y "STANDAR A.P.I. 620", para tanques de almacenamiento sometidos a presiones internas cercanas a 1 Kg / cm2 (14lb / pu lg2 ). La altura se determina según el diámetro establecido, para un cilindro la altura será:

H=Vπ*r2=1100π*0.62=100 cm.

Datos para el cálculo Diámetro interior (D) =120 cm.

Altura H= 100 cm.

Corrosión permisible (C.A.) = 0,16 cm.

Material = A-283-C

Esfuerzo de diseño (Sd) = 1410 Kg / cm2 .

Esfuerzo de prueba hidrostática (St) = 1580 Kg /cm2 .

Fluido =DIESEL

Densidad relativa G=  0,00085 Kg / cm3.

Dimensiones de las placas a utilizar:

Ancho: 95 cm

Largo: 275 cm

El espesor mínimo especificado en la tabla 4 del presente anexo (API, 1998), de acuerdo al diámetro a utilizar para el tanque es de 6.35mm (t min). Utilizando el método de un pie, tendremos que la formula a emplear es:

td=4,9DH-0,3GSd+C.A(26)

Tabla 11. Espesor mínimo del cuerpo del tanque. Fuente: API 650

## CÁLCULO DEL ESPESOR DEL TANQUE

| CÁLCULO DEL ESPESOR DEL TANQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Espesor por condiciones de diseño (API, 1988) |  |  |
| td | 0,195 | cm |
| Espesor por prueba hidrostática: |  |  |
| tt | 0,032 | cm |
| Espesor mínimo establecido en la API 650 | 0,476 | cm |
| Espesor adoptado | 0,476 | cm |

El espesor mínimo especificado en la tabla 4, de (API, 1998) de acuerdo al diámetro del tanque es de 4.76 mm (t min). Utilizando el método de un pie.

## CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL ESPESOR DEL FONDO

Espesor mínimo especificado en la siguiente tabla:

Tabla 12. Espesor mínimo del fondo y placa anular. Fuente: API 650

Sh=4,9DH-0,3Gt (32)

Sh=4,9*93 95-0,30,00085 (0,635 )(33)

Sh=57,76 kg/cm2→5.66 MPa  (34)

Espesor nominal a usar en el fondo = 6.35mm. (5/16”)

El espesor mínimo especificado en la tabla 5, de (API, 1998) de acuerdo al espesor mínimo del primer anillo del tanque que es de 6.35mm (t min). Utilizando el método de un pie.

## CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Los techos cónicos, autosoportados son empleados en tanques relativamente pequeños. Este consiste en un cono formado de placas soldadas a tope, el cual por su forma física, además de confirmar mediante un análisis de flexión basado en la teoría de placas, es capaz de sostenerse sin ningún elemento estructural y únicamente soportado en su periferia por el perfil de coronamiento. Estos techos son diseñados y calculados para tanques que no exceden de un diámetro de 18,288mm. (60 pies), pero es recomendable fabricar estos en un diámetro máximo de 12,192mm (40 pies), y cualquier dimensión mayor de las mostradas requiere el uso de una estructura capaz de soportar al techo. Los techos cónicos autosoportados tendrán como máximo una pendiente de 9:12 (37°), y como mínimo 2:12 (9.5°), con respecto a la horizontal. El espesor estará determinado por la siguiente expresión, pero no deberá ser menor de 4.76 mm. (3/16 pulg), y no mayor de 6.35 mm + 16mm = 22.35 mm(1/2 pulg).

Tabla 13. Requerimientos para tanques de fondo plano. Fuente: (Vicente, 2016)

Los techos fijos se emplean para contener productos no volátiles o de bajo contenido de ligeros (no inflamables) como son: agua, diésel, asfalto, petróleo crudo, etc. Debido a que, al disminuir la columna del fluido, se va generando una cámara de aire que facilita la evaporación del fluido, lo que es altamente peligroso. Los techos fijos se clasifican en:

- Techos autosoportados.

- Techos soportados.

Tt=D4800senθ(35)

Tt=4604800sen(10°)(36)

Tt=0,551 (37)

Tt = Espesor mínimo requerido (cm.).

D = Diámetro medio del tanque cm..

θ = Ángulo con respecto a la horizontal (grados).

Nota: En caso de seleccionar otro material diferente al referido en el presente diseño se deben presentar las fichas técnicas, ensayos de laboratorio y/o diseños que respalden el cambio de material y que cumpla con la normativa nacional e internacional vigente.

# CALCULO DEL ESPESOR DEL TANQUE DE COMPENSACIÓN

Se realizan los cálculos de la misma manera que se realizó para el tanque de uso diario. La altura se determina según el diámetro establecido, para un cilindro la altura será:

H=Vπ*r2=1146.3π*0.652=86 cm.

Datos para el cálculo Diámetro interior (D) =130 cm.

Altura adoptada H= 100 cm.

Corrosión permisible (C.A.) = 0,16 cm.

Material = A-283-C

Esfuerzo de diseño (Sd) = 1410 Kg / cm2 .

Esfuerzo de prueba hidrostática (St) = 1580 Kg /cm2 .

Fluido =DIESEL

Densidad relativa G=  0,00085 Kg / cm3.

Dimensiones de las placas a utilizar:

Ancho: 95 cm

Largo: 275 cm

El espesor mínimo especificado en la tabla 4 del presente anexo (API, 1998), de acuerdo al diámetro a utilizar para el tanque es de 6.35mm (t min). Utilizando el método de un pie, tendremos que la formula a emplear es:

td=4,9DH-0,3GSd+C.A(26)

Tabla 14. Espesor mínimo del cuerpo del tanque. Fuente: API 650

## CÁLCULO DEL ESPESOR DEL TANQUE

| CÁLCULO DEL ESPESOR DEL TANQUE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Espesor por condiciones de diseño (API, 1988) |  |  |
| td | 0,195 | cm |
| Espesor por prueba hidrostática: |  |  |
| tt | 0,032 | cm |
| Espesor mínimo establecido en la API 650 | 0,476 | cm |
| Espesor adoptado | 0,476 | cm |

El espesor mínimo especificado en la tabla 4, de (API, 1998) de acuerdo al diámetro del tanque es de 4.76 mm (t min). Utilizando el método de un pie.

## CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL ESPESOR DEL FONDO

Espesor mínimo especificado en la siguiente tabla:

Tabla 15. Espesor mínimo del fondo y placa anular. Fuente: API 650

Sh=4,9DH-0,3Gt (32)

| CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL ESPESOR DE FONDO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sh | 97,892 | kg/cm2 |
|  | 9,789 | MPa |
| Espesor adoptado | 0,635 | cm |

Espesor nominal a usar en el fondo = 6.35mm. (5/16”)

El espesor mínimo especificado en la tabla 5, de (API, 1998) de acuerdo al espesor mínimo del primer anillo del tanque que es de 6.35mm (t min). Utilizando el método de un pie.

## CÁLCULO Y SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA

- Se realizan los cálculos que se tuvieron presentes para el cálculo del tanque de almacenamiento diario por la similitud en el volumen:

Tt=D4800senθ(35)

Tt=4604800sen(10°)(36)

Tt=0,551 (37)

Tt = Espesor mínimo requerido (cm.).

D = Diámetro medio del tanque cm..

θ = Ángulo con respecto a la horizontal (grados).

Nota: En caso de seleccionar otro material diferente al referido en el presente diseño se deben presentar las fichas técnicas, ensayos de laboratorio y/o diseños que respalden el cambio de material y que cumpla con la normativa nacional e internacional vigente.

# RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE

En su caso el sistema de Recepción puede interactuar con los requisitos y validaciones de un sistema de control de acceso vehicular. El sistema debe ser capaz de medir y determinar los siguientes parámetros no limitativos por cada transferencia:

- Número de operación;

- Número de Auto-tanque;

- Número de posición de descarga;

- Petrolíferos;

- Volumen programado del Auto-tanque (l);

- Volumen normalizado;

- Densidad promedio observada;

- Temperatura promedio de descarga ( ºC);

- Flujo promedio de descarga (l/min);

- Fecha de inicio de la descarga;

- Fecha de fin de la descarga;

- Hora de inicio de la descarga, y

- Hora fin de la descarga

Ilustración 3. Sistema de Entrega de Auto-tanques. Fuente: DOF

- Caudal del Auto-Tanque: 600 lt/min

- Manguera de la conexión de entrega: 3”

- Longitud de la manguera: 4m

Para llenar los dos tanques de 75000 litros cada uno, se considera lo siguiente:

Q=Vt

Q: Caudal de Flujo del Liquido (m³/h)

t: Tiempo (h)

v: Volumen (m³)

t=VQ= 7536=2,08 h

De acuerdo a lo anterior, para completar el llenado de la capacidad total de los tanques se requiere de un tiempo de 8,32 horas.

# TUBERÍAS

Para el Almacenamiento de etanol y/o bioetanol, ambos productos anhidros, el material de los equipos, tuberías, instalaciones, tanques, contenedores y demás elementos que tengan contacto directo con dicho alcohol, en particular para el etanol, debe estar de acuerdo a la Tabla siguiente:

Tabla 16. Materiales para los equipos, tuberías, instalaciones, tanques, contenedores y demás elementos que tengan contacto directo con etanol anhidro. Fuente: DOF

Tabla 17. Diámetros estándares de tuberías. Fuente: VAN INDUSTRY

d=4π*Qw3600v(36)

∆P=μ*l*v2*ρ*SG2d(37)

l: Longitud de la Tubería (m)

Ｑw: Rango de Flujo del Liquido (m³/h)

d: Diámetro Interno Tubería (m)

v: Velocidad del gasoleo (m/s)

∆P: Caída de Presión (Pa)

μ: Coeficiente de Fricción

SG: Gravedad específica del gasoleo

ρ:Densidad del  gasóleo(kg/ m³)

Velocidad Máxima Permisible es de 2 m/s, según la NFPA 30, para los materiales de las tuberías. Ya que el caudal de requerido por los generadores de 1120kW es de 0,416 m3/h, y para el generador de 1384kW es 0,527 m3/h se toma como referencia máxima de tubería este caudal, por tanto:

| DIAMETRO TUBERIA |  |
| --- | --- |
| GENERADORES 1120kW |  |
| caudal (m3/h) | 0,416 |
| diámetro calculado (mm) | 8,577 |
| Dp (caída de presión) (kPa) | 2,727 |
| coeficiente de fricción (m) | 0,74 |
| longitud de la tubería (m) (l) | 73 |
| velocidad del gasóleo (m/s) (v) | 2 |
| diámetro interno de la tubería (REAL) (mm) (d) | 12,58 |
| Gravedad específica del gasóleo (SG) | 0,934 |
| Densidad del gasóleo (kg/m3) (r) | 680 |

| GENERADORES 1384 kW |  |
| --- | --- |
| caudal (m3/h) | 0,527 |
| diámetro (mm) | 9,654 |
| Dp (caída de presión) (kPa) | 2,727 |
| coeficiente de fricción (m) | 0,74 |
| longitud de la tubería (m) (l) | 73 |
| velocidad del gasóleo (m/s) (v) | 2 |
| diámetro interno de la tubería (REAL) (mm) (d) | 12,58 |
| Gravedad específica del gasóleo (SG) | 0,934 |
| Densidad del gasóleo (kg/m3) (r) | 680 |

Por lo tanto, la tubería de entrada para los generadores es debe ser de 3/8”, para ambos casos.

- Tubería total para 2 generadores:

| Tubería para dos (2) generadores de 1384 kW |  |
| --- | --- |
| caudal (m3/h) | 1,054 |
| diámetro (mm) | 13,652 |
| Dp (caída de presión) (kPa) | 2,479 |
| coeficiente de fricción (m) | 0,74 |
| longitud de la tubería (m) (l) | 73 |
| velocidad del gasóleo (m/s) (v) | 2 |
| diámetro interno de la tubería (REAL) (mm) (d) | 13,84 |
| Gravedad específica del gasóleo (SG) | 0,934 |
| Densidad del gasóleo (kg/m3) (r) | 680 |

La tubería total para suministrar combustible a los tanques diarios es de 1/2”.

# VÁLVULAS

El dique de contención que en su interior albergue varios tanques de Almacenamiento, su capacidad debe ser como mínimo 1.1 veces la capacidad nominal del tanque de mayor capacidad, más el volumen que los otros tanques ocupen hasta la altura que tenga el muro de contención por la parte interior del dique, incluyendo mochetas, tuberías, válvulas y escaleras.

Deben tomarse las medidas necesarias para permitir la operación normal de las válvulas y el acceso al techo(s) de los tanques sin ingresar por debajo de la parte alta del dique. Se permitirá cumplir con estos requerimientos mediante el uso de válvulas operadas a control remoto, pasarelas elevadas o disposiciones similares.

Kv=Qwρ1000*∆P

Ｑw: Rango de Flujo del Liquido (m³/h)

∆P: Caída de Presión (Pa)

ρ:Densidad de la gasoleo(kg/ m³)

- Para los generadores:

| VÁLVULAS GENERADORES 1120 kW |  |
| --- | --- |
| Kv | 0,26 |
| Rango de flujo del líquido (m3/h) (Qw) | 0,527 |
| Caída de la presión DP (Pa) | 2,727 |
| Densidad del gasóleo (kg/m3) (r) | 680 |

- Para la entrada a los tanques diarios:

| VÁLVULAS TANQUES DIARIOS |  |
| --- | --- |
| Kv | 0,55 |
| Rango de flujo del líquido (m3/h) (Qw) | 1,054 |
| Velocidad del gasóleo (m/s) (v) |  |
| Caída de la presión DP (Pa) | 2,48 |
| Densidad del gasóleo (kg/m3) (r) | 680 |

Tabla 18. Factores de dimensionamiento para flujo máximo. Fuente: MASONEILAN

De acuerdo con lo anterior el valor de la válvula a escoger es SS-AFSS6 de puerto de rotación simple de 3/8”, para los generadores, y para la entrada principal de los tanques diarios es Giacomini A56, de ángulo aerodinámico, con las especificaciones anteriores.

# BOQUILLAS

Los materiales y dimensiones de las conexiones de tubería y boquillas con bridas para los tanques deben ser de cuello soldable y deben tener el mismo diámetro, cédula o espesor que el tubo donde se instala.

Tabla 19. Dimensionamiento para boquillas. Fuente: (Vicente, 2016)

- Boquilla de aire tanques 15 días.

- Boquilla tanques diarios.

- Boquilla de recepción principal de descargue de combustible.

| BQLLA | CANT | ELEVACIÓN | DIAM | REC | ANGULO | SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1 | Techo | 24" | API 650 | 90° | ManHole |
| M2 | 1 | Lateral | 24" | API 650 | 90° | ManHole |
| N1 | 1 | Techo | 4" | SCH 40 | 0° | Entrada |
| N2 | 1 | Techo | 3" | SCH 40 | Centro | Venteo |
| N3 | 1 | 500mm | 3" | SCH 40 | 180° | Salida |
| N4 | 1 | Fondo | 3" | SCH 40 | 180° | Drenaje |

Tabla 20. Boquillas. Fuente: Propia

# DIQUES DE CONTENCIÓN

De acuerdo con las distancias mínimas indicadas en la tabla 9, según la norma (NFPA30, 1996). Código de líquidos Inflamables versión 2003. Los tanques usados solamente para el almacenaje de líquidos Clase IIIA (combustibles para uso en motores Diesel) no necesitan estar separados por más de 0,9 m (3 pies) siempre que ellos no estén dentro de la misma área de diques o dentro de la misma línea de drenaje de un tanque de almacenamiento de líquido Clase I o Clase II.

Las distancias mínimas entre un tanque a las edificaciones, vías de circulación, propiedades adyacentes y equipos serán las establecidas en la Tabla 2.6 de la norma NFPA 30. Código de líquidos Inflamables versión 2003, para líquidos clase IIIA.

Tabla 21. Las distancias mínimas entre un tanque a las edificaciones. Fuente: (NFPA30, 1996)

De esta manera se ubica el tanque de acuerdo al plano arquitectónico A-03-Proyecto Central Bahía Solano, con distancias al que cumplen lo establecido en la normativa. El dique tendrá unas dimensiones de 15,65 m de largo x 15,65 m de ancho x 1,20 m de altura para los cuatro (4) tanques, y para cada tanque tendrá una dimensión de 7,75 m x 7,75 m x 1,20 m de profundidad. La (NFPA30, 1996), en el numeral 2.3.4.3, menciona que la mínima distancia entre los tanques y el pie de los muros interiores del dique debe ser de 5 pies (1,5m).

De acuerdo al control de derrames de los tanques ubicados sobre superficie, dentro del numeral 2.3.4, de la NFPA30, no es necesario que los tanques tipo contención cumplan con los requisitos, si la capacidad del tanque no supera los 12000 galones.

Se ilustra el diseño del dique de contención para los Tanques de 15 días, el cual posee el volumen mayor de los tanques del proyecto, quedando a decisión de implementarlo o no en el momento del montaje del tanque.

El dique tendrá que estar provisto de un sistema de drenaje para aguas lluvias, constituido por tubería de 2 pulgadas en PVC, válvula de retención de igual diámetro, y la pendiente desde la pared del tanque hasta la salida del desagüe es del 3%, de acuerdo a la NFPA 30.

Ilustración 4. Dique de contención tanque de 15 días. Fuente: Propia

Ilustración 5. Detalle de dimensiones del tanque de almacenamiento. Fuente: Propia

Ilustración 6. Dique de contención tanque diario. Fuente: Propia

De acuerdo a la Norma (NFPA30, 1996), cuando la protección de la propiedad adyacente o de los cursos de agua se logre mediante un embalse por diques alrededor de los tanques de uso diario, dicho sistema debe cumplir con lo siguiente:

- Existir una pendiente no menor al 1 por ciento, comenzando en el tanque, que se prolongue al menos 50 pies (15m) o hasta la base del dique, lo que resulte menor.

- La capacidad volumétrica del área con diques no debe ser inferior a la mayor cantidad de líquido que puede ser liberada del tanque de mayor capacidad dentro del área con dique, suponiendo el tanque lleno. Para considerar el volumen ocupado por los otros tanques, la capacidad del dique que encierre más de un tanque se calculará luego de deducir el volumen de los tanques, excluyendo el mayor de los tanques, por debajo de la altura del dique exterior.

- Los muros del dique serán de tierra, acero, hormigón o mampostería sólida diseñados de manera que resulten herméticos a los líquidos y capaces de soportar la carga hidrostática correspondiente a la condición de llenado. Los muros de tierra de 3 pies (0,9m) de altura o más, deben tener en su parte superior una sección plana no menor a 2 pies (0,6m) de ancho. La pendiente de los muros de tierra debe ser consistente con el ángulo de reposo del material con el cual se construya el muro. Las áreas con diques para tanques que contienen líquidos.

- Los muros del área con diques deben estar restringidos a una altura promedio de 6 pies (1,80 m) por encima del nivel interior.

- No debe permitirse almacenar materiales combustibles, tambores vacíos o llenos, o barriles, dentro del área de diques.

El Regulado debe asegurar que las instalaciones terrestres de Almacenamiento, Recepción y Entrega de Petrolíferos, cuenten con los sistemas complementarios que se describen a continuación:

## SISTEMAS DE TIERRAS

A fin de evitar riesgos por la electricidad estática generada y acumulada, se debe diseñar un sistema de red de tierras que permita la conexión a tierra de los equipos e instalaciones de los tanques de Almacenamiento, áreas de Recepción y Entrega, tuberías, bombas, Auto-tanques, Carro-tanques, Buque-tanques y ducto, para ello, el Regulado debe demostrar el cumplimiento de las Normas, Códigos y Estándares. El diseño se encuentra presente en el plano ELE-08.

## DRENAJES

El Diseño de los drenajes, debe considerar la captación de aguas en patios de maniobra, calles, áreas adyacentes del Almacenamiento, Recepción-Entrega y casa de bombas, tomando en cuenta lo siguiente:

- Especificaciones propias del proyecto.

- La profundidad del manto freático.

- El tipo de suelo.

- Capacidad de los sistemas de drenajes y la velocidad de flujo mínima y máxima permisible para evitar inundaciones.

- La resistencia de los materiales de construcción de los sistemas de drenajes, conforme al servicio.

- La profundidad a la plantilla hidráulica aguas abajo del tramo en cuestión.

- El diámetro, material y tipo de la tubería.

- Juntas entre tubos y accesorios.

- Tener suficiente capacidad para transportar la captación de agua esperada de los sistemas contra incendio.

- Prevenga la propagación de un incendio a través de sellos hidráulicos.

- Contar con registros de captación.

- La identificación física de los tres tipos de drenajes en los registros debe realizarse conforme al siguiente código de letras y colores: aceitoso A café seguridad (4265 C), pluvial P azul seguridad (300 C) y sanitario S negro (Black C).

- En los registros se debe indicar el sentido de flujo de las corrientes mediante flechas.

- Su Diseño, debe permitir la limpieza de los depósitos y sedimentos.

- Los conductos, tuberías, conexiones y accesorios deben ser herméticos para evitar que los suelos se contaminen por filtraciones o fugas; que resistan el efecto corrosivo de los gases emanados por las aguas residuales y que las aguas sean conducidas de tal manera que no contaminen el manto freático y los lugares por donde atraviesan otras tuberías.

- Procedimientos y recomendaciones de instalación del fabricante del componente.

- Ventilación adecuada para evitar la acumulación de vapores explosivos y corrosivos.

- El diámetro del drenaje debe calcularse para una velocidad de 0.60 m/s como mínimo y una máxima de 5 m/s.

- Cuando los contenedores individuales exceden los 38 L (10.04 galones), se debe proveer, sardineles, cárcamos y otros medios adecuados para evitar el flujo de líquidos en emergencias hacia áreas de edificios adyacentes.

- A menos que se tomen otras provisiones en el plan de prevención de derrames del sitio, los drenajes, se conectarán al sistema de drenaje aceitoso y deben operarse mediante válvulas de bloqueo que se ubiquen en la parte externa del área con diques.

Las zonas de Almacenamiento, Entrega y Recepción de Petrolíferos deben contar con drenajes independientes: pluvial y aceitoso.

## DRENAJE PLUVIAL

El drenaje pluvial debe tener la capacidad de conducir las aguas recuperadas a un separador de aceite, a un sistema de tratamiento o bien conducirlas a un punto de descarga autorizado.

Debe ser controlado para evitar la libre entrada a los cuerpos naturales de agua, alcantarillas o drenajes públicos.

La capacidad del drenaje pluvial se debe calcular en función del mayor volumen que resulte de la cantidad de agua colectada de áreas clasificadas como pluviales o de áreas libres de contaminación con Hidrocarburos, durante la máxima precipitación pluvial anual registrada en la zona por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), sobre la base de los datos estadísticos meteorológicos de históricos máximos registrados en los últimos 10 años y en la intensidad de una tormenta durante 24 h.

## DRENAJE ACEITOSO

El drenaje aceitoso debe conducir el Hidrocarburo o agua aceitosa captada a un separador de aceite.

El sistema de drenaje aceitoso debe diseñarse para evitar que el Hidrocarburo proveniente de derrames accidentales, purgado de tanques de Almacenamiento y lavado de áreas penetre a los cuerpos de agua natural y/o al suelo, subsuelo y manto acuífero.

## DRENAJES EN ZONA DE ALMACENAMIENTO

En la zona de Almacenamiento cada dique debe contar con dos drenajes: un drenaje pluvial que capte la precipitación pluvial dentro del dique del tanque y un drenaje aceitoso que capte y dirija el agua de desalojo hacia el separador de aceites.

Los sistemas de drenajes de cada dique deben tener válvulas de bloqueo para cada drenaje, localizada fuera del dique de contención, las cuales deben permanecer normalmente cerradas. Estas válvulas deben contar con una clara indicación de "abierto" o "cerrado"; así como con letreros indicativos que permitan identificar a cuál drenaje pertenece dicha válvula y a qué tanque presta servicio.

Cada dique que contenga dos o más tanques debe ser subdividido por muretes intermedios no menores de 0.45 m (1.48 pies) de altura, para evitar que derrames menores desde un tanque pongan en peligro los tanques adyacentes dentro del área de dique, teniendo en cuenta las capacidades individuales de los tanques.

La ruta de drenaje debe tener una pendiente no menor al 1%, alejándose del tanque cuando menos 15 m (49.21 pies) hacia el área de desalojo. El área de desalojo debe tener una capacidad no menor a la del tanque mayor que pueda drenar en ella.

## DRENAJES EN ZONA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

Cada isla y el espacio entre ellas deben contar con registros para drenajes aceitosos (provistos de sellos hidráulicos) que capten posibles derrames de Hidrocarburos mediante pendientes diseñadas para este fin.

# MEDIDA DE COMBUSTIBLE

El sensor de presión seleccionado es un transductor de presión, con las siguientes características:

- Que se puede utilizar para combustibles, aceites, gases y para mediciones de presión absoluta y relativa.

Exactitud de un 0.25%

- Señal de Salida de 4-20mA ó 1-5 VDC

- Sensor de Precisión de Silicón

- Ajustable en Campo

- Construcción Resistente a la Corrosión

- Alta Estabilidad

En la ilustración se muestra un detalle:

Ilustración 7. Transductor de Presión. Fuente: MURPHY

Este tipo de sensores produce una salida analógica de corriente, directamente proporcional a la presión ejercida por la columna de líquido dentro del tanque.  La selección de este transductor se debe a la trayectoria de dicha compañía en el desarrollo de instrumentos cuyo ambiente de trabajo está relacionado con maquinaria.

Para la selección del transductor fue necesario especificar el rango de presión. En el caso de la central, se conoce que cuyos tanques de combustibles presentan mayor altura de columna (3,6 m); con la densidad del combustible (854,98 Kg/m3) se determinó que, con un sensor de 5 PSI máximo, se logra un rango adecuado para las medidas de nivel de combustible.

Finalmente, es posible continuar con el uso de la tabla de equivalencias de nivel en milímetros versus volumen en galones, siempre y cuando estas sean verificadas y ajustadas en caso de ser necesario.

La instalación del sensor de presión se desarrolló de forma exterior al tanque y  solo  se  permite  que,  a  través  de  una  válvula,  llegue  líquido  a  la  zona  de prueba del transductor, como se observa en la siguiente ilustración:

Ilustración 8. Acoplamiento del sensor al tanque de combustible. Fuente: “Método de medición de combustible en una embarcación fluvial”. EAFIT

Como el proyecto involucra un circuito de adquisición, y este monitorea una señal de voltaje, se necesita conectar una resistencia de carga para desarrollar el monitoreo de una señal del voltaje ya que, como se mencionó previamente, este tipo de sensores produce una salida analógica de corriente directamente proporcional a la presión ejercida. Dicha resistencia de carga se determina de acuerdo con la recta de la ilustración 9:

Ilustración 9. Fuente de alimentación. Fuente: MURPHY

Dado que los sensores de presión se alimentan con una fuente de voltaje de 12VDC, se seleccionó una resistencia de 220Ω.  El voltaje producido es conectado a un amplificador de instrumentación con el objetivo de no variar la resistencia del lazo, ya que el circuito se conecta en paralelo.

# SISTEMA DE BOMBEO

Se requiere que una vez el combustible se encuentra almacenado y se necesita transportar hacia cada uno de los generadores, garantizar el trasiego del combustible de tal manera que haya suministro permanente, para lo cual se realizan los cálculos a continuación:

Se realiza el cálculo de las pérdidas por longitud de la tubería y accesorios para cada uno de los cuatro (4) generadores y un (1) generador más, que es el que se proyecta construir y para el cual se deja el espacio pertinente.

Tabla 22. Pérdidas por tramo de tubería para cada generador. Fuente: Propia.

| Pérdida por generador | CANT | Pérdidas por generador (Pa) | Pérdidas subtotal (Pa) | Pérdidas (m.c.a.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERADORES 1120kW | 1 | 2802 | 2802 | 0,29 |
| GENERADORES 1384 kW | 4 | 2802 | 11208 | 1,14 |
| TOTAL |  |  | 14010,00 | 1,43 |

Tabla 23. Cálculos para el sistema de bombeo. Fuente: Propia.

| Pérdidas en tramo | 1,43 | m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Presión barométrica: | 10,32 | m |  |
| NSPH (disponible) | 8,89 | m |  |
|  | Q= | 0,67 | l/s |
|  |  | 39,98 | l/m |
|  |  | 11,11 | gal/min |
|  | Ht= | 2,00 | m |
|  |  | 2,84 | psi |
| Potencia requerida |  |  |  |
|  | P=H*Q/76*η |  |  |
|  | Q1= | 0,67 | l/s |
|  |  | 39,98 | l/m |
|  |  | 10,56 | gal/min |
|  | P= | 0,031 | HP |
| Se selecciona 1 bomba de |  |  |  |
|  |  | 5 | HP |
|  |  | 3450 | rpm |
| NSPH (requerida) | 2,50 | m |  |

Ilustración 10. Distribución de tubería para trasiego de combustible. Elaboración propia.

Se realiza la modelación de la red con la bomba seleccionada, y los caudales de demanda máxima para cada generador de manera simultánea, obteniendo los siguientes resultados:

Ilustración 11. Resultados modelación sistema de bombeo de combustible. Fuente: Elaboración propia a partir de EPANET.

Ilustración 12. Ingreso de red de trasiego de combustible al modelo en EPANET. Fuente: Elaboración propia.

Se genera entonces el resultado a nivel gráfico para revisar presiones en los nodos y velocidad en las tuberías a manera de chequeo:

Ilustración 13. Contorno de presiones en el sistema de trasiego. Fuente: Elaboración propia a partir de EPANET.

Se puede apreciar que las presiones en el sistema se mantienen en un rango de 62 a 72 psi.

Tabla 24. Resultados modelación EPANET para sistema de trasiego de combustible. Fuente: Elaboración propia a partir de EPANET.

|  | Longitud |  | Diámetro | Rugosidad | Caudal |  | Velocidad |  | Pérdida unitaria | Factor de fricción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Tubería | ft | m | in |  | GPM | LPS | fps | m/s | m/km |  |
| Pipe p1 | 4,29 | 1,31 | 1,000 | 140 | 11,11 | 0,67 | 4,54 | 1,38 | 95,79 | 0,025 |
| Pipe p2 | 2,23 | 0,68 | 0,375 | 140 | 2,32 | 0,14 | 6,74 | 2,05 | 625,68 | 0,028 |
| Pipe p3 | 2,11 | 0,64 | 0,375 | 140 | 2,32 | 0,14 | 6,74 | 2,05 | 625,68 | 0,028 |
| Pipe p4 | 2,11 | 0,64 | 0,375 | 140 | -2,32 | -0,14 | 6,74 | 2,05 | 625,68 | 0,028 |
| Pipe p5 | 2,11 | 0,64 | 0,375 | 140 | -1,83 | -0,11 | 5,32 | 1,62 | 403,75 | 0,029 |
| Pipe p7 | 2,11 | 0,64 | 1,000 | 140 | -11,11 | -0,67 | 4,54 | 1,38 | 95,79 | 0,025 |
| Pipe p8 | 2,28 | 0,70 | 1,000 | 140 | -11,11 | -0,67 | 4,54 | 1,38 | 95,8 | 0,025 |
| Pipe 1 | 4,85 | 1,48 | 1,000 | 140 | 8,79 | 0,53 | 3,59 | 1,09 | 62,08 | 0,026 |
| Pipe 2 | 5,52 | 1,68 | 1,000 | 140 | 6,96 | 0,42 | 2,84 | 0,87 | 40,28 | 0,027 |
| Pipe 3 | 5,44 | 1,66 | 0,500 | 140 | 4,64 | 0,28 | 7,58 | 2,31 | 556,27 | 0,026 |
| Pipe 4 | 4,99 | 1,52 | 0,375 | 140 | 2,32 | 0,14 | 6,74 | 2,05 | 625,68 | 0,028 |
| Pipe 5 | 2,06 | 0,63 | 0,375 | 140 | 2,32 | 0,14 | 6,74 | 2,05 | 625,68 | 0,028 |
| Pump 6 | #N/A |  | #N/A | #N/A | 11,11 | 0,67 | 0 |  | -172,22 | 0 |

De esta manera se valida la selección de la bomba y se ajustan los diámetros para cumplir con la velocidad máxima establecida (2,0 m/s).

Tabla 25. Características bomba seleccionada.

| Características bomba |  |
| --- | --- |
| Trifásica |  |
| Potencia | 5 HP |
| RPM | 3450 |
| Frecuencia | 60Hz |
| Cabeza de presión | 21-30 m.c.a. |
| Caudal | 101-150 GPM |

Ilustración 14. Curva de la bomba seleccionada. Fuente: Barnes.

Se recomienda contar con dos (2) bombas de las mismas especificaciones, toda vez que se requiere contar con un sistema redundante.

# REFERENCIAS

API, 6. (1998). Norma Tanques de acero soldados para almacenamiento de petróleo.

Bahía Solano. (2019). Bahía Solano. Información y turismo. Obtenido de https://bahiasolano.com.co/bahia-solano/

ESTRADA, I. J. (2001). Diseño y Cálculo de Recipientes a Presión.

NFPA30. (1996). Código de liquidos inflamables y combustibles.

U.S. EPA. (1997). EXPOSURE FACTORS HANDBOOK.

Vicente, A. R. (2016). Diseño y Cálculo de Tanques de Almacenamiento.

Wikipedia. (2019). Wikipedia. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Bahía_Solano