“CONTRATAR LOS AJUSTES DE INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA DE LOS DISEÑOS DE LA NUEVA CENTRAL DE GENERACIÓN DIÉSEL – CGD, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO”

ANEXO 11.1

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO DE COMBUSTIBLE

INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS

DIRECTOR DE PROYECTO

ALEXANDER BEDOYA DUQUE

INGENIERO ELECTRICISTA

DISEÑADOR
CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ CASTAÑO
INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN INGENIERÍA HIDRÁULICA Y AMBIENTAL

PABLO GIL AGUDELO

SUPERVISOR

MANIZALES, FEBRERO 2024

- Contenido

1.	CARACTERÍSTICAS	3

1.1	INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE.	3

1.2	LOCALIZACIÓN Y AREA CONSTRUIDA DEL PROYECTO.	3

1.3	FIRMAS Y/O EMPRESAS PARTICIPANTES.	3

2.	DESCRIPCION DE LA OBRA	4

2.1	ALMACENAMIENTO.	4

2.2	RED DE TRASIEGO	5

3.	DESCRIPCION DE MATERIALES	5

3.1	MATERIALES UTILIZADOS EN LAS REDES HIDRÁULICAS.	5

4.	TUBERÍA Y ACCESORIOS BOMBEO Y TRASIEGO DE COMBUSTIBLE.	6

5.	MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS	7

5.1	Procedimiento de Operación:	7

5.2	Procedimiento de Mantenimiento:	7

5.3	Consideraciones de Seguridad:	8

5.4	Solución de Problemas:	8

6.	RECOMENDACIONES GENERALES	8

# CARACTERÍSTICAS

## INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE.

GENSA S.A. E.S.P.

## LOCALIZACIÓN Y AREA CONSTRUIDA DEL PROYECTO.

Coordenadas 1174344 N; 965080 E y 1173784 N; 965458 E (MAGNA SIRGAS Colombia zona oeste). Bahía Solano, Chocó.

Extensión aproximada 15.800 m2 aproximados.

## FIRMAS Y/O EMPRESAS PARTICIPANTES.

DISEÑO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y TRASIEGO DE COMBUSTIBLE: INGENIERÍA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S

# DESCRIPCION DE LA OBRA

El proyecto consiste en la instalación de tuberías de acero galvanizado SCH 40, válvulas de control, bombas para impulsión de combustible y tanques de almacenamiento para dar funcionamiento a la red de almacenamiento y trasiego de combustible desde la recepción del mismo hacia los grupos electrógenos.

Para todos los efectos las redes de almacenamiento y trasiego de combustible se dividen en los siguientes sistemas:

## ALMACENAMIENTO.

El almacenamiento se da para un periodo de quince (15) días, y se reparte en cuatro (4) tanques en plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) y se tiene además, un almacenamiento diario y un almacenamiento de compensación para cada uno de los generadores presentes en la zona de máquinas.

- Bombeo para la red de combustible desde Spill Container hasta tanques de almacenamiento quincenal.

Consiste en un sistema de bombeo, implementado en la zona de descarga de combustible.

Equipo de bombeo de combustible

    - Número de unidades: 		1 Und

    - Caudal Total: 			0,92 l/s

    - Cabeza dinámica total 		48 m.c.a.

    - Potencia Total 			0,7 H.P.

## RED DE TRASIEGO

La red de trasiego consiste en un sistema de tuberías de acero galvanizado (AG) SCH 40 que va en diámetros de 2” hasta 3/8”.

  - BOMBEO DE COMBUSTIBLE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO A GRUPOS ELECTRÓGENOS

Consiste en un sistema de bombeo, implementado en la zona de descarga de combustible.

Equipo de bombeo de combustible

    - Número de unidades: 		1 Und

    - Caudal Óptimo: 			6,33 l/s

    - Cabeza dinámica total 		18 m.c.a.

    - Potencia Total 			2,0 H.P.

- Cerrar la válvula de paso directo de 2” de retorno al tanque de suministro.

- Abrir el By pass, estas válvulas instaladas deben operar todo el tiempo como “Normalmente cerradas”.

# DESCRIPCION DE MATERIALES

# MATERIALES UTILIZADOS EN LAS REDES HIDRÁULICAS.

| TIPO DE RED | MATERIAL | NORMATIVIDAD | TIPO DE UNION |
| --- | --- | --- | --- |
| REDES DE BOMBEO DE COMBUSTIBLE | TUBERIA SCH 40 | NTC 2505 | SOLDADURA PVC |
|  | ACCESORIOS HG 1" |  |  |
|  | VALVULAS DE PASO DIRECTO 150 PSI | ASTM A - 536 | TRABAROSCAS FUERZA ALTA(GASTOP,UNIFIX O LOCTITE),TEFLON. |

# TUBERÍA Y ACCESORIOS BOMBEO Y TRASIEGO DE COMBUSTIBLE.

En todo el sistema de trasiego de combustible se utilizará tubería AG cubierta con pintura anticorrosiva, diseñadas para el transporte de fluidos a presión.

El sistema para unir la tubería de acero galvanizado será a base de soldadura líquida y uniones roscadas.

La tabla siguiente indica las presiones de trabajo para diferentes diámetros con Schedule 40:

| Diámetro Nominal (Pulgadas) | Presión de Trabajo Admisible (PSI) |
| --- | --- |
| 1/2 | 1486 |
| 3/4 | 1398 |
| 1 | 1316 |
| 1 1/4 | 1234 |
| 1 1/2 | 1120 |
| 2 | 985 |
| 2 1/2 | 849 |
| 3 | 798 |

Accesorios Acero Galvanizado (AG): Se utilizarán uniones, codos, semicodos, adaptadores, Tees etc. de las mismas características de la tubería.

Cheques: Son de tipo disco en bronce con anillo de sello tipo O ring en Buna N para presión de trabajo de 200 psi WOG. En todos los sitios indicados en los planos, se instalaron válvulas retención y control del tipo señalado.

Válvulas paso directo: Se instalaron para controlar el sistema de trasiego de combustible. Se utilizaron, de vástago en latón 150 PSI WOG, con manija de aluminio plastificada y barnizada; sellos de la cortina en teflón, rosca NPT.

# MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS

Todas las personas encargadas del mantenimiento de los equipos, deben conocer los equipos, sus manuales de operación y mantenimiento y tener a su disposición siempre las herramientas adecuadas, disponer de:

1 -	Un juego de copias de los planos récord de la obra 2 -	Una copia del presente Manual de Mantenimiento

Para equipos especializados o en garantía, se recomienda contar con un contrato de mantenimiento con la empresa proveedora del equipo; si no se conoce el equipo, se debe solicitar a la Administración una capacitación bien sea con la empresa que montó el equipo o con la empresa que lo suministró.

Antes de iniciar cualquier proceso de mantenimiento se deben tomar todas las medidas de seguridad, estar seguros de lo que se va a realizar y al terminar la operación antes de iniciar de nuevo el equipo se debe verificar que todo quedó correctamente, consultar siempre los manuales de operación y este manual de mantenimiento.

## Procedimiento de Operación:

- Verificar el nivel de combustible en los tanques de almacenamiento antes de iniciar cualquier trasiego.

- Asegurarse de que todas las válvulas de cierre estén en posición cerrada antes de comenzar el trasiego.

- Abrir la válvula de la boquilla para permitir el flujo de combustible desde la fuente de suministro.

- Abrir las válvulas de cierre en la entrada de los tanques de almacenamiento correspondientes.

- Encender la bomba para iniciar el trasiego de combustible hacia los tanques de almacenamiento.

- Supervisar el proceso de trasiego y cerrar las válvulas de cierre cuando los tanques alcancen su capacidad máxima.

- Una vez completado el trasiego, apagar la bomba y cerrar la válvula de la boquilla.

## Procedimiento de Mantenimiento:

- Realizar inspecciones periódicas de los tanques de almacenamiento para detectar cualquier signo de corrosión, fugas o daños estructurales.

- Verificar regularmente el estado de las válvulas de cierre y las conexiones para asegurar su correcto funcionamiento.

- Programar el mantenimiento preventivo de la bomba según las recomendaciones del fabricante.

- Inspeccionar y limpiar los filtros de la bomba de manera regular para garantizar un flujo de combustible adecuado.

- Mantener registros detallados de todas las operaciones de trasiego y mantenimiento realizadas.

## Consideraciones de Seguridad:

- Utilizar equipo de protección personal, como guantes y gafas de seguridad, al manipular combustible.

- Mantener el área de trabajo limpia y libre de materiales inflamables.

- Evitar fumar o generar chispas cerca del área de trasiego.

- Capacitar al personal en los procedimientos de seguridad y de emergencia.

## Solución de Problemas:

En caso de fugas o derrames, detener inmediatamente el trasiego y seguir los procedimientos de seguridad establecidos.

- Identificar la causa raíz del problema y tomar las medidas correctivas necesarias antes de reanudar las operaciones.

- En caso de mal funcionamiento de la bomba u otros componentes, consultar al técnico de mantenimiento calificado para su reparación.

Siguiendo estas instrucciones de operación y mantenimiento, se asegurará un funcionamiento eficiente y seguro del sistema de trasiego de combustible. Recuerde siempre priorizar la seguridad en todas las operaciones relacionadas con el manejo de combustibles.

# RECOMENDACIONES GENERALES

- Autorización y Consulta de Planos:

Antes de realizar modificaciones o reparaciones, solicitar autorización a las autoridades competentes y consultar los planos de instalación.

Seguir las recomendaciones citadas en este manual y las normativas pertinentes.

- Personal Calificado y Materiales Apropiados:

Todo trabajo en el sistema debe ser realizado por personal calificado.

Utilizar los mismos materiales y seguir las recomendaciones del fabricante durante la instalación y mantenimiento.

- Manejo Seguro de Combustibles:

No verter combustibles como gasolina, A.C.P.M., u otros por los desagües del sistema.

Evitar arrojar objetos que puedan obstruir las tuberías y equipos.

- Mantenimiento Preventivo:

Realizar mensualmente el sondeo de las tuberías para prevenir obstrucciones.

Proveer de agua a los sifones poco usados al menos una vez por semana para mantener el sello hidráulico y evitar malos olores.

Usar aceite inodoro y no combustible en los sifones para garantizar su durabilidad y evitar la evaporación del agua.

- Inspección y Limpieza Regular:

Revisar semanalmente los sifones de lavamanos y pocetas de aseo para retirar sedimentos y desperdicios.

Verificar y apretar los sellos de los sifones en caso de fugas.

- Procedimientos de Reparación:

Antes de cualquier reparación, cerrar el registro de control correspondiente para evitar fugas y daños adicionales.

- Prevención de Daños a las Tuberías:

Tener precaución al perforar pisos o paredes para evitar dañar las tuberías que puedan estar atravesando esas áreas.

Estas recomendaciones proporcionan pautas importantes para la operación segura y el mantenimiento efectivo del sistema de almacenamiento y trasiego de combustible con tubería de acero galvanizado. Es esencial seguir estas prácticas para garantizar la integridad del sistema y la seguridad de las instalaciones.