## Hoja1
ANEXO 6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS GARANTIZADAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS PANEL FOTOVOLTAICO |  | OFERTA | CUMPLE
DESCRIPCIÓN | PANEL SOLAR FV
TIPO DE CELDA | MONOCRISTALINO PERC "HALF CELL"
MARCO | ALEACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO
VIDRIO FRONTAL | CRISTAL TEMPLADO 3,2 mm
POTENCIA PICO | MÍNIMO 665 Wp
EFICIENCIA | >20%
TOLERANCIA POSITIVA | 3%
No. DE CELDAS/PANEL | 132 (6x12+6x12)
COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA TENSIÓN (Voc) | >= -0,35%/°C
COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA CORRIENTE (Isc) | <= 0,05%/°C
COEFICIENTE DE TEMPERATURA PARA POTENCIA (P) | >= -0,49%/°C
TEMPERATURA DE TRABAJO | -40°C hasta 85°C
CAJA DE CONEXIÓN, CABLES 4mm2, CONECTORES MC4 Y PROTECCIONES IP65 | SI
DIODOS DE BYPASS | SI
GARANTÍA DEL PRODUCTO | MÍNIMO 12 AÑOS
GARANTÍA DE POTENCIA | >90% EN LOS 12 AÑOS / >80% EN LOS 25 AÑOS
NORMATIVIDAD | VER NUMERAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS INVERSOR
DESCRIPCIÓN | INVERSOR
TIPO | ON - GRID
FORMA DE ONDA | SENOIDAL PURA
FRECUENCIA DE SALIDA | 60 Hz
TENSIÓN DE ENTRADA | 500-1500 Vdc
TENSIÓN DE SALIDA | 800 Vac +/- 5%
DISTORSIÓN ARMONICA | <3%
EFICIENCIA | >= 90%
POTENCIA NOMINAL DE SALIDA | MINIMO 150KW
TEMPERATURA DE TRABAJO | 0°C a 60°C
CLASE DE PROTECCIÓN | >= IP65
DESCONEXIÓN AL LLEGAR LA BATERIA AL DOD DE DISEÑO | SI
DESCONEXIÓN POR MAL FUNCIONAMIENTO | SI
DESCONEXIÓN POR CORTOCIRCUITO, SOBRECARGA, FALLA A TIERRA, SOBRETEMPERATURA Y POLARIDAD INVERSA | SI
DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA POR | SI
PUERTO DE COMUNICACIONES | SI
ACOPLE AL CONTROLADOR DE CARGA | SI
DISPLAY LED + LCD | SI
GARANTÍA | MINIMO 2 AÑOS
NORMATIVIDAD | VER NUMERAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS BESS
DESCRIPCIÓN | SISTEMA DE BATERIAS - BESS
CAPACIDAD ENERGETICA NOMINAL | 2 MWh
TASA DE DESCARGA | <=0,5
TENSION MAXIMA | 1500 DC
SISTEMA DE REFRIGERACION | SI
MPPT INTEGRADO | SI
EFICIENCIA | >= 90%
GARANTÍA | MINIMO 2 AÑOS
NORMATIVIDAD | VER NUMERAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS TRANSFORMADOR GRANJA SOLAR
DESCRIPCIÓN | TRANSFORMADOR
TIPO | Estación transformadora inteligente
CAPACIDAD | 3000 Kva
FRECUENCIA DE SALIDA | 50/60 Hz
GRUPO VECTORIAL | Dy11
TENSIÓN DE ENTRADA | 800 Vac +/- 5%
TENSIÓN DE SALIDA | 13,8 Kv
DISTORSIÓN ARMONICA | <3%
EFICIENCIA | >= 90%
GARANTÍA | MINIMO 2 AÑOS
NORMATIVIDAD | VER NUMERAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERADORES DIESEL
DESCRIPCIÓN | GENERADOR DIESEL
COMBUSTIBLE | DIESEL B2
POTENCIA STANDBY | MINIMO 1875 kW
POTENCIA PRIME | MINIMO 1384 kW
FRECUENCIA DE SALIDA | 50/60 Hz
TENSIÓN DE SALIDA | 277/480 Vac +/- 0,25%
FASES | TRIFASICO A 4 HILOS
DISTORSIÓN ARMONICA | <3,5%
FACTOR DE POTENCIA | >0,8
INSONORIZACION | CLASE H TIPO CONTENEDOR
CONTROLADOR | DSE 8620
GARANTÍA | MINIMO 2 AÑOS
NORMATIVIDAD | VER NUMERAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS TRANSFORMADORES PATIO PCH
DESCRIPCIÓN | TRANSFORMADOR
TIPO | TRANSFORMADO INTEMPERIE
CAPACIDAD | 1600 Kva
FRECUENCIA DE SALIDA | 50/60 Hz
GRUPO VECTORIAL | Dy11
TENSIÓN | 34,5/13,8 Kv
DISTORSIÓN ARMONICA | <3%
EFICIENCIA | >= 90%
GARANTÍA | MINIMO 2 AÑOS
NORMATIVIDAD | VER NUMERAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS TRANSFORMADORES PATIO BS
DESCRIPCIÓN | INVERSOR
TIPO | TRANSFORMADO INTEMPERIE
CAPACIDAD | 2000 Kva
FRECUENCIA DE SALIDA | 50/60 Hz
GRUPO VECTORIAL | Dy11
TENSIÓN | 0,48/13,8 Kv
DISTORSIÓN ARMONICA | <3%
EFICIENCIA | >= 90%
GARANTÍA | MINIMO 2 AÑOS
NORMATIVIDAD | VER NUMERAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTROL MAESTRO DMC
DESCRIPCIÓN | CONTROL MAESTRO DIGITAL PERSONALIZABLE
TIPO | Control de sistemas de energía complejos y personalizados con multiples fuentes de generación y cargas
GENERADORES SOPORTADOR | MINIMO 10
CARGAS SOPORTADAS | MINIMO 10
INTERFAZ | PANTALLA Y ACCESO POR SCADA
ACCESO REMOTO | SI
EXPANDIBLE | SI
GARANTÍA | MINIMO 2 AÑOS
NORMATIVIDAD | VER NUMERAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTROL SCADA
DESCRIPCIÓN | SCADA INDUSTRIAL PARA GENERACION HIBRIDA
TIPO | Cliente‑servidor con múltiples RTUs/PLCs
SERVIDOR | REDUNDANTE (PRIMARIO + SECUNDARIO)
VISUALIZACION | PANTALLA PRINCIPAL Y ACCESO REMOTO
NIVELES DE ACCESO | Administrador, ingeniero, operador, auditor
FIREWALL INTEGRADO | SI
RED LAN | MINIMO CAT6
HISTORICO Y TENDENCIA | SI
VISUALIZACION REMOTA | SI
REPORTES PERSONALIZABLES | SI
GARANTÍA | MINIMO 2 AÑO CON SOPORTE
NORMATIVIDAD | IEC 60870-5-104