## ANEXO 3. PPTO. GRAL. LA URIBE
ANEXO 3 - OFERTA ECONÓMICA (CANTIDADES DE OBRA y APUs)
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE LA URIBE, META
PRESUPUESTO GENERAL SISTEMA FOTOVOLTAICO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN. | CANT. | EQU. y HERR. | MATERIAL | TRANSP. | MANO DE OBRA | V/UNITARIO | V/TOTAL
1 | REALIZAR EL REPLANTEO DE OBRA
NE01 | Replanteo y Georreferenciación de Usuarios | und | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EQUIPOS PARA LA OPERACIÓN FOTOVOLTAICA.
NE02 | Suministro e instalación de estructura metálica para soporte de 2 páneles con poste de 3m galvanizado de 4'', marco y cimentación en concreto y puesta a tierra | und | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NE03 | Suministro e instalación de 2 módulos solares monocristalinos de 605W cada uno (total 1.210 W) con acometida subterránea y cumplimiento RETIE, Incluye Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete, en cable solar Cu PV | und | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NE04 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 60A/12/24V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4 | und | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NE05 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200 Ah - 25,6 VDC - 5000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | und | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NE06 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 24 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga. | und | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NE07 | Suministro e instalación de gabinete en lámina galvanizada (1,0Alto x 0,7Ancho x 0,4Fondo)mt, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior, para vivienda. | und | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NE08 | Acometida parcial eléctrica desde el equipo de medida hasta el tablero de circuitos. Incluye: tubería EMT de 1/2" y cable THHN: 1x10 AWG Fase + 1x10 AWG Neutro + 1x10 AWG Tierra. | und | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IMPLEMENTAR SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.
NE09 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para Gabinete con varilla de cobre de 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo No, 8 AWG, con terminales en cobre y tratamiento de suelo. | und | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | IMPLEMENTAR INSTALACIONES INTERNAS EN AC.
NE10 | Instalaciones Internas que incluyan cuatro (4) salidas de alumbrado y cuatro (4) tomacorrientes para vivienda. | und | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | IMPLEMENTAR SISTEMA DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE ENERGÍA.
NE11 | Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado, incluye instalación de sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago, incluye telemedida | und | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | [8 empty] | 0
Administración | [7 empty] | 0% | 0
Imprevistos | [7 empty] | 0% | 0
Utilidad | [7 empty] | 0% | 0
IVA sobre Utilidad | [7 empty] | 19% | 0
COSTOS INDIRECTOS (AIU +IVA) | [8 empty] | 0
SUBTOTAL 1 (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS) | [8 empty] | 0
REALIZAR PLAN DE TRABAJO SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | 0
IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS) | [8 empty] | 0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO | [8 empty] | 0
VALOR SOLUCIÓN POR USUARIO | [8 empty] | #REF!
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## NE01
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
NE01 | Replanteo y Georreferenciación de Usuarios |  |  |  | U
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
31001006 | EQUIPO GPS DE GEORREFERENCIACIÓN CON MEDIDOR LÁSER |  | GLB | 0 | 0.24 | 0
ESP1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR |  | % | 0 | 3 | 0
Subtotal Equipos | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | GRUPO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
0
Subtotal Materiales | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte Bogotá-Villavicencio | Un | 1 |  | 0 | 0
| Transporte Villavicencio hasta la vivienda del usuario | UN | 1 |  | 0 | 0
Subtotal Transportes | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALARIO | PRESTACIONES (%) | SALARIO TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
40101003 | Oficial electrico | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0
40201001 | ayudante | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0
Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 0
Total Costo Directo | [5 empty] | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
TOTALES
1
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [5 empty] | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## NE02
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
NE02 | Suministro e instalación de estructura metálica para soporte de 2 paneles con poste de 3m galvanizado de 4'', marco y cimentación en concreto y puesta a tierra |  |  |  | U
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
ESP1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR |  | % | 0 | 3 | 0
Subtotal Equipos | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | GRUPO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
IN 036 | Estructura metalica galvanizada para soporte de dos (2) paneles |  | U | 1 | 0 | 0
IN 047 | Poste metálico redondo de F 4" x 3 mm espesor, galvanizado en caliente, altura libre de 3 m. |  | U | 1 | 0 | 0
IN 056 | Tornillería sujeción de Paneles |  | GLB | 1 | 0 | 0
IN 030 | Cordón de soldadura |  | GLB | 2 | 0 | 0
IN 044 | Pernos de anclaje cimentación - platina (#4, G5, 270mm) |  | U | 4 | 0 | 0
IN 043 | Pernos de anclaje cimentación - platina (#4, G5, 200mm) |  | U | 4 | 0 | 0
IN 046 | Platina de Acero 150mmX150mmx9mm |  | U | 1 | 0 | 0
IN 045 | Platina de Acero 150mmX150mmx6.4mm |  | U | 1 | 0 | 0
17010105 | CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA |  | M3 | 0.3852 | 0 | 0
IN 010 | Cable desnudo No. 8 AWG 7 Hilos |  | M | 2 | 0 | 0
IN 029 | Conector de ojo cobre No. 8 |  | U | 1 | 0 | 0
IN 028 | Conector de cobre para varilla de 5/8" |  | U | 1 | 0 | 0
IN 062 | Varilla cobre macizo de 5/8" x 2,4m |  | U | 1 | 0 | 0
IN 058 | Tubo conduit PVC 1/2" Tipo A |  | M | 2 | 0 | 0
IN 032 | Curva PVC de 1/2" |  | U | 1 | 0 | 0
IN 021 | Caja de inspección de 30x30 con tapa para Puesta a Tierra |  | U | 1 | 0 | 0
IN 034 | Dosis tratamiento de terreno FAVIGEL o similar (25 kg) |  | U | 1 | 0 | 0
0
Subtotal Materiales | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte Bogotá-Villavicencio | Un | 1 |  | 0 | 0
| Transporte Villavicencio hasta la vivienda del usuario | UN | 1 |  | 0 | 0
Subtotal Transportes | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALARIO | PRESTACIONES (%) | SALARIO TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
40101006 | Oficial técnico electricista | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
40201015 | Ayudante electrico (2) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
40101001 | Oficial | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 0
Total Costo Directo | [5 empty] | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
TOTALES
1
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [5 empty] | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## NE03
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
NE03 | Suministro e instalación de 2 módulos solares monocristalinos de 605 W (total 1.210 W) con acometida subterránea y cumplimiento RETIE, Incluye Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete, en cable solar Cu PV |  |  |  | U
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
ESP1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR |  | % | 0 | 3 | 0
Subtotal Equipos | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | GRUPO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
IN 042 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" de 605 Wp con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC, Garantía de 12 años, producción de energía ≥ 90% a los 12 años y ≥ 80% a los 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205, Certificación de Conformidad de Producto RETIE. |  | U | 2 | 0 | 0
IN 016 | Cable Solar PV 2x10mm2 |  | M | 12 | 0 | 0
IN 017 | Cable Solar PV 1x6mm2 |  | M | 6 | 0 | 0
IN 018 | Cable THWN 2x8 AWG Rojo |  | M | 18 | 0 | 0
IN 019 | Cable THWN 1x10 AWG Negro |  | M | 9 | 0 | 0
IN 061 | Tubo metalico IMC 3/4" x 3m |  | U | 1 | 0 | 0
IN 059 | Tubo conduit PVC 3/4" Tipo A |  | M | 9 | 0 | 0
IN 020 | Caja de derivación con tapa 4.5"x4.5" aluminio Raco 5341-0 con salidas 1/2" |  | U | 1 | 0 | 0
IN 033 | Curva PVC de 3/4" |  | U | 3 | 0 | 0
IN 037 | Fleje o Cinta metalica (bandit) en acero inoxidable 3/8 |  | U | 2 | 0 | 0
IN 051 | Soldadura PVC 1/128 galon |  | U | 1 | 0 | 0
IN 055 | Terminal PVC de 3/4" |  | U | 1 | 0 | 0
Subtotal Materiales | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte Bogotá-Villavicencio | Un | 1 |  | 0 | 0
| Transporte Villavicencio hasta la vivienda del usuario | UN | 1 |  | 0 | 0
Subtotal Transportes | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALARIO | PRESTACIONES (%) | SALARIO TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
40101003 | Oficial electrico | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
40201005 | Ayudante electrico | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
40201001 | Ayudante | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 0
Total Costo Directo | [5 empty] | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
TOTALES
Factor de Incremento | [5 empty] | 1
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [5 empty] | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## NE04
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
NE04 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 60A/12/24V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4 |  |  |  | U
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
ESP1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR |  | % | 0 | 3 | 0
Subtotal Equipos | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | GRUPO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
24515041 | REGULADOR 60A - 12/24V - C60 PARA SISTEMAS SOLARES |  | U | 1 | 0 | 0
0
Subtotal Materiales | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte Bogotá-Villavicencio | Un | 1 |  | 0 | 0
| Transporte Villavicencio hasta la vivienda del usuario | UN | 1 |  | 0 | 0
Subtotal Transportes | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALARIO | PRESTACIONES (%) | SALARIO TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
40101006 | Oficial técnico electricista | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
40201005 | Ayudante electrico | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 0
Total Costo Directo | [5 empty] | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
TOTALES
Factor de Incremento | [5 empty] | 1
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [5 empty] | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## NE05
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
NE05 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200 Ah - 25,6 VDC - 5000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado |  |  |  | U
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
ESP1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR |  | % | 0 | 3 | 0
Subtotal Equipos | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | GRUPO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
IN 003 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 200 Ah - 25,6 VDC - 5000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado |  | U | 1 | 0 | 0
0
Subtotal Materiales | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte Bogotá-Villavicencio | Un | 1 |  | 0 | 0
| Transporte Villavicencio hasta la vivienda del usuario | UN | 1 |  | 0 | 0
Subtotal Transportes | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALARIO | PRESTACIONES (%) | SALARIO TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
40101006 | Oficial técnico electricista | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
40201005 | Ayudante electrico | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 0
Total Costo Directo | [5 empty] | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
TOTALES
Factor de Incremento | [5 empty] | 1
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [5 empty] | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## NE06
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
NE06 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 24 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga. |  |  |  | U
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
ESP1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR |  | % | 0 | 3 | 0
Subtotal Equipos | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | GRUPO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
IN 040 | Inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 24 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga |  | U | 1 | 0 | 0
0
Subtotal Materiales | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte Bogotá-Villavicencio | Un | 1 |  | 0 | 0
| Transporte Villavicencio hasta la vivienda del usuario | UN | 1 |  | 0 | 0
Subtotal Transportes | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALARIO | PRESTACIONES (%) | SALARIO TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
40101006 | Oficial técnico electricista | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
40201005 | Ayudante electrico | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 0
Total Costo Directo | [5 empty] | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
TOTALES
Factor de Incremento | [5 empty] | 1
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [5 empty] | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## NE07
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
NE07 | Suministro e instalación de gabinete en lámina galvanizada (0.84Alto x 0,6Ancho x 0,46Fondo)mt, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior, para vivienda. |  |  |  | U
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
ESP1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR |  | % | 0 | 3 | 0
Subtotal Equipos | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | GRUPO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
IN 039 | Gabinete metálico (1,0Alto x 0,7Ancho x 0,4Fondo)mt en lámina galvanizada fabricado en Cold Rolled calibre 16, de sobreponer apto para montar equipo de control y protección en baja tensión, con puerta y chapa, con grado de protección Nema1, acabado en pintura electrostática. Con malla antiinsecto en las ranuras de ventilación, espacio para controlador, inversor y batería , accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas (incluye DPS, breakers, para alojamiento de equipos y accesorios), tipo interior. |  | U | 1 | 0 | 0
IN 035 | DPS Dispositivo de proteccion contra sobretension Bipolar Uc=500Vdc, In=20ka, Imax=40ka, Up=2.8ka |  | U | 1 | 0 | 0
IN 008 | Breaker tipo riel 2x20A conexión DC (pos-neg) |  | U | 2 | 0 | 0
IN 009 | Breaker tipo riel 2x63A conexión DC (pos-neg) |  | U | 1 | 0 | 0
IN 007 | Breaker tipo riel 2x100A regulable conexión DC (pos-neg) |  | U | 1 | 0 | 0
IN 048 | Riel DIN galvanizado 35MM x 100MM |  | U | 3 | 0 | 0
IN 006 | Breaker tipo riel 1X20A conexión AC |  | U | 1 | 0 | 0
IN 038 | Freno para riel de 35MM |  | U | 8 | 0 | 0
IN 025 | Canaleta Plastica Ranurada 25X40X200 mm |  | M | 3 | 0 | 0
IN 057 | Tornillería y accesorios de fijación |  | Gl | 1 | 0 | 0
IN 011 | Cable No. 4 AWG-THHN |  | M | 4 | 0 | 0
IN 012 | Cable No. 6 AWG-THHN |  | M | 4 | 0 | 0
IN 013 | Cable No. 8 AWG-THHN |  | M | 1 | 0 | 0
IN 014 | Cable No. 10 AWG-THHN |  | M | 8 | 0 | 0
IN 015 | Cable No. 12 AWG-THHN |  | M | 3 | 0 | 0
IN 002 | Barraje de 100A y protección acrilica con sujeción para 6 conexiones (Pos-Neg-Neu). |  | U | 3 | 0 | 0
0
Subtotal Materiales | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte Bogotá-Villavicencio | Un | 1 |  | 0 | 0
| Transporte Villavicencio hasta la vivienda del usuario | UN | 1 |  | 0 | 0
Subtotal Transportes | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALARIO | PRESTACIONES (%) | SALARIO TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
40101006 | Oficial técnico electricista | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
40201005 | Ayudante electrico | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 0
Total Costo Directo | [5 empty] | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
TOTALES
Factor de Incremento | [5 empty] | 1
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [5 empty] | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## NE08
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
NE08 | Acometida parcial eléctrica desde el equipo de medida hasta el tablero de circuitos. Incluye: tubería EMT de 1/2" y cable THHN: 1x10 AWG Fase + 1x10 AWG Neutro + 1x10 AWG Tierra. |  |  |  | U
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
ESP1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR |  | % | 0 | 3 | 0
Subtotal Equipos | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | GRUPO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
IN 060 | Tubo EMT de 1/2" |  | M | 2 | 0 | 0
IN 053 | Terminal EMT de 1/2" |  | U | 2 | 0 | 0
IN 014 | Cable No. 10 AWG-THHN |  | M | 12 | 0 | 0
0
Subtotal Materiales | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte Bogotá-Villavicencio | Un | 1 |  | 0 | 0
| Transporte Villavicencio hasta la vivienda del usuario | UN | 1 |  | 0 | 0
Subtotal Transportes | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALARIO | PRESTACIONES (%) | SALARIO TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
40101006 | Oficial técnico electricista | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0
40201005 | Ayudante electrico | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0
Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 0
Total Costo Directo | [5 empty] | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
TOTALES
Factor de Incremento | [5 empty] | 1
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [5 empty] | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## NE09
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
NE09 | Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para Gabinete con varilla de cobre de 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo No, 8 AWG, con terminales en cobre y tratamiento de suelo. |  |  |  | U
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
ESP1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR |  | % | 0 | 3 | 0
Subtotal Equipos | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | GRUPO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
IN 010 | Cable desnudo No. 8 AWG 7 Hilos |  | M | 2 | 0 | 0
IN 029 | Conector de ojo cobre No 8 |  | U | 1 | 0 | 0
IN 028 | Conector de cobre para varilla de 5/8" |  | U | 1 | 0 | 0
IN 062 | Varilla cobre macizo de 5/8" x 2,4m |  | U | 1 | 0 | 0
IN 060 | Tubo EMT de 1/2" |  | M | 2 | 0 | 0
IN 031 | Curva EMT de 1/2" |  | U | 1 | 0 | 0
IN 021 | Caja de inspección de 30x30 con tapa para Puesta a Tierra |  | U | 1 | 0 | 0
IN 034 | Dosis tratamiento de terreno FAVIGEL o similar (25 kg) |  | U | 1 | 0 | 0
0
Subtotal Materiales | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte Bogotá-Villavicencio | Un | 1 |  | 0 | 0
| Transporte Villavicencio hasta la vivienda del usuario | UN | 1 |  | 0 | 0
Subtotal Transportes | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALARIO | PRESTACIONES (%) | SALARIO TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
40101006 | Oficial técnico electricista | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0
40201015 | Ayudante electrico (2) | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0
Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 0
Total Costo Directo | [5 empty] | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
TOTALES
Factor de Incremento | [5 empty] | 1
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [5 empty] | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## NE10
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
NE10 | Instalaciones Internas que incluyan cuatro (4) salidas de alumbrado y cuatro (4) tomacorrientes para vivienda. |  |  |  | U
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
ESP1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR |  | % | 0 | 3 | 0
Subtotal Equipos | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | GRUPO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
IN 052 | Tablero monofásico con puerta, para 4 circuitos, con barraje en Cu fase-neutro-tierra. |  | U | 1 | 0 | 0
IN 005 | Breaker monopolar encufable de 20A |  | U | 3 | 0 | 0
IN 024 | Caja metalica galvanizada octagonal para roceta |  | U | 4 | 0 | 0
IN 023 | Caja metalica galvanizada 5800 |  | U | 7 | 0 | 0
IN 022 | Caja metalica galvanizada 2400 con suplemento |  | U | 1 | 0 | 0
24509002 | TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO TIERRA AVE |  | U | 3 | 0 | 0
24509003 | TOMA GFCI FALLA A TIERRA 15 AMP |  | U | 1 | 0 | 0
IN 049 | Roseta plastica |  | U | 4 | 0 | 0
IN 004 | Bombillo Led 9w |  | U | 4 | 0 | 0
IN 060 | Tubo EMT de 1/2" |  | M | 39 | 0 | 0
IN 031 | Curva EMT 1/2" |  | U | 10 | 0 | 0
IN100 | Interruptor Sencillo 15A, 120V |  | U | 1 |  | 0
IN 027 | Conector - Terminal EMT 1/2" |  | U | 24 | 0 | 0
IN 001 | Abrazadera grapa metalica 1/2" aleta sencilla y con tornillo de sujeción |  | U | 12 | 0 | 0
IN 015 | Cable No. 12 AWG-THHN |  | M | 150 | 0 | 0
IN 026 | Cinta aislante negra x 15m |  | rollo | 1 | 0 | 0
0
Subtotal Materiales | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte Bogotá-Villavicencio | Un | 1 |  | 0 | 0
| Transporte Villavicencio hasta la vivienda del usuario | UN | 1 |  | 0 | 0
Subtotal Transportes | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALARIO | PRESTACIONES (%) | SALARIO TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
40101006 | Oficial técnico electricista | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0
40201005 | Ayudante electrico | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0
Subtotal Mano de Obra | [5 empty] | 0
Total Costo Directo | [5 empty] | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
TOTALES
Factor de Incremento | [5 empty] | 1
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [5 empty] | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## NE11
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD
NE11 | Suministro e instalación de medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado, incluye instalación de sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago, incluye telemedida |  |  |  | U
I. EQUIPO
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
ESP1 | HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR |  | % | 0 | 3 | 0
Subtotal Equipos | [5 empty] | 0
II. MATERIALES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | GRUPO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | VR. UNITARIO
IN 041 | Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado |  | U | 1 | 0 | 0
IN 050 | Sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago, incluye telemedida, el cual debe contemplar lo siguiente: |  | U | 1 |  | 0
| a. Caja medidor pequeña con interruptor magnético |  | U | 1 |  | 0
| b. Datasol DC Wi-fi (Incluye 2 tarjetas Mifare) |  | U | 1 |  | 0
| c. Aplicativo servidor de captura Datalogger |  | U | 0.003 |  | 0
| d. App Software Android Lectura información medidores |  | U | 0.003 |  | 0
| e. Plataforma de Recaudo |  | U | 0.003 |  | 0
| f. Datáfono Telpo Local |  | U | 0.016 |  | 0
| g. Software Datáfono Telpo Local |  | U | 0.001 |  | 0
| h. Datáfono Telpo Viajero |  | U | 0.016 |  | 0
| i. Software Datáfono Telpo Viajero |  | U | 0.001 |  | 0
| j. Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) |  | U | 0.001 |  | 0
| k. UPS Servidor |  | U | 0.001 |  | 0
| l. Entrenamiento y puesta en marcha plataforma (virtual) |  | U | 0.016 |  | 0
| m. Entrenamiento y puesta en marcha servidor de captura (virtual) |  | U | 0.016 |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
0
Subtotal Materiales | [5 empty] | 0
III. TRANSPORTES
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | DISTANCIA | TARIFA | VR. UNITARIO
| Transporte Bogotá-Villavicencio | Un | 1 |  | 0 | 0
| Transporte Villavicencio hasta la vivienda del usuario | UN | 1 |  | 0 | 0
Subtotal Transportes | [5 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | SALARIO | PRESTACIONES (%) | SALARIO TOTAL | RENDIMIENTO | VR. UNITARIO
40101006 | Oficial técnico electricista | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
40201015 | Ayudante eléctrico (2) | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0
0
0
Total Costo Directo | [5 empty] | 0
V. COSTOS INDIRECTOS
TOTALES
Factor de Incremento | [5 empty] | 1
Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | [5 empty] | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## PGS
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE LA URIBE, META
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE TRABAJO SOCIAL |  |  |  | USUARIOS | 1003
Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial | Vr. Gral. Actividad
Programa - Control social / Participación ciudadana
Convocatoria masivas a cada una de las veredas. (El plan será utilizado a lo largo de las convocatorias que requiera el proyecto). *Nota: la convocatoria se deberá realizar para la totalidad de actividades del programa Control social / Participación ciudadana y capacitaciones transversales, de acuerdo con el cronograma definido. | Mes | 6 | 0 | 0 | 0
Convocatoria por medios interpersonales: persona para recorrer cada una de las veredas que contempla el municipio. Tres días para las actvidades 1,3 y 4 del programa Control social / Participación ciudadana. | Día | 9 | 0 | 0
Gastos de transporte de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
Gastos de honorarios de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
Actividad 1: Socialización inicial del proyecto: |  |  |  |  | 0
Gastos de transporte para las comunidades: se estima la asistencia del 50% de los usuarios (442). | Día (ida y vuelta) | 442 | 0 | 0
Alquiler mobiliario, salón, sonido, computador, ventilador y video Beam. | Und | 1 | 0 | 0
Alquiler silla sin brazos o rimax | Und | 100 | 0 | 0
Alquiler mesa tablón 10 puestos | Und | 100 | 0 | 0
Alquiler de computador | Día | 1 | 0 | 0
Alquiler Video Beam | Día | 1 | 0 | 0
Alquiler de sonido | Día | 1 | 0 | 0
Punto ecológico (Para disposición de materiales de desechos de las actividades del programa Control social / Participación ciudadana y capacitaciones transversales). | Und | 3 | 0 | 0
Actividad 2: Conformación del Comité de Acompañamiento Comunitario (CAC) - Capacitación |  |  |  |  | 0
Gastos de transporte para los integrantes del CAC para desplazarse al casco urbanos a inscribir el CAC y ser capacitados por personería municipal, (se estima un promedio de 21 personas que estarán un día realizando estas actividades) | Día (ida y vuelta) | 41 | 0 | 0
Actividad 3: Reunión de seguimiento (Se propone mínimo 1 en la ejecución del contrato) |  |  |  |  | 0
Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen por cada vereda. | Mes | 1 | 0 | 0
Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que presentarán la reunión de seguimiento. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
Actividad 4: Evento de entrega formal de la solución energética, feria comercial, productiva, muestra cultural o gastronómica |  |  |  |  | 0
Refrigerios para la jornada de socialización se estima la asistencia de: representantes por ente territorial (02), representantes del operador de red (02), representantes de los entes de control (02), representantes de ASOJUNTAS (02) y representatividad del 100% de los usuarios. | Und | 891 | 0 | 0
Alquiler silla sin brazos o rimax | Und | 100 | 0 | 0
Alquiler mesa tablón 10 puestos | Und | 100 | 0 | 0
Alquiler de computador | Día | 1 | 0 | 0
Transmisión streaming mínimo a dos cámaras (Código embed para transmisión, duración un hora y media a dos horas) | Día | 1 | 0 | 0
Internet satelital bajada 300 megas y de subida 30 Megas | Día | 1 | 0 | 0
Planta eléctrica | Und | 1 | 0 | 0
Alquiler Video Beam | Día | 1 | 0 | 0
Alquiler de sonido | Día | 1 | 0 | 0
Gastos de transporte y honorarios de los profesionales que harán la entrega formal del proyecto en el evento final. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
Programa - Capacitaciones transversales |  |  |  |  | 0
Convocatoria por medios interpersonales: persona para recorrer cada una de las veredas que contempla el municipio. Dos días para las actvidades 1,3 y 4 del programa Capacitaciones transversales | Día | 6 | 0 | 0
Personal local que acompaña al profesional que presentará los avances del contrato, en los desplazamientos que se realicen por cada vereda. | Mes | 2 | 0 | 0
Gastos de transporte de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
Gastos de honorarios de los profesionales que realizarán las diferentes capacitaciones y/o talleres. *Nota: los valores están contemplados dentro del presupuesto general. | Ida y regreso | 0 | 0 | 0
Actividad 1. Capacitaciones por grupos poblacionales: |  |  |  |  | 0
Gastos de materiales 1 paquete por cada capacitación: Mujeres, paz y energía, Centinelas de la energía, Proyectos productivos y/o emprendimientos con el uso eficiente de la energía. | Und | 3 | 0 | 0
Cartillas centinelas de la energía para la capacitación Centinelas de la energía - se estima la asitencia de dos niños por usuario. | Und | 2006 | 0 | 0
Actividad 2: Sostenibilidad y apropiación de la infraestructura (Educación y sensibilización ambiental, uso racional de la energía y cultura de pago y manual de operaciones básicas) |  |  |  |  | 0
Acrílicos (contiene información de manejo de las soluciones individuales medidas: 20x30 cm). | Und | 883 | 0 | 0
Gastos de materiales. | Und | 1 | 0 | 0
Actividad 3: Escuela de Formación para la Transición Energética Justa –Escuela TEJ |  |  |  |  | 0
Momento 1 - Diálogo social e inicio montaje solución energética
Materiales (Papel periódico, marcadores borrables, hojas blancas, cartulina, colores, dado, cinta, post-its, pinceles, alambre, esferos, fichas bibliográficas, etc) | Und | 1 | 0 | 0
Plotter con esquema de la cadena de la energía. | Und | 1 | 0 | 0
Tarjetones con los momentos de la cadena de la energía.(Producción, Transformación, Transmisión, Distribución y Comercialización) | Und | 1 | 0 | 0
Placa de madera, arcilla u otro material | Und | 1 | 0 | 0
Temperas en aceite. | Und | 5 | 0 | 0
Trjetones con preguntas problematizadoras | Und | 1 | 0 | 0
Caja soluciones: Piezas gráficas con la norma | Und | 1 | 0 | 0
Momento 2 - Diálogo social de monitoreo y sostenibilidad
Gastos de papelería | Und | 1 | 0 | 0
Imagen de referencia de rompecabezas, tamaño 1/2 pliego. | Und | 1 | 0 | 0
Ploter Pacto por la JET | Und | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL |  | 0
|  |  | VALOR POR USUARIO |  | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.:

## PMA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE LA URIBE, META
IMPLEMENTACION MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
1 | Programa No 2. Actividades preliminares
Ficha 2. Manejo para el transporte y almacenamiento de materiales y equipos
| Etiquetado de Materiales y Sustancias Quimicas | und | 2650 | 0 | 0
| Hojas de Seguridad | und | 250 | 0 | 0
| Matriz de Compatibilidad | und | 3 | 0 | 0
| Kit de derrames para punto de almacenamiento | und | 3 | 0 | 0
| Cinta adhesiva para demarcación áreas de almacenamiento x 33mt | und | 3 | 0 | 0
| Transporte Terrestre Bogota - Santa Marta | kg | 31 | 0 | 0
| Transporte Terrestre Santa Marta a veredas ó viviendas | kg | 31 | 0 | 0
2 | Programa No 3. Manejo de uso del suelo
Ficha 3. Medidas para manejo de suelos
| Plástico calibre 6 ancho x mt ( protección de material excavado, 1m2 por usuario) | und | 148 | 0 | 0
| Plástico calibre 6 ancho x mt ( preparación del concreto, 1m2 por usuario) | und | 148 | 0 | 0
| Transporte Terrestre Bogota - Santa Marta | kg | 178 | 0 | 0
| Transporte Terrestre Santa Marta a veredas ó viviendas | kg | 178 | 0 | 0
3 | Programa No 4. Manejo de residuos
Ficha 4. Manejo de residuos peligrosos
| Etiquetado RESPEL | und | 250 | 0 | 0
| Hojas de Seguridad | und | 150 | 0 | 0
| Caneca tapa rosca para disposición de residuos(55 gal) | und | 3 | 0 | 0
| Contenedor RAEE's (caneca tapa rosca 55 gal) | und | 3 | 0 | 0
| Bolsas plásticas Rojas (paquete de 50 bolsas) | paq | 5 | 0 | 0
| Amarres plásticos | und | 250 | 0 | 0
| Estiba antiderrame 1 posición para una caneca | und | 3 | 0 | 0
| kit de derrames | und | 3 | 0 | 0
| kit portátil para control de derrames ( 1 por cuadrilla) | und | 16 | 0 | 0
| Instalación Punto de almacenamiento (incluye señalización) | und | 3 | 0 | 0
| Cinta adhesiva para demarcación áreas de RESPEL/ RAEES x 33mt - Amarilla Negra | und | 3 | 0 | 0
| Transporte Terrestre Bogota - Santa Marta | kg | 72 | 0 | 0
| Transporte Terrestre Santa Marta a veredas ó viviendas | kg | 72 | 0 | 0
4 | Ficha 5. Manejo de residuos sólidos
| Punto Ecológico | und | 3 | 0 | 0
| Señalización sitio de almacenamiento y manejo de residuos | und | 30 | 0 | 0
| Cinta adhesiva para demarcación áreas de almacenamiento de Residuos x 33mt | und | 3 | 0 | 0
| Bolsas plásticas código de colores (paquete de 50 ) | paq | 21 | 0 | 0
| Transporte Terrestre Bogota - Santa Marta | kg | 64 | 0 | 0
| Transporte Terrestre Santa Marta a veredas ó viviendas | kg | 64 | 0 | 0
| Gestión Sacos de Cemento Transporte Veredas a Santa Marta | kg | 225 | 0 | 0
| Gestión Sacos de Cemento Transporte Santa Marta a Bogotá | kg | 225 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
FIRMA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA No.: