## Ppto. Murindó
PRESUPUESTO GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS A PARTIR DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAN EN LA COMUNIDAD DE CHIMIADÓ EN EL MUNICIPIO DE MURINDÓ - ANTIOQUIA
ITEM | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | V. UNITARIO | V.TOTAL | MANO DE OBRA | MATERIALES | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | TRANSPORTES | VALOR TOTAL
1 | Replanteo de Obra |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1 | Realizar replanteo de obra | UN | 33 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Equipos |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0!
2.1 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 6 m de cable de cobre color verde 8 AWG THHN y accesorios de conexión. | Und | 33 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.2 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | Und | 33 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.3 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | Und | 33 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.4 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 60A/150Vdc MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | Und | 33 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.5 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | Und | 33 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
2.6 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | Und | 33 | #DIV/0! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.15 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 8, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | Und | 33 | #DIV/0! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.8 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación diámetro 0,55m, h=1,15m (incluye excavación y 5 cm solado). | Und | 33 | #DIV/0!
2.9 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | Und | 33 | #DIV/0!
3 | Instalación internas |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
3.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 60 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | Und | 33 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4 | Sistema de monitoreo y control viviendas |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
4.1 | Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado Sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago | Und | 33 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DESGLOSE COSTOS INDIRECTOS
0%
| Administración |  |  |  | 0
| Imprevisto |  |  |  | 0
| Utilidad |  |  |  | 0
| Iva de la utilidad |  |  | 19% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0

## Apus
SUB | 1.1 | Realizar replanteo de obra | Und | 1 | 1 | #DIV/0!
|  | Descripción | Jornal | Fact Pres. | Desp, o Rend. | V.Unitario
1.1 | MANO DE OBRA
1.1 | MO002 | Ayudante |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.1 | MO003 | Topografo |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.1 | [5 empty] | #DIV/0!
1.1 | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
|  | Descripción | Tarifa/dia | Cantidad | Desp, o Rend. | V.Unitario
1.1 | EH002 | GPS |  | 1 |  | #DIV/0! | 1
1.1 | EH004 | Camara y comunicaciones | 20000 | 1 |  | #DIV/0! | 1
1.1 | [5 empty] | #DIV/0!
1.1 | TRANSPORTES
|  | Descripción | # Personas | Tarifa/personas | Desp, o Rend. | V.Unitario
1.1 | Trans028 | logística y transporte marítimo y terrestre de materiales ruta Bogotá - Chimiadó - Murindo - consejos comunitarios - Usuarios final |  |  |  | #DIV/0! | 0
1.1 | [5 empty] | #DIV/0!
| 2.1 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 6 m de cable de cobre color verde 8 AWG THHN y accesorios de conexión. | Und | 1 | 1 | #DIV/0!
|  | Descripción | Jornal | Fact Pres | Rendimiento | V.Unitario
MANO DE OBRA
| MO001 | Electricista |  |  |  | #DIV/0!
| MO002 | Ayudante |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
MATERIALES Y EQUIPOS
|  | Descripción | Unidad | Cant | Vr Unitario | V.Parcial
| Mat111 | Cinta roja | ML | 6 |  | 0
| Mat083 | Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 6 |  | 0
| Mat133 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 3 |  | 0
| Mat134 | Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2 |  | 0
| Mat372 | Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2 |  | 0
| Mat373 | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2 |  | 0
| Mat377 | Curva 90 x 3/4 pulgada conduit PVC | UN | 2 |  | 0
| Mat024 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 |  | 0
| Mat131 | Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 16 |  | 0
| Mat235 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 6 |  | 0
0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  | Descripción | Tarifa/dia | Cantidad | Desp, o Rend. | V.Unitario
| EH001 | Herramienta menor |  | 1 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
TRANSPORTES
|  | Descripción | Unidad | Peso | Tarifa/kg | V.Unitario
| Trans028 | logística y transporte marítimo y terrestre de materiales ruta Bogotá - Chimiadó - Murindo - consejos comunitarios - Usuarios final | $/Kg |  |  | 0
0
SUB | 2.2 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | Und | 1 | 1 | #DIV/0!
|  | Descripción | Jornal | Fact Pres | Rendimiento | V.Unitario
2.2 | MANO DE OBRA
2.2 | MO001 | Electricista |  |  |  | #DIV/0! | 0
| MO002 | Ayudante |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
2.2
2.2
2.2 | MATERIALES Y EQUIPOS
|  | Descripción | Unidad | Cant | Vr Unitario | V.Parcial
| Mat348 | Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 3 |  | 0
2.2 | Mat749 | Conectores MC4 (Par: macho y hembra) | UN | 4 |  | 0 | 4
| Mat364 | caja de conexión IP 68 | UN | 1 |  | 0
| Mat669 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 |  | 0
| Mat223 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 8 |  | 0
0
2.2
2.2
2.2 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Tarifa/dia | Cantidad | Desp, o Rend. | V.Unitario
2.2 | EH001 | Herramienta menor |  | 1 |  | #DIV/0! | 1
2.2 | [5 empty] | #DIV/0!
2.2
2.2 | TRANSPORTES | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Unidad | Peso | Tarifa/kg | V.Unitario
2.2 | Trans028 | logística y transporte marítimo y terrestre de materiales ruta Bogotá - Chimiadó - Murindo - consejos comunitarios - Usuarios final | $/Kg |  |  | 0
0
SUB | 2.3 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | Und | 1 | 1 | #DIV/0!
|  | Descripción | Jornal | Fact Pres | Rendimiento | V.Unitario
2.3 | MANO DE OBRA
2.3 | MO001 | Electricista |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.3 | MO002 | Ayudante |  |  |  | #DIV/0! | 0
#DIV/0!
2.3
MATERIALES Y EQUIPOS
|  | Descripción | Unidad | Cant | Vr Unitario | V.Parcial
2.3 | Mat135 | Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 2 |  | 0 | 2
2.3 | Mat136 | Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 3 |  | 0 | 3
| Mat137 | Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2 |  | 0
| Mat138 | Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 15 |  | 0
| Mat139 | Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 51,2V/120Ah) | UN | 1 |  | 0
| Mat140 | Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 1 |  | 0
| Mat024 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 24 |  | 0
| Mat141 | Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 18 |  | 0
| Mat010 | Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1 |  | 0
| Mat013 | DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1 |  | 0
| Mat213 | Interruptor termomagnético 32A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1 |  | 0
| Mat187 | Interruptor termomagnético 63 A 2P 500 Vdc 6kA | UN | 3 |  | 0
| Mat144 | Interruptor termomagnético 25A 1P 120 VAC 10 Ka | UN | 1 |  | 0
| Mat223 | Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 2 |  | 0
| Mat166 | Cable Cu SGT 4 AWG | ML | 2 |  | 0
| Mat226 | Cable Cu THHN 4 AWG | ML | 2 |  | 0
| Mat235 | Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 2 |  | 0
2.3 | [5 empty] | 0
2.3
2.3 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Tarifa/dia | Cantidad | Desp, o Rend. | V.Unitario
2.3 | EH001 | Herramienta menor |  | 1 |  | #DIV/0! | 1
#DIV/0!
2.3
2.3
TRANSPORTES
|  | Descripción | Unidad | Peso | Tarifa/kg | V.Unitario
2.3 | Trans028 | logística y transporte marítimo y terrestre de materiales ruta Bogotá - Chimiadó - Murindo - consejos comunitarios - Usuarios final | $/Kg |  |  | 0
0
| 2.4 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 60A/150Vdc MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | Und | 1 | 1 | #DIV/0!
SUB |  | Descripción | Jornal | Fact Pres | Rendimiento | V.Unitario
MANO DE OBRA
2.4 | MO001 | Electricista |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.4 | MO002 | Ayudante |  |  |  | #DIV/0! | 0
#DIV/0!
2.4
2.4 | MATERIALES Y EQUIPOS | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Unidad | Cant | Vr Unitario | V.Parcial
2.4 | Mat176 | Controlador MPPT 150/60A, tensiones de trabajo a 24V-48V, con conexión bluetoot y VE.CAN para configuración y monitorización de historico, eficiencia de conversión 99%, función de trabajo en paralelo | UN | 1 |  | 0 | 1
2.4 | Mat024 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 |  | 0 | 2
| Mat062 | Cable VE.Direct / VE.Can 1.8m | UN | 1 |  | 0
2.4 | [5 empty] | 0
2.4
2.4 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Tarifa/dia | Cantidad | Desp, o Rend. | V.Unitario
2.4 | EH001 | Herramienta menor |  | 1 |  | #DIV/0! | 1
#DIV/0!
2.4
2.4
TRANSPORTES
|  | Descripción | Unidad | Peso | Tarifa/kg | V.Unitario
2.4 | Trans028 | logística y transporte marítimo y terrestre de materiales ruta Bogotá - Chimiadó - Murindo - consejos comunitarios - Usuarios final | $/Kg |  |  | 0 | 0
2.4 | [5 empty] | 0
| 2.5 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrado | Und | 1 | 1 | #DIV/0!
|  | Descripción | Jornal | Fact Pres | Rendimiento | V.Unitario
MANO DE OBRA
| MO001 | Electricista |  |  |  | #DIV/0!
| MO002 | Ayudante |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
MATERIALES Y EQUIPOS
|  | Descripción | Unidad | Cant | Vr Unitario | V.Parcial
| Mat378 | Batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah - 51,2 VDC | UN | 1 |  | 0
| Mat024 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 |  | 0
0
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  | Descripción | Tarifa/dia | Cantidad | Desp, o Rend. | V.Unitario
| EH001 | Herramienta menor |  | 1 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
TRANSPORTES
|  | Descripción | Unidad | Peso | Tarifa/kg | V.Unitario
| Trans028 | logística y transporte marítimo y terrestre de materiales ruta Bogotá - Chimiadó - Murindo - consejos comunitarios - Usuarios final | $/Kg |  |  | 0
0
2.4 | 2.6 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | Und | 1 | 1 | #DIV/0!
SUB |  | Descripción | Jornal | Fact Pres | Rendimiento | V.Unitario
MANO DE OBRA
2.6 | MO001 | Electricista |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.6 | MO002 | Ayudante |  |  |  | #DIV/0! | 0
#DIV/0!
2.6
2.6 | MATERIALES Y EQUIPOS | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Unidad | Cant | Vr Unitario | V.Parcial
2.6 | Mat375 | Inversor "off-grid" de 2000 W, 48 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura con display LCD | UN | 1 |  | 0 | #REF!
| Mat024 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2 |  | 0
2.6 | [5 empty] | 0
2.6
2.6 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Tarifa/dia | Cantidad | Desp, o Rend. | V.Unitario
2.6 | EH001 | Herramienta menor |  | 1 |  | #DIV/0! | 1
#DIV/0!
2.6
2.6
TRANSPORTES
|  | Descripción | Unidad | Peso | Tarifa/kg | V.Unitario
2.6 | Trans028 | logística y transporte marítimo y terrestre de materiales ruta Bogotá - Chimiadó - Murindo - consejos comunitarios - Usuarios final | $/Kg |  |  | 0 | 0
0
2.6
2.6
#REF! | 2.8 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación diámetro 0,55m, h=1,15m (incluye excavación y 5 cm solado). | Und | 1 | 1 | #DIV/0!
SUB |  | Descripción | Jornal | Fact Pres | Rendimiento | V.Unitario
MANO DE OBRA
2.8 | MO004 | Oficial de obra |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.8 | MO002 | Ayudante |  |  |  | #DIV/0! | 0
| MO010 | Soldador |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
2.8
2.8 | MATERIALES Y EQUIPOS | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Unidad | Cant | Vr Unitario | V.Parcial
2.8 |  | Poste reforzado en fibra de vidrio 4 m 510 kgf | Unidad | 1 |  | 0
|  | Pernos de conexión | gl | 1 |  | 0
| Mat953 | Angulo ASTM A572 Gr. 50 | kg | 20.38 |  | 0
| Mat954 | Soldadura E7018 | kg | 0.4076 |  | 0
| Mat209 | Concreto simple resistencia 3000 psi - Mezcla in situ | m3 | 0.243 |  | 0
2.8 | Mat646 | Acero de refuerzo 420 MPa | kg | 29.7984 |  | 0 | 29.7984
2.8 | [5 empty] | 0
2.8
2.8 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Tarifa/dia | Cantidad | Desp, o Rend. | V.Unitario
2.8 | EH001 | Herramienta menor |  | 1 |  | #DIV/0! | 1
#DIV/0!
2.8
2.8
TRANSPORTES
|  | Descripción | Unidad | Peso | Tarifa/kg | V.Unitario
2.8 | Trans028 | logística y transporte marítimo y terrestre de materiales ruta Bogotá - Chimiadó - Murindo - consejos comunitarios - Usuarios final | $/Kg |  |  | 0 | 0
2.8 | [5 empty] | 0
2.8 | 2.9 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 6 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | Und | 1 | 1 | #DIV/0!
SUB |  | Descripción | Jornal | Fact Pres | Rendimiento | V.Unitario
MANO DE OBRA
2.9
2.9 | MO002 | Ayudante |  |  |  | #DIV/0! | 0
#DIV/0!
2.9
2.9 | MATERIALES Y EQUIPOS | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Unidad | Cant | Vr Unitario | V.Parcial
2.9 | [5 empty] | 0
2.9
2.9 | [5 empty] | 0
2.9
2.9 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Tarifa/dia | Cantidad | Desp, o Rend. | V.Unitario
2.9 | EH001 | Herramienta menor |  | 2 |  | #DIV/0! | 2
#DIV/0!
2.9
2.9
TRANSPORTES
|  | Descripción | Unidad | Peso | Tarifa/kg | V.Unitario
2.9
0
2.9
2.9
| 2.15 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 8, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | Und | 1 | 1 | #DIV/0!
SUB |  | Descripción | Jornal | Fact Pres | Rendimiento | V.Unitario
MANO DE OBRA
2.15 | MO001 | Electricista |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.15 | MO002 | Ayudante |  |  |  | #DIV/0! | 0
2.15 | [5 empty] | #DIV/0!
2.15
MATERIALES Y EQUIPOS
|  | Descripción | Unidad | Cant | Vr Unitario | V.Parcial
2.15 | Mat085 | Cable Cu Desnudo 8 AWG | Und | 2 |  | 0
2.15 | Mat951 | Varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m. | Und | 1 |  | 0
2.15 | Mat024 | Borna para ponchar varios calibres y terminales | Und | 2 |  | 0
2.15 | Mat866 | Soldadura exotermica 115 gr. | Und | 2 |  | 0
2.15 | Mat072 | Caja de inspección 30x30 cm con tapa | Und | 1 |  | 0
2.15 | Mat234 | Bentonita mejorada | Und | 0.5 |  | 0
2.15 | [5 empty] | 0
2.15 | [5 empty] | 0
2.15
2.15 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
2.15 |  | Descripción | Tarifa/dia | Cantidad | Desp, o Rend. | V.Unitario
2.15 | EH001 | Herramienta menor |  | 1 | 3 | 0
2.15 | [5 empty] | 0
2.15
2.15
2.15 | TRANSPORTES
2.15 |  | Descripción | Unidad | Peso | Tarifa/kg | V.Unitario
2.15 | Trans021 | logística y transporte marítimo y fluvial de personas | Viaje |  |  | 0
2.15 | [5 empty] | 0
2.15
2.15
| 3.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 60 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | Und | 1 | 1 | #DIV/0!
SUB |  | Descripción | Jornal | Fact Pres | Rendimiento | V.Unitario
MANO DE OBRA
3.1 | MO001 | Electricista |  |  |  | #DIV/0! | 0
3.1 | MO002 | Ayudante |  |  |  | #DIV/0! | 0
#DIV/0!
3.1
3.1 | MATERIALES Y EQUIPOS | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Unidad | Cant | Vr Unitario | V.Parcial
3.1 | Mat871 | Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1 |  | 0 | 1
3.1 | Mat119 | Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 2 |  | 0 | 2
3.1 | Mat120 | Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2 |  | 0
3.1 | Mat121 | Plafón de losa | UN | 4 |  | 0
3.1 | Mat122 | Interruptor sencillo | UN | 4 |  | 0
3.1 | Mat123 | Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 20 |  | 0
3.1 | Mat124 | Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 65 |  | 0
3.1 | Mat125 | Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 50 |  | 0
3.1 | Mat126 | Caja PVC Octagonal | UN | 4 |  | 0
3.1 | Mat435 | Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 2 |  | 0
3.1 | Mat494 | Caja PVC 2" x 4" | UN | 8 |  | 0
3.1 | Mat894 | Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 4 |  | 0
3.1 | Mat759 | Curva conduit metalica EMT 3/4" | UN | 4 |  | 0
3.1 | Mat627 | Tubo Conduit galvanizado EMT 3/4" X 3 MTS | ML | 6 |  | 0
3.1 | Mat930 | Unión conduit metálica EMT 3/4" | UN | 8 |  | 0
3.1 | Mat373 | Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 5 |  | 0
| Mat133 | Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 6 |  | 0
3.1 | [5 empty] | 0
3.1
3.1 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS | [5 empty] | 0
3.1 |  | Descripción | Tarifa/dia | Cantidad | Desp, o Rend. | V.Unitario
3.1 | EH001 | Herramienta menor |  | 1 |  | #DIV/0! | 1
#DIV/0!
3.1
3.1 | TRANSPORTES | [5 empty] | 0
|  | Descripción | Unidad | Peso | Tarifa/kg | V.Unitario
3.1 | Trans028 | logística y transporte marítimo y terrestre de materiales ruta Bogotá - Chimiadó - Murindo - consejos comunitarios - Usuarios final | $/Kg |  |  | 0 | 0
0
3.1
3.1
| 4.1 | Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado Sistema de gestión de recaudo, incluye equipos de comunicación "on-line y off-line" para medición prepago | Und | 1 | 1 | #DIV/0!
SUB |  | Descripción | Jornal | Fact Pres | Rendimiento | V.Unitario
MANO DE OBRA
4.1 | MO001 | Electricista |  |  |  | #DIV/0!
4.1 | MO002 | Ayudante |  |  |  | #DIV/0!
4.1 | [5 empty] | #DIV/0!
4.1 | MATERIALES Y EQUIPOS
|  | Descripción | Unidad | Cant | Vr Unitario | V.Parcial
4.1 | Mat1152 | Medidor prepago PPKW 1F2H 2W R-120V 5(80)A | UN | 1 |  | 0
4.1 | Mat1153 | PLATAFORMA EUDORA | UN | 1 |  | 0
4.1 | Mat1154 | DATASOL WIFI | UN | 1 |  | 0
4.1 | Mat1155 | CAJA DE MEDIDOR PEQUEÑA CON ACCESORIOS | UN | 1 |  | 0
4.1 | Mat1156 | APLICATIVO SERVIOR DE CAPTURA DATALOGGER | UN | 1 |  | 0
4.1 | Mat1157 | APP ANDROID DATASOL | UN | 1 |  | 0
4.1 | Mat1158 | DATAFONO TELPO + SOFTWARE LOCAL | UN | 2 |  | 0
4.1 | Mat1159 | Servidor (Pantalla - CPU- Teclado-Mouse) | UN | 1 |  | 0
| Mat1160 | UPS | UN | 1 |  | 0
| Mat1161 | ENTRENAMIENTO Y PUESTA MARCHA PLATAFORMA | UN | 1 |  | 0
| Mat1162 | ENTRENAMIENTO Y PUESTA MARCHA SERVIDOR CAPTURA | UN | 1 |  | 0
4.1 | [5 empty] | 0
4.1
4.1
4.1 | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
4.1 |  | Descripción | Tarifa/dia | Cantidad | Desp, o Rend. | V.Unitario
4.1 | EH001 | Herramienta menor |  | 1 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
4.1
4.1 | TRANSPORTES
|  | Descripción | Unidad | Peso | Tarifa/kg | V.Unitario
4.1 | Trans028 | logística y transporte marítimo y terrestre de materiales ruta Bogotá - Chimiadó - Murindo - consejos comunitarios - Usuarios final | $/Kg |  |  | 0
0