## PRES. SISFV
PRESUPUESTO GENERAL
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | [5 empty] | VALOR PARCIAL
|  |  |  | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. UNITARIO | MATERIALES | EQ. & HERRAM. | TRANSPORTE | MOC | MONC | VR. PARCIAL
1 | Implementar y poner en funcionamiento equipos para la operación fotovoltaica
1.1 | Realizar Replanteo de obra | UN | 163
1.2 | Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE | UN | 163
1.3 | Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 7 m de cable de cobre desnudo No. 6 AWG y accesorios de conexión. | UN | 163
1.4 | Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. | UN | 163
1.5 | Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje | UN | 163
1.6 | Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrad | UN | 163
1.7 | Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN | 163
| Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 3000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga | UN
1.8 | Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. | UN | 163
2 | Estructura de soporte para paneles solares
2.1 | Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto reforzado según diseño (incluye excavacion), | UN | 163
2.2 | Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 3 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. | UN | 163
3 | Implementar Sistema de medición y gestión de energía
3.1 | Suministro e instalación de Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone. | UN | 163
4 | Implementar Instalaciones Internas
4.1 | Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 66 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN | 163
4.2 | Instalaciones Internas para centro de salud que incluyan 5 salidas de alumbrado y 6 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 25 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 90 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN |  | 1041947 | 14887.88 | 14887.88 | 157307 | 146218 | 1375247.7601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Instalaciones Internas para institución educativa que incluyan 14 salidas de alumbrado y 10 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 50 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 156 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG | UN |  | 1758175 | 34571 | 26810.8962 | 179780 | 167107 | 2166443.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA DE UTILIDAD
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU)
VALOR CONSTRUCCIÓN (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)
REALIZAR GESTION SOCIAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)
IMPLEMENTAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (% CON RESPECTO A LOS COSTOS DIRECTOS)
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
No. USUARIOS | [14 empty] | 163
VALOR COSTO / USUARIO

## 1.1
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM: | 1.1 |  |  | UNIDAD:
Realizar Replanteo de obra |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Parcial
|  |  | SUBTOTAL: | 0
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Cantidad | Tarifa/día | Rendimiento | Vr. Parcial
GPS
Camara y comunicaciones
SUBTOTAL:
III. TRANSPORTE
Descripción | No. Personas | Tarifa / Persona | Rendimiento | Vr. Parcial
Alquiler motocicleta con conductor, valor diario
SUBTOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. | Rendimiento | Vr. Parcial
Topografo
Ayudante
SUBTOTAL:
TOTAL COSTO DIRECTO:

## 1.2
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM: | 1.2 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro, transporte e instalación de Panel Solar de 670 W Mono PERC ( 3 unidades) incluido en TIER-1 incluye, cable solar XLPE 6mm2, par de conectores MC4 y caja de conexión IP68 con diodos de paso con las siguientes características: ƞ ≥ 20%; tolerancia +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años ≥ 90% y ≥ 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40ºC +80ºC, IEC61205. Certificación de conformidad de producto RETIE |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Módulo solar fotovoltaico monocristalino tipo PERC "Half Cell" TIER 1 de 670 Wp | UN | 3
Conector MC4 (Macho o Hembra) | UN | 4
caja de conexión IP 68 | UN | 1
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
Cable Cu solar XLPE 6mm 1kV 120 °C | ML | 7.56
SUBTOTAL:
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN
SUBTOTAL:
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG
SUBTOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista
Ayudante
SUBTOTAL:
TOTAL COSTO DIRECTO:

## 1.3
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM: | 1.3 |  |  |  | UNIDAD:
Acometida principal eléctrica subterránea desde los módulos solares hasta el gabinete de diseño especial. Incluye: Hasta 6 m de tubería PVC de 3/4" inmersa dentro del tubo de soporte del panel y subterránea, hasta 2 m de tubería IMC de 3/4" a la vista hasta llegar al gabinete, 2 curvas PVC de 3/4", 2 terminales para tubo IMC de 3/4", 2 curvas galvanizada IMC de 3/4" y hasta 16 m de cable 10 AWG XLPE, 7 m de cable de cobre desnudo No. 6 AWG y accesorios de conexión. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Cinta roja | ML | 6
Tuberia conduit PVC tipo A 3/4" | ML | 6
Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 1
Tuberia conduit IMC 3/4" | ML | 2
Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2
Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 2
Curva 90 x 3/4 pulgada conduit PVC | UN | 2
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
Cable Cu THHN 6 AWG Verde | ML | 7
Cable Cu solar XLPE 10 AWG 1kV 120 °C | ML | 16
SUBTOTAL:
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN
SUBTOTAL:
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG
SUBTOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista
Ayudante
SUBTOTAL:
TOTAL COSTO DIRECTO:

## 1.4
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM: | 1.4 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de gabinete autosoportado en lámina galvanizada de 598 mm de ancho x 840 mm de alto x 460 mm de fondo en lámina CR calibre 18, con pintura electrostática gris rall 70-32, accesorios, conexionado, cableado, canalización, fijación y protecciones eléctricas incluye DPS de BT, para el alojamiento de equipos y accesorios, tipo interior. Todas las puertas deberán abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deben ser galvanizadas, cromadas, niqueladas o en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector IP 33. El encerramiento metálico deberá estar debidamente marcado y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE numeral 20.23. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Barra bornera tierra con soporte plástico riel din de 10 cm | UN | 2
Barra de cobre 12x2x100 mm (incluye aisladores) | UN | 3
Canaleta ranurada dexon 25 x 40 mm | ML | 2
Cinta de amarre dexon 10 cm color blanco | UN | 15
Gabinete metálico con puerta y chapa para equipos y conexiones DC/AC de 598 mm de ancho, 840 mm de alto, 460 cm de fondo (incluye doblefondo, angeos, diseño y fabricación a la medida de los componentes), con soporte interior para batería 48V/100Ah) | UN | 1
Marcador tipo anillo ar2 (+, -, L, N,T) x 20 Piezas | JG | 1
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 24
Tornillo autoperforante de cabeza estrella 1/4" x 1/4" | UN | 18
Riel DIN 35 mm x 7.5 mm | ML | 1
DPS Tipo 2 500 Uc Up 2,5 kV 18-40 kA | UN | 1
Interruptor termomagnético 30A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 1
Interruptor termomagnético 50A 2P 500 VDC 6 Ka | UN | 3
Interruptor termomagnético 25A 1P 120 VAC 10 Ka | UN | 1
Cable Cu THHN 10 AWG | ML | 1.2
Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 5.6
Cable Cu THHN 8 AWG | ML | 7.5
Cable Cu THHN 8 AWG Verde | ML | 0.5
SUBTOTAL:
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN
SUBTOTAL:
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG
SUBTOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista
Ayudante
SUBTOTAL:
TOTAL COSTO DIRECTO:

## 1.5
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM: | 1.5 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de regulador (controlador) de carga, 50A/48V MPPT Solar, eficiencia mínima del 96%, debe ser apto para cargar baterías tipo LiFePO4. Con todas las protecciones eléctricas necesarias en caso de sobrecarga, cortocircuito, advertencia de alto voltaje |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Controlador de carga MPPT 48 VDC capacidad 50 A | UN | 1
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
SUBTOTAL:
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN
SUBTOTAL:
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG
SUBTOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista
Ayudante
SUBTOTAL:
TOTAL COSTO DIRECTO:

## 1.6
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM: | 1.6 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e Instalación de batería de ión - litio tipo fosfato de hierro (LiFePO4) de ciclo profundo de 120 Ah – 51.2 VDC - ≥6000 ciclos hasta el 80% DOD, con BMS integrad |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Batería de LiFePO4 51.2V - 120 Ah,6000 ciclos con DOD 80%, incluido BMS | UN | 1
Terminales para batería. Par | JG | 1
Cable Cu THHN 6 AWG Verde | ML | 1
SUBTOTAL:
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN
SUBTOTAL:
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG
SUBTOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista
Ayudante
SUBTOTAL:
TOTAL COSTO DIRECTO:

## 1.7
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM: | 1.7 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 2000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Inversor de onda senoidal pura 48 VDC / 120 VAC - 2000 VA, FP=1 | UN | 1
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
SUBTOTAL:
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN
SUBTOTAL:
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG
SUBTOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista
Ayudante
SUBTOTAL:
TOTAL COSTO DIRECTO:

## 1.8X (hidden)
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
| ITEM: | 0 |  |  |  | UNIDAD:
| Suministro e instalación de inversor tipo "off-grid" onda senoidal pura, potencia de 3000 W, 48 VDC entrada - 120 VAC salida, f=60 Hz, debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
409 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
468 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
239 | #REF! | #REF! | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
469 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
246 | #REF! | #REF! | 5.25 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | #REF! | KG | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF!
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A18: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A25: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A32: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 1.8
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM: | 1.8 |  |  |  | UNIDAD:
Sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre 5/8" x 2,4m, bajante en cable de cobre desnudo temple duro o verde Nº 6, con soldadura exotérmica y tratamiento de suelos, caja de inspección de 30 x 30 cm. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Varilla de cobre 5/8 x 2.4 m | UN | 1
Caja de inspección 30x30 cm con tapa | UN | 1
Borna para ponchar varios calibres y terminales | UN | 2
Soldadura exotermica 115 gr | UN | 2
Cable Cu THHN 6 AWG | ML | 4
Bentonita mejorada | BULTO | 0.5
SUBTOTAL:
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN
SUBTOTAL:
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG
SUBTOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista
Ayudante
SUBTOTAL:
TOTAL COSTO DIRECTO:

## 2.1
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM: | 2.1 |  |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de poste reforzado en fibra de vidrio de h=4m, 510kgf. contiene: tapa en la cima y base, soporte metálico galvanizado fijo para 3 paneles solares y cimentación en concreto reforzado según diseño (incluye excavacion), |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Concreto (21 Mpa)
Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias) | m3 | 0.12012
Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada) | m3 | 0.20047
Agua | L | 46.0967
Cemento hidráulico tipo ART | kg | 80.7414
Desperdicio 5% |  | 0.05
Acero de refuerzo estructural
Malla electrosoldada 150x150x5mm ASTM 706 | kg | 5.24
Desperdicio 15% |  | 0.15
Estructura de soporte
Ángulo galvanizado 35x35x3 mm (1-1/2"x1-1/2"x1/8") ASTM A572, Gr. 50 | kg | 5.307
Ángulo galvanizado 50x50x6,35 mm (2"x2"x1/4") ASTM A572, Gr. 50 | kg | 65.835
Ángulo galvanizado 60x60x6,35 mm (2-1/2"x2-1/2"x1/4") ASTM A572, Gr. 50 | kg | 22.448
Platina ASTM A36 300x300, e=9,53mm | m2 | 0.09
Platina ASTM A36 200 x 50, e=6,35mm | m2 | 0.04
Soldadura electrodo E7018 | kg | 0.5
Perno ASTM A325 galvanizado 3/8", L=8" | und | 2
Tornillo metálico galvanizado 13x38mm | und | 4
Poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) ASCE 104/ASTM D4923, h=4m, 510kgf. | UN | 1
SUBTOTAL:
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN
SUBTOTAL:
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG
Carga Material Cantera hasta Veredas | KG
SUBTOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Oficial de obra
Ayudante
Soldador
SUBTOTAL:
TOTAL COSTO DIRECTO:

## 2.2
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM: | 2.2 |  |  |  | UNIDAD:
Excavación de zanja para acometida principal en zona verde, de 20 cm de ancho x 60 cm de profundidad y hasta 3 m de longitud. Se utilizará para relleno, el mismo material excavado. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
SUBTOTAL:
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN
Herramienta para hoyar | HORA
SUBTOTAL:
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Pasaje terrestre | KG
SUBTOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Ayudante
SUBTOTAL:
TOTAL COSTO DIRECTO:

## 3.1
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM: | 3.1 | 3.1 |  |  | UNIDAD:
Suministro e instalación de Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado. Incluye sistema de gestión de recaudo y equipos de comunicación standalone. |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Medidor Prepago 120V 5-80A | UN | 1
Caja medidor pequeña con interruptor magnetico | UN | 1
Datasol DC Wifi (inlcuye 2 tarjetas Mifare) | UN | 1
Aplicativo servidor de captura datalogger | UN | 0.006135
App Software Android Lectura informacion medidores (Hasta 4 Dispositivos) | UN | 0.006135
Plataforma de Recaudo | UN | 0.006135
Datafono Telpo Local | UN | 0.018405
Software Datafono Telpo Local | UN | 0.006135
Datafono Telpo Viajero | UN | 0.018405
Software Datafono Telpo Viajero | UN | 0.006135
Servidor (Pantalla-Teclado-Mouse) | UN | 0.006135
UPS Servidor | UN | 0.006135
Entrenamiento y puesta en marcha plataforma (virtual) | UN | 0.018405
Entrenamiento y puesta en marcha servidor de captura (virtual) | UN | 0.018405
SUBTOTAL:
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta Menor Electricista | UN
SUBTOTAL:
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG
SUBTOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista | 78165
Ayudante | 72655
SUBTOTAL:
TOTAL COSTO DIRECTO:

## 4.1
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ITEM: | 4.1 |  |  |  | UNIDAD:
Instalaciones Internas que incluyan 4 salidas de alumbrado y 4 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 20 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 66 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
Tablero de distribución 1Ø - 3H de 4 circuitos | UN | 1
Interruptor termomagnético enchufable 1 x 20 A, 120 VAC - 10 KA | UN | 3
Caja PVC 4" x 4" con tapa lisa | UN | 2
Plafón de losa | UN | 4
Interruptor sencillo | UN | 4
Conector tipo resorte No 12 AWG | UN | 21
Cable Cu THHN 12 AWG | ML | 66
Tornillo metálico galvanizado 1/4" x 1" con arandela | UN | 80
Caja PVC Octagonal | UN | 4
Abrazadera metálica galvanizada doble ala 3/4" | UN | 40
Caja PVC 2" x 4" | UN | 8
Barraje de cobre tropicalizado de 30 A para 6 conexiones | UN | 1
Tomacorriente doble con polo a tierra | UN | 4
Uniones, curvas y terminales IMC. Varios calibres | UN | 2
Tubo conduit metalico EMT 3/4" | ML | 20
Unión conduit metalica EMT 3/4" | UN | 8
Terminal conduit metalica EMT 3/4" | UN | 24
SUBTOTAL:
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Herramienta menor | UN
SUBTOTAL:
III. TRANSPORTE
Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
Carga terrestre desde Bogotá D.C. hasta Usuario, incluye cargues, descargues, cruces de río, transporte semoviente, transporte fluvia, transporte en vehículo de carga pesada y liviano y cualquier otro tranposte. | KG
SUBTOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
Electricista
Ayudante
SUBTOTAL:
TOTAL COSTO DIRECTO:

## 4.2 (hidden)
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
| ITEM: | 4.2 |  |  |  | UNIDAD:
| Instalaciones Internas para centro de salud que incluyan 5 salidas de alumbrado y 6 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 25 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 90 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
118 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
119 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
120 | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
121 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
122 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
123 | #REF! | #REF! | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
124 | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | #REF! | #REF!
125 | #REF! | #REF! | 95 | #REF! | #REF! | #REF!
126 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
81 | #REF! | #REF! | 70 | #REF! | #REF! | #REF!
66 | #REF! | #REF! | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
174 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
65 | #REF! | #REF! | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
133 | #REF! | #REF! | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
405 | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | #REF!
406 | #REF! | #REF! | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
407 | #REF! | #REF! | 29 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.8 | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | #REF! | KG | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.8 | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.8 | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF!
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A35: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A42: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra

## 4.3 (hidden)
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
| ITEM: | 4.3 |  |  |  | UNIDAD:
| Instalaciones Internas para institución educativa que incluyan 14 salidas de alumbrado y 10 tomacorrientes. Se considera implementación de hasta 50 metros de tubería EMT de 3/4" y hasta 156 mts de cable de cobre aislado THHN No. 12 AWG |  |  |  |  | UN
I. MATERIALES
Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Peso | Vr. Unitario | Vr. Parcial
118 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
119 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
120 | #REF! | #REF! | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
121 | #REF! | #REF! | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
122 | #REF! | #REF! | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
123 | #REF! | #REF! | 63 | #REF! | #REF! | #REF!
124 | #REF! | #REF! | 156 | #REF! | #REF! | #REF!
125 | #REF! | #REF! | 200 | #REF! | #REF! | #REF!
126 | #REF! | #REF! | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
81 | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF!
66 | #REF! | #REF! | 17 | #REF! | #REF! | #REF!
174 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
65 | #REF! | #REF! | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
133 | #REF! | #REF! | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
405 | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | #REF! | #REF!
406 | #REF! | #REF! | 17 | #REF! | #REF! | #REF!
407 | #REF! | #REF! | 42 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Código | Descripción | Tipo | Tarifa/día |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.7 | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
III. TRANSPORTE
Código | Descripción | Unidad | Peso |  | Tarifa / Kg | Vr. Parcial
6 | #REF! | KG | #REF! |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
IV. MANO DE OBRA
Código | Descripción | Jornal | Fac. Pres. |  | Rendimiento | Vr. Parcial
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.7 | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0.7 | #REF!
[5 empty] | SUBTOTAL: | #REF!
|  |  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | #REF!
Note on A7: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A28: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A35: andrew paez: Ingrese el código del material para cargar los datos de la pestaña de Materiales
Note on A42: andrew paez: Ingrese el código del Mano de obra para cargar los datos de la pestaña de Mano de obra